## Лист1
Сезон «ЛЕТО» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОр | КПР-1 «Ростов-Волгоград» МВт/ступень
|  |  |  | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Нормальная схема | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Нормальная схема | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Нормальная схема | 4 | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 22: 1; 23: 2; 24: 3; 25: 4; 26: 4; 27: 5; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Нормальная схема | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Нормальная схема | 4 | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Нормальная схема | 4 | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Нормальная схема | 3 и менее | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 22: 1; 23: 2; 24: 3; 25: 4; 26: 4; 27: 5; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Нормальная схема | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Нормальная схема | 3 и менее | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Нормальная схема | 3 и менее | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р12) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 15: 1; 16: 2; 17: 3; 18: 4; 19: 4; 20: 5; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р12) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 15: 1; 16: 2; 17: 3; 18: 4; 19: 4; 20: 5; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р12) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р12) | 4 | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р12) | 4 | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р12) | 4 | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р12) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 15: 1; 16: 2; 17: 3; 18: 4; 19: 4; 20: 5; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р12) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 15: 1; 16: 2; 17: 3; 18: 4; 19: 4; 20: 5; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р90) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 14: 1; 15: 2; 16: 3; 17: 4; 18: 4; 19: 5; 20: 6; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р90) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 14: 1; 15: 2; 16: 3; 17: 4; 18: 4; 19: 5; 20: 6; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская (Р4) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская (Р4) | 4 | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская (Р4) | 4 | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская (Р4) | 4 | 40 | ФОЛ тр-та 220 кВ Арчеда – Б-10 | 14: 1; 15: 2; 16: 3; 17: 4; 18: 4; 19: 5; 20: 6; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская (Р4) | 4 | 35 | ФОЛ тр-та 220 кВ РоАЭС-Котел. | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская (Р4) | 4 | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга-Заливская | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская (Р4) | 4 | 32 | ФОЛ тр-та 220 кВ Волгодонск-Залив. | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская (Р4) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская (Р4) | 3 и менее | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская (Р4) | 3 и менее | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская (Р4) | 3 и менее | 40 | ФОЛ тр-та 220 кВ Арчеда – Б-10 | 14: 1; 15: 2; 16: 3; 17: 4; 18: 4; 19: 5; 20: 6; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р4+Р12) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р4+Р12) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р4+Р12) | - | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р4+Р12) | - | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р4+Р12) | - | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга-Заливская | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты (Р10) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты (Р10) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты (Р10) | 4 | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты (Р10) | 4 | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты (Р10) | 4 | 35 | ФОЛ тр-та 220 кВ РоАЭС-Котел. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты (Р10) | 4 | 32 | ФОЛ тр-та 220 кВ Волгодонск-Залив. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты (Р10) | 4 | 40 | ФОЛ тр-та 220 кВ Арчеда – Б-10 | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты (Р10) | 3 и менее | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты (Р10) | 3 и менее | 35 | ФОЛ тр-та 220 кВ РоАЭС-Котел. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты (Р10) | 3 и менее | 32 | ФОЛ тр-та 220 кВ Волгодонск-Залив. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты (Р10) | 3 и менее | 40 | ФОЛ тр-та 220 кВ Арчеда – Б-10 | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р1) | 4 | 35 | ФОЛ тр-та 220 кВ РоАЭС-Котел. | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р1) | 4 | 32 | ФОЛ тр-та 220 кВ Волгодонск-Залив. | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р1) | 4 | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 21: 1; 22: 2; 23: 3; 24: 4; 25: 4; 26: 5; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р1) | 4 | 40 | ФОЛ тр-та 220 кВ Арчеда – Б-10 | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р1) | 3 и менее | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р1) | 3 и менее | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга-Заливская | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р1) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р1) | 3 и менее | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р1) | 3 и менее | 14 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Шахты – Ростовская | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р1+Р90) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р1+Р90) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р1+Р90) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р1+Р90) | - | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга-Заливская | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р1+Р90) | - | 32 | ФОЛ тр-та 220 кВ Волгодонск-Залив. | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р1+Р90) | - | 40 | ФОЛ тр-та 220 кВ Арчеда – Б-10 | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р1+Р90) | - | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р1+Р90) | - | 14 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Шахты – Ростовская | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р5) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 15: 1; 16: 2; 17: 3; 18: 4; 19: 4; 20: 5; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р5) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 15: 1; 16: 2; 17: 3; 18: 4; 19: 4; 20: 5; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р5+Р90) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р5+Р90) | - | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р5+Р90) | - | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р5+Р90) | - | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС (Р14) | 4 | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 21: 1; 22: 2; 23: 3; 24: 4; 25: 4; 26: 5; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС (Р14) | 4 | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга-Заливская | 23: 1; 24: 2; 25: 3; 26: 4; 27: 4; 28: 5; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС (Р14) | 3 и менее | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 21: 1; 22: 2; 23: 3; 24: 4; 25: 4; 26: 5; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р14+Р90) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 14: 1; 15: 2; 16: 3; 17: 4; 18: 4; 19: 5; 20: 6; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р14+Р90) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 14: 1; 15: 2; 16: 3; 17: 4; 18: 4; 19: 5; 20: 6; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р14+Р90) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 17: 1; 18: 2; 19: 3; 20: 4; 21: 4; 22: 5; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р14+Р90) | - | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 17: 1; 18: 2; 19: 3; 20: 4; 21: 4; 22: 5; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р14+Р90) | - | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 17: 1; 18: 2; 19: 3; 20: 4; 21: 4; 22: 5; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р14+Р90) | - | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 17: 1; 18: 2; 19: 3; 20: 4; 21: 4; 22: 5; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р27) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 14: 1; 15: 2; 16: 3; 17: 4; 18: 4; 19: 5; 20: 6; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р27) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 14: 1; 15: 2; 16: 3; 17: 4; 18: 4; 19: 5; 20: 6; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р27) | 4 | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 20: 1; 21: 2; 22: 3; 23: 4; 24: 4; 25: 5; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р27) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р27) | 3 и менее | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р27) | 3 и менее | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р27+Р90) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р27+Р90) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р27+Р90) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р27+Р90) | - | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р27+Р90) | - | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р27+Р90) | - | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р34) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 15: 1; 16: 2; 17: 3; 18: 4; 19: 4; 20: 5; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р34) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 15: 1; 16: 2; 17: 3; 18: 4; 19: 4; 20: 5; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р34) | 4 | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга-Заливская | 23: 1; 24: 2; 25: 3; 26: 4; 27: 4; 28: 5; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р34) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р34) | 4 | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р34) | 4 | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р34) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 15: 1; 16: 2; 17: 3; 18: 4; 19: 4; 20: 5; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р34) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 15: 1; 16: 2; 17: 3; 18: 4; 19: 4; 20: 5; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р34) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р34) | 3 и менее | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р34) | 3 и менее | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р34+Р12) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р34+Р12) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р34+Р12) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 20: 1; 21: 2; 22: 3; 23: 4; 24: 4; 25: 5; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р34+Р12) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 20: 1; 21: 2; 22: 3; 23: 4; 24: 4; 25: 5; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р34+Р12) | - | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 20: 1; 21: 2; 22: 3; 23: 4; 24: 4; 25: 5; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р34+Р12) | - | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 20: 1; 21: 2; 22: 3; 23: 4; 24: 4; 25: 5; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р34+Р90) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р34+Р90) | - | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р34+Р90) | - | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р34+Р90) | - | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р28) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 17: 1; 18: 2; 19: 3; 20: 4; 21: 4; 22: 5; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р28) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 17: 1; 18: 2; 19: 3; 20: 4; 21: 4; 22: 5; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р28) | 4 | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 22: 1; 23: 2; 24: 3; 25: 4; 26: 4; 27: 5; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р28) | 4 | 35 | ФОЛ тр-та 220 кВ РоАЭС-Котел. | 23: 1; 24: 2; 25: 3; 26: 4; 27: 4; 28: 5; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р28) | 3 и менее | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 22: 1; 23: 2; 24: 3; 25: 4; 26: 4; 27: 5; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р28+Р12) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р28+Р12) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р28+Р12) | - | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р28+Р12) | - | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р28+Р90) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р28+Р90) | - | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р28+Р90) | - | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р28+Р90) | - | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р31) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р31) | 4 | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 21: 1; 22: 2; 23: 3; 24: 4; 25: 4; 26: 5; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р31) | 4 | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р31) | 4 | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р31) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р31) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р31) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р31) | 3 и менее | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 22: 1; 23: 2; 24: 3; 25: 4; 26: 4; 27: 5; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р31) | 3 и менее | 32 | ФОЛ тр-та 220 кВ Волгодонск-Залив. | 22: 1; 23: 2; 24: 3; 25: 4; 26: 4; 27: 5; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р31) | 3 и менее | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р31) | 3 и менее | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р31+Р12) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 14: 1; 15: 2; 16: 3; 17: 4; 18: 4; 19: 5; 20: 6; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р31+Р12) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 14: 1; 15: 2; 16: 3; 17: 4; 18: 4; 19: 5; 20: 6; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р31+Р12) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р31+Р12) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р31+Р12) | - | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р31+Р12) | - | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р31+Р90) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р31+Р90) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р4+Р34) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р4+Р34) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р4+Р34) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р4+Р34) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р4+Р34) | - | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р4+Р34) | - | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р4+Р28) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р4+Р28) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р4+Р28) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р4+Р28) | - | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р4+Р28) | - | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р4+Р31) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р4+Р31) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р4+Р31) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р4+Р31) | - | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р4+Р31) | - | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р4+Р31) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р4+Р31) | - | 32 | ФОЛ тр-та 220 кВ Волгодонск-Залив. | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р4+Р27) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р4+Р27) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р4+Р27) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р4+Р27) | - | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р4+Р27) | - | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р10+Р34) | - | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга-Заливская | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р10+Р28) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р10+Р28) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р10+Р28) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р10+Р28) | - | 35 | ФОЛ тр-та 220 кВ РоАЭС-Котел. | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р10+Р28) | - | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга-Заливская | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р10+Р28) | - | 40 | ФОЛ тр-та 220 кВ Арчеда – Б-10 | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р10+Р27) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р10+Р27) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р28+Р34) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 22: 1; 23: 2; 24: 3; 25: 4; 26: 4; 27: 5; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р31+Р34) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 15: 1; 16: 2; 17: 3; 18: 4; 19: 4; 20: 5; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р31+Р34) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 15: 1; 16: 2; 17: 3; 18: 4; 19: 4; 20: 5; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р31+Р34) | - | 32 | ФОЛ тр-та 220 кВ Волгодонск-Залив. | 22: 1; 23: 2; 24: 3; 25: 4; 26: 4; 27: 5; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р31+Р34) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 15: 1; 16: 2; 17: 3; 18: 4; 19: 4; 20: 5; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р31+Р34) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 15: 1; 16: 2; 17: 3; 18: 4; 19: 4; 20: 5; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р31+Р34) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 15: 1; 16: 2; 17: 3; 18: 4; 19: 4; 20: 5; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р31+Р34) | - | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 15: 1; 16: 2; 17: 3; 18: 4; 19: 4; 20: 5; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р31+Р34) | - | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 15: 1; 16: 2; 17: 3; 18: 4; 19: 4; 20: 5; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р34+Р27) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р34+Р27) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р34+Р27) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 20: 1; 21: 2; 22: 3; 23: 4; 24: 4; 25: 5; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р34+Р27) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р34+Р27) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р34+Р27) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р34+Р27) | - | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р34+Р27) | - | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р105) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р105) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р105) | 4 | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 22: 1; 23: 2; 24: 3; 25: 4; 26: 4; 27: 5; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р105) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р105) | 4 | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р105) | 4 | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р105) | 3 и менее | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 22: 1; 23: 2; 24: 3; 25: 4; 26: 4; 27: 5; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р105) | 3 и менее | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | 21: 1; 22: 2; 23: 3; 24: 4; 25: 4; 26: 5; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р105) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р105) | 3 и менее | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р105) | 3 и менее | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-61 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р105+Р12) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 15: 1; 16: 2; 17: 3; 18: 4; 19: 4; 20: 5; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-61 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р105+Р12) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 15: 1; 16: 2; 17: 3; 18: 4; 19: 4; 20: 5; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-61 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р105+Р12) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-61 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р105+Р12) | 4 | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-61 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р105+Р12) | 4 | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-61 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р105+Р12) | 4 | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-61 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р105+Р12) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 15: 1; 16: 2; 17: 3; 18: 4; 19: 4; 20: 5; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-61 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р105+Р12) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 15: 1; 16: 2; 17: 3; 18: 4; 19: 4; 20: 5; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-61 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р105+Р90) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 14: 1; 15: 2; 16: 3; 17: 4; 18: 4; 19: 5; 20: 6; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-61 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р105+Р90) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 14: 1; 15: 2; 16: 3; 17: 4; 18: 4; 19: 5; 20: 6; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-61 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р105+Р90) | 4 | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-61 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р105+Р90) | 3 и менее | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р106) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р106) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р106) | 4 | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 22: 1; 23: 2; 24: 3; 25: 4; 26: 4; 27: 5; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р106) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р106) | 4 | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р106) | 4 | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р106) | 3 и менее | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 22: 1; 23: 2; 24: 3; 25: 4; 26: 4; 27: 5; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р106) | 3 и менее | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС | 21: 1; 22: 2; 23: 3; 24: 4; 25: 4; 26: 5; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р106) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р106) | 3 и менее | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р106) | 3 и менее | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-62 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р106+Р12) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 15: 1; 16: 2; 17: 3; 18: 4; 19: 4; 20: 5; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-62 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р106+Р12) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 15: 1; 16: 2; 17: 3; 18: 4; 19: 4; 20: 5; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-62 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р106+Р12) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-62 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р106+Р12) | 4 | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-62 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р106+Р12) | 4 | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-62 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р106+Р12) | 4 | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-62 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р106+Р12) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 15: 1; 16: 2; 17: 3; 18: 4; 19: 4; 20: 5; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-62 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р106+Р12) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 15: 1; 16: 2; 17: 3; 18: 4; 19: 4; 20: 5; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-62 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р106+Р90) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 14: 1; 15: 2; 16: 3; 17: 4; 18: 4; 19: 5; 20: 6; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-62 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р106+Р90) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 14: 1; 15: 2; 16: 3; 17: 4; 18: 4; 19: 5; 20: 6; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-62 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р106+Р90) | 4 | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-62 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р106+Р90) | 3 и менее | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р97) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р97) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р98) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р98) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт АТ1 РоАЭС (Р4+Р14) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт АТ1 РоАЭС (Р4+Р14) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт АТ1 РоАЭС (Р4+Р14) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт АТ1 РоАЭС (Р4+Р14) | - | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт АТ1 РоАЭС (Р4+Р14) | - | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р4+Р97) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р4+Р97) | 4 | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р4+Р97) | 4 | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р4+Р97) | 4 | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р4+Р97) | 4 | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р4+Р97) | 4 | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р4+Р97) | 4 | 35 | ФОЛ тр-та 220 кВ РоАЭС-Котел. | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р4+Р97) | 4 | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга-Заливская | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р4+Р97) | 4 | 32 | ФОЛ тр-та 220 кВ Волгодонск-Залив. | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р4+Р97) | 4 | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р4+Р97) | 4 | 40 | ФОЛ тр-та 220 кВ Арчеда – Б-10 | 14: 1; 15: 2; 16: 3; 17: 4; 18: 4; 19: 5; 20: 6; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р4+Р97) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р4+Р97) | 3 и менее | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р4+Р97) | 3 и менее | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р4+Р97) | 3 и менее | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р4+Р97) | 3 и менее | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р4+Р97) | 3 и менее | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р4+Р97) | 3 и менее | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р4+Р97) | 3 и менее | 40 | ФОЛ тр-та 220 кВ Арчеда – Б-10 | 14: 1; 15: 2; 16: 3; 17: 4; 18: 4; 19: 5; 20: 6; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р4+Р98) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р4+Р98) | 4 | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р4+Р98) | 4 | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р4+Р98) | 4 | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р4+Р98) | 4 | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р4+Р98) | 4 | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р4+Р98) | 4 | 35 | ФОЛ тр-та 220 кВ РоАЭС-Котел. | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р4+Р98) | 4 | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга-Заливская | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р4+Р98) | 4 | 32 | ФОЛ тр-та 220 кВ Волгодонск-Залив. | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р4+Р98) | 4 | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р4+Р98) | 4 | 40 | ФОЛ тр-та 220 кВ Арчеда – Б-10 | 14: 1; 15: 2; 16: 3; 17: 4; 18: 4; 19: 5; 20: 6; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р4+Р98) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р4+Р98) | 3 и менее | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р4+Р98) | 3 и менее | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р4+Р98) | 3 и менее | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р4+Р98) | 3 и менее | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р4+Р98) | 3 и менее | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р4+Р98) | 3 и менее | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р4+Р98) | 3 и менее | 40 | ФОЛ тр-та 220 кВ Арчеда – Б-10 | 14: 1; 15: 2; 16: 3; 17: 4; 18: 4; 19: 5; 20: 6; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р10+Р5) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р10+Р5) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р10+Р5) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р10+Р5) | - | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р10+Р5) | - | 35 | ФОЛ тр-та 220 кВ РоАЭС-Котел. | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р10+Р5) | - | 32 | ФОЛ тр-та 220 кВ Волгодонск-Залив. | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р10+Р5) | - | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга-Заливская | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р10+Р5) | - | 40 | ФОЛ тр-та 220 кВ Арчеда – Б-10 | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р10+Р1) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р10+Р1) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р10+Р1) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р10+Р1) | - | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р10+Р1) | - | 35 | ФОЛ тр-та 220 кВ РоАЭС-Котел. | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р10+Р1) | - | 32 | ФОЛ тр-та 220 кВ Волгодонск-Залив. | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р10+Р1) | - | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга-Заливская | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р10+Р1) | - | 40 | ФОЛ тр-та 220 кВ Арчеда – Б-10 | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт АТ1 РоАЭС (Р10+Р14) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт АТ1 РоАЭС (Р10+Р14) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р10+Р105) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р10+Р105) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р10+Р105) | 4 | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р10+Р105) | 4 | 35 | ФОЛ тр-та 220 кВ РоАЭС-Котел. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р10+Р105) | 4 | 32 | ФОЛ тр-та 220 кВ Волгодонск-Залив. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р10+Р105) | 4 | 40 | ФОЛ тр-та 220 кВ Арчеда – Б-10 | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р10+Р105) | 3 и менее | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р10+Р105) | 3 и менее | 35 | ФОЛ тр-та 220 кВ РоАЭС-Котел. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р10+Р105) | 3 и менее | 32 | ФОЛ тр-та 220 кВ Волгодонск-Залив. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р10+Р105) | 3 и менее | 40 | ФОЛ тр-та 220 кВ Арчеда – Б-10 | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р10+Р106) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р10+Р106) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р10+Р106) | 4 | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р10+Р106) | 4 | 35 | ФОЛ тр-та 220 кВ РоАЭС-Котел. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р10+Р106) | 4 | 32 | ФОЛ тр-та 220 кВ Волгодонск-Залив. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р10+Р106) | 4 | 40 | ФОЛ тр-та 220 кВ Арчеда – Б-10 | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р10+Р106) | 3 и менее | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р10+Р106) | 3 и менее | 35 | ФОЛ тр-та 220 кВ РоАЭС-Котел. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р10+Р106) | 3 и менее | 32 | ФОЛ тр-та 220 кВ Волгодонск-Залив. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р10+Р106) | 3 и менее | 40 | ФОЛ тр-та 220 кВ Арчеда – Б-10 | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р1+Р105) | 4 | 35 | ФОЛ тр-та 220 кВ РоАЭС-Котел. | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р1+Р105) | 4 | 32 | ФОЛ тр-та 220 кВ Волгодонск-Залив. | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р1+Р105) | 4 | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 21: 1; 22: 2; 23: 3; 24: 4; 25: 4; 26: 5; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р1+Р105) | 4 | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р1+Р105) | 4 | 40 | ФОЛ тр-та 220 кВ Арчеда – Б-10 | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р1+Р105) | 3 и менее | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р1+Р105) | 3 и менее | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга-Заливская | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р1+Р105) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р1+Р105) | 3 и менее | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р1+Р105) | 3 и менее | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р1+Р105) | 3 и менее | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р1+Р105) | 3 и менее | 14 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Шахты – Ростовская | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р1+Р106) | 4 | 35 | ФОЛ тр-та 220 кВ РоАЭС-Котел. | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р1+Р106) | 4 | 32 | ФОЛ тр-та 220 кВ Волгодонск-Залив. | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р1+Р106) | 4 | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 21: 1; 22: 2; 23: 3; 24: 4; 25: 4; 26: 5; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р1+Р106) | 4 | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р1+Р106) | 4 | 40 | ФОЛ тр-та 220 кВ Арчеда – Б-10 | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р1+Р106) | 3 и менее | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р1+Р106) | 3 и менее | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга-Заливская | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р1+Р106) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р1+Р106) | 3 и менее | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р1+Р106) | 3 и менее | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р1+Р106) | 3 и менее | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р1+Р106) | 3 и менее | 14 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Шахты – Ростовская | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р5+Р105) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 15: 1; 16: 2; 17: 3; 18: 4; 19: 4; 20: 5; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р5+Р105) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 15: 1; 16: 2; 17: 3; 18: 4; 19: 4; 20: 5; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р5+Р105) | 3 и менее | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 21: 1; 22: 2; 23: 3; 24: 4; 25: 4; 26: 5; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р5+Р105) | 3 и менее | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга-Заливская | 22: 1; 23: 2; 24: 3; 25: 4; 26: 4; 27: 5; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р5+Р106) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 15: 1; 16: 2; 17: 3; 18: 4; 19: 4; 20: 5; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р5+Р106) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 15: 1; 16: 2; 17: 3; 18: 4; 19: 4; 20: 5; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р5+Р106) | 3 и менее | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 21: 1; 22: 2; 23: 3; 24: 4; 25: 4; 26: 5; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р5+Р106) | 3 и менее | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга-Заливская | 22: 1; 23: 2; 24: 3; 25: 4; 26: 4; 27: 5; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р14+Р105) | 4 | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 21: 1; 22: 2; 23: 3; 24: 4; 25: 4; 26: 5; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р14+Р105) | 4 | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | 21: 1; 22: 2; 23: 3; 24: 4; 25: 4; 26: 5; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р14+Р105) | 4 | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга-Заливская | 23: 1; 24: 2; 25: 3; 26: 4; 27: 4; 28: 5; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р14+Р105) | 3 и менее | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 21: 1; 22: 2; 23: 3; 24: 4; 25: 4; 26: 5; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р14+Р105) | 3 и менее | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | 21: 1; 22: 2; 23: 3; 24: 4; 25: 4; 26: 5; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р14+Р106) | 4 | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 21: 1; 22: 2; 23: 3; 24: 4; 25: 4; 26: 5; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р14+Р106) | 4 | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС | 21: 1; 22: 2; 23: 3; 24: 4; 25: 4; 26: 5; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р14+Р106) | 4 | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга-Заливская | 23: 1; 24: 2; 25: 3; 26: 4; 27: 4; 28: 5; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р14+Р106) | 3 и менее | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 21: 1; 22: 2; 23: 3; 24: 4; 25: 4; 26: 5; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р14+Р106) | 3 и менее | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС | 21: 1; 22: 2; 23: 3; 24: 4; 25: 4; 26: 5; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р1+Р97) | - | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга-Заливская | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р1+Р97) | - | 35 | ФОЛ тр-та 220 кВ РоАЭС-Котел. | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р1+Р97) | - | 32 | ФОЛ тр-та 220 кВ Волгодонск-Залив. | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р1+Р97) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 17: 1; 18: 2; 19: 3; 20: 4; 21: 4; 22: 5; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р1+Р97) | - | 40 | ФОЛ тр-та 220 кВ Арчеда – Б-10 | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р1+Р98) | - | 35 | ФОЛ тр-та 220 кВ РоАЭС-Котел. | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р1+Р98) | - | 32 | ФОЛ тр-та 220 кВ Волгодонск-Залив. | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р1+Р98) | - | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга-Заливская | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р1+Р98) | - | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 21: 1; 22: 2; 23: 3; 24: 4; 25: 4; 26: 5; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р5+Р97) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 21: 1; 22: 2; 23: 3; 24: 4; 25: 4; 26: 5; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р14+Р97) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 17: 1; 18: 2; 19: 3; 20: 4; 21: 4; 22: 5; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р14+Р97) | - | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 17: 1; 18: 2; 19: 3; 20: 4; 21: 4; 22: 5; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р14+Р97) | - | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга-Заливская | 23: 1; 24: 2; 25: 3; 26: 4; 27: 4; 28: 5; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р14+Р97) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 17: 1; 18: 2; 19: 3; 20: 4; 21: 4; 22: 5; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р14+Р97) | - | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 17: 1; 18: 2; 19: 3; 20: 4; 21: 4; 22: 5; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р14+Р97) | - | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 17: 1; 18: 2; 19: 3; 20: 4; 21: 4; 22: 5; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р14+Р98) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 17: 1; 18: 2; 19: 3; 20: 4; 21: 4; 22: 5; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р14+Р98) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 17: 1; 18: 2; 19: 3; 20: 4; 21: 4; 22: 5; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р14+Р98) | - | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга-Заливская | 23: 1; 24: 2; 25: 3; 26: 4; 27: 4; 28: 5; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р14+Р98) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 17: 1; 18: 2; 19: 3; 20: 4; 21: 4; 22: 5; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р14+Р98) | - | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 17: 1; 18: 2; 19: 3; 20: 4; 21: 4; 22: 5; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р14+Р98) | - | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 17: 1; 18: 2; 19: 3; 20: 4; 21: 4; 22: 5; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р1+Р34) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р1+Р34) | - | 35 | ФОЛ тр-та 220 кВ РоАЭС-Котел. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р1+Р34) | - | 32 | ФОЛ тр-та 220 кВ Волгодонск-Залив. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р1+Р34) | - | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга-Заливская | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р1+Р34) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р1+Р34) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р1+Р34) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р1+Р34) | - | 14 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Шахты – Ростовская | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р5+Р34) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 14: 1; 15: 2; 16: 3; 17: 4; 18: 4; 19: 5; 20: 6; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р5+Р34) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 14: 1; 15: 2; 16: 3; 17: 4; 18: 4; 19: 5; 20: 6; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р5+Р34) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р5+Р34) | - | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга-Заливская | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р5+Р34) | - | 35 | ФОЛ тр-та 220 кВ РоАЭС-Котел. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р5+Р34) | - | 32 | ФОЛ тр-та 220 кВ Волгодонск-Залив. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р5+Р34) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р5+Р34) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р5+Р34) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р5+Р34) | - | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р5+Р34) | - | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р14+Р34) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 15: 1; 16: 2; 17: 3; 18: 4; 19: 4; 20: 5; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р14+Р34) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 15: 1; 16: 2; 17: 3; 18: 4; 19: 4; 20: 5; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р14+Р34) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 15: 1; 16: 2; 17: 3; 18: 4; 19: 4; 20: 5; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р14+Р34) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 15: 1; 16: 2; 17: 3; 18: 4; 19: 4; 20: 5; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р14+Р34) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 15: 1; 16: 2; 17: 3; 18: 4; 19: 4; 20: 5; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р14+Р34) | - | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 15: 1; 16: 2; 17: 3; 18: 4; 19: 4; 20: 5; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р14+Р34) | - | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 15: 1; 16: 2; 17: 3; 18: 4; 19: 4; 20: 5; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р34+Р105) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 15: 1; 16: 2; 17: 3; 18: 4; 19: 4; 20: 5; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р34+Р105) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 15: 1; 16: 2; 17: 3; 18: 4; 19: 4; 20: 5; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р34+Р105) | 4 | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга-Заливская | 23: 1; 24: 2; 25: 3; 26: 4; 27: 4; 28: 5; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р34+Р105) | 4 | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | 21: 1; 22: 2; 23: 3; 24: 4; 25: 4; 26: 5; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р34+Р105) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р34+Р105) | 4 | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р34+Р105) | 4 | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р34+Р105) | 4 | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р34+Р105) | 4 | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р34+Р105) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 15: 1; 16: 2; 17: 3; 18: 4; 19: 4; 20: 5; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р34+Р105) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 15: 1; 16: 2; 17: 3; 18: 4; 19: 4; 20: 5; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р34+Р105) | 3 и менее | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | 21: 1; 22: 2; 23: 3; 24: 4; 25: 4; 26: 5; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р34+Р105) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р34+Р105) | 3 и менее | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р34+Р105) | 3 и менее | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р34+Р105) | 3 и менее | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р34+Р105) | 3 и менее | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р34+Р106) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 15: 1; 16: 2; 17: 3; 18: 4; 19: 4; 20: 5; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р34+Р106) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 15: 1; 16: 2; 17: 3; 18: 4; 19: 4; 20: 5; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р34+Р106) | 4 | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга-Заливская | 23: 1; 24: 2; 25: 3; 26: 4; 27: 4; 28: 5; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р34+Р106) | 4 | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС | 21: 1; 22: 2; 23: 3; 24: 4; 25: 4; 26: 5; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р34+Р106) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р34+Р106) | 4 | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р34+Р106) | 4 | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р34+Р106) | 4 | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р34+Р106) | 4 | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р34+Р106) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 15: 1; 16: 2; 17: 3; 18: 4; 19: 4; 20: 5; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р34+Р106) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 15: 1; 16: 2; 17: 3; 18: 4; 19: 4; 20: 5; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р34+Р106) | 3 и менее | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС | 21: 1; 22: 2; 23: 3; 24: 4; 25: 4; 26: 5; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р34+Р106) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р34+Р106) | 3 и менее | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р34+Р106) | 3 и менее | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р34+Р106) | 3 и менее | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р34+Р106) | 3 и менее | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р34+Р97) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 15: 1; 16: 2; 17: 3; 18: 4; 19: 4; 20: 5; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р34+Р97) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 15: 1; 16: 2; 17: 3; 18: 4; 19: 4; 20: 5; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р34+Р97) | - | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга-Заливская | 23: 1; 24: 2; 25: 3; 26: 4; 27: 4; 28: 5; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р34+Р97) | - | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р34+Р97) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р34+Р97) | - | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р34+Р97) | - | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р34+Р98) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 15: 1; 16: 2; 17: 3; 18: 4; 19: 4; 20: 5; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р34+Р98) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 15: 1; 16: 2; 17: 3; 18: 4; 19: 4; 20: 5; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р34+Р98) | - | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга-Заливская | 23: 1; 24: 2; 25: 3; 26: 4; 27: 4; 28: 5; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р34+Р98) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р34+Р98) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р34+Р98) | - | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р34+Р98) | - | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р5+Р27) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р5+Р27) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р5+Р27) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р5+Р27) | - | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р5+Р27) | - | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р5+Р27) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р5+Р27) | - | 40 | ФОЛ тр-та 220 кВ Арчеда – Б-10 | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р1+Р27) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р1+Р27) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р1+Р27) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р1+Р27) | - | 14 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Шахты – Ростовская | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р1+Р27) | - | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 20: 1; 21: 2; 22: 3; 23: 4; 24: 4; 25: 5; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р1+Р27) | - | 40 | ФОЛ тр-та 220 кВ Арчеда – Б-10 | 20: 1; 21: 2; 22: 3; 23: 4; 24: 4; 25: 5; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р14+Р27) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р14+Р27) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р14+Р27) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р14+Р27) | - | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р14+Р27) | - | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р14+Р27) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 20: 1; 21: 2; 22: 3; 23: 4; 24: 4; 25: 5; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р27+Р105) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 14: 1; 15: 2; 16: 3; 17: 4; 18: 4; 19: 5; 20: 6; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р27+Р105) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 14: 1; 15: 2; 16: 3; 17: 4; 18: 4; 19: 5; 20: 6; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р27+Р105) | 4 | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 20: 1; 21: 2; 22: 3; 23: 4; 24: 4; 25: 5; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р27+Р105) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р27+Р105) | 3 и менее | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р27+Р105) | 3 и менее | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р27+Р106) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 14: 1; 15: 2; 16: 3; 17: 4; 18: 4; 19: 5; 20: 6; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р27+Р106) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 14: 1; 15: 2; 16: 3; 17: 4; 18: 4; 19: 5; 20: 6; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р27+Р106) | 4 | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 20: 1; 21: 2; 22: 3; 23: 4; 24: 4; 25: 5; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р27+Р106) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р27+Р106) | 3 и менее | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р27+Р106) | 3 и менее | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р27+Р106) | 3 и менее | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р27+Р106) | 3 и менее | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р27+Р97) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р27+Р97) | - | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р27+Р97) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 20: 1; 21: 2; 22: 3; 23: 4; 24: 4; 25: 5; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р27+Р97) | - | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р27+Р97) | - | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р27+Р98) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р27+Р98) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р27+Р98) | - | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р27+Р98) | - | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р1+Р28) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р1+Р28) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р1+Р28) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р1+Р28) | - | 35 | ФОЛ тр-та 220 кВ РоАЭС-Котел. | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р1+Р28) | - | 40 | ФОЛ тр-та 220 кВ Арчеда – Б-10 | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р1+Р28) | - | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга-Заливская | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р1+Р28) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р1+Р28) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р1+Р28) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р1+Р28) | - | 14 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Шахты – Ростовская | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р28+Р5) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 21: 1; 22: 2; 23: 3; 24: 4; 25: 4; 26: 5; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р28+Р5) | - | 35 | ФОЛ тр-та 220 кВ РоАЭС-Котел. | 21: 1; 22: 2; 23: 3; 24: 4; 25: 4; 26: 5; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р28+Р5) | - | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга-Заливская | 21: 1; 22: 2; 23: 3; 24: 4; 25: 4; 26: 5; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р28+Р5) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р28+Р5) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р28+Р5) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р28+Р5) | - | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р28+Р5) | - | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт АТ1 РоАЭС (Р28+Р14) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 17: 1; 18: 2; 19: 3; 20: 4; 21: 4; 22: 5; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт АТ1 РоАЭС (Р28+Р14) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 17: 1; 18: 2; 19: 3; 20: 4; 21: 4; 22: 5; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт АТ1 РоАЭС (Р28+Р14) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 17: 1; 18: 2; 19: 3; 20: 4; 21: 4; 22: 5; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт АТ1 РоАЭС (Р28+Р14) | - | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 17: 1; 18: 2; 19: 3; 20: 4; 21: 4; 22: 5; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт АТ1 РоАЭС (Р28+Р14) | - | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 17: 1; 18: 2; 19: 3; 20: 4; 21: 4; 22: 5; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р28+Р105) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 17: 1; 18: 2; 19: 3; 20: 4; 21: 4; 22: 5; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р28+Р105) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 17: 1; 18: 2; 19: 3; 20: 4; 21: 4; 22: 5; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р28+Р105) | 4 | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | 22: 1; 23: 2; 24: 3; 25: 4; 26: 4; 27: 5; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р28+Р105) | 4 | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 22: 1; 23: 2; 24: 3; 25: 4; 26: 4; 27: 5; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р28+Р105) | 4 | 35 | ФОЛ тр-та 220 кВ РоАЭС-Котел. | 23: 1; 24: 2; 25: 3; 26: 4; 27: 4; 28: 5; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р28+Р105) | 3 и менее | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 22: 1; 23: 2; 24: 3; 25: 4; 26: 4; 27: 5; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р28+Р105) | 3 и менее | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | 22: 2; 23: 3; 24: 4; 25: 4; 26: 5; 27: 6; 28: 1; 29: 1; 30: 1; 31: 1; 32: 1
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р28+Р106) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 17: 1; 18: 2; 19: 3; 20: 4; 21: 4; 22: 5; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р28+Р106) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 17: 1; 18: 2; 19: 3; 20: 4; 21: 4; 22: 5; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р28+Р106) | 4 | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС | 22: 1; 23: 2; 24: 3; 25: 4; 26: 4; 27: 5; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р28+Р106) | 4 | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 22: 1; 23: 2; 24: 3; 25: 4; 26: 4; 27: 5; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р28+Р106) | 4 | 35 | ФОЛ тр-та 220 кВ РоАЭС-Котел. | 23: 1; 24: 2; 25: 3; 26: 4; 27: 4; 28: 5; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р28+Р106) | 3 и менее | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 22: 1; 23: 2; 24: 3; 25: 4; 26: 4; 27: 5; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р28+Р106) | 3 и менее | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС | 22: 2; 23: 3; 24: 4; 25: 4; 26: 5; 27: 6; 28: 1; 29: 1; 30: 1; 31: 1; 32: 1
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р28+Р97) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 22: 1; 23: 2; 24: 3; 25: 4; 26: 4; 27: 5; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р28+Р97) | - | 35 | ФОЛ тр-та 220 кВ РоАЭС-Котел. | 23: 1; 24: 2; 25: 3; 26: 4; 27: 4; 28: 5; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р28+Р98) | - | 35 | ФОЛ тр-та 220 кВ РоАЭС-Котел. | 23: 1; 24: 2; 25: 3; 26: 4; 27: 4; 28: 5; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р31+Р1) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 14: 1; 15: 2; 16: 3; 17: 4; 18: 4; 20: 6; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р31+Р1) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 14: 1; 15: 2; 16: 3; 17: 4; 18: 4; 20: 6; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р31+Р5) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 15: 1; 16: 2; 17: 3; 18: 4; 20: 5; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р31+Р5) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 15: 1; 16: 2; 17: 3; 18: 4; 20: 5; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р31+Р5) | - | 32 | ФОЛ тр-та 220 кВ Волгодонск-Залив. | 21: 1; 22: 2; 23: 3; 24: 4; 25: 4; 26: 5; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р31+Р5) | - | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга-Заливская | 21: 1; 22: 2; 23: 3; 24: 4; 25: 4; 26: 5; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р31+Р5) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 18: 1; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р31+Р5) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 18: 1; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р31+Р5) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 18: 1; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р31+Р5) | - | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 18: 1; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р31+Р5) | - | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 18: 1; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт АТ1 РоАЭС (Р31+Р14) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт АТ1 РоАЭС (Р31+Р14) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт АТ1 РоАЭС (Р31+Р14) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт АТ1 РоАЭС (Р31+Р14) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт АТ1 РоАЭС (Р31+Р14) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт АТ1 РоАЭС (Р31+Р14) | - | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт АТ1 РоАЭС (Р31+Р14) | - | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р31+Р105) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р31+Р105) | 4 | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р31+Р105) | 4 | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р31+Р105) | 4 | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 21: 1; 22: 2; 23: 3; 24: 4; 25: 4; 26: 5; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р31+Р105) | 4 | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р31+Р105) | 4 | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р31+Р105) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р31+Р105) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р31+Р105) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р31+Р105) | 3 и менее | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р31+Р105) | 3 и менее | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р31+Р105) | 3 и менее | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 22: 1; 23: 2; 24: 3; 25: 4; 26: 4; 27: 5; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р31+Р105) | 3 и менее | 32 | ФОЛ тр-та 220 кВ Волгодонск-Залив. | 22: 1; 23: 2; 24: 3; 25: 4; 26: 4; 27: 5; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р31+Р105) | 3 и менее | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р31+Р105) | 3 и менее | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р31+Р106) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р31+Р106) | 4 | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р31+Р106) | 4 | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р31+Р106) | 4 | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 21: 1; 22: 2; 23: 3; 24: 4; 25: 4; 26: 5; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р31+Р106) | 4 | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р31+Р106) | 4 | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р31+Р106) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р31+Р106) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р31+Р106) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р31+Р106) | 3 и менее | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р31+Р106) | 3 и менее | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р31+Р106) | 3 и менее | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 22: 1; 23: 2; 24: 3; 25: 4; 26: 4; 27: 5; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р31+Р106) | 3 и менее | 32 | ФОЛ тр-та 220 кВ Волгодонск-Залив. | 22: 1; 23: 2; 24: 3; 25: 4; 26: 4; 27: 5; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р31+Р106) | 3 и менее | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р31+Р106) | 3 и менее | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р31+Р97) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р31+Р97) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р31+Р97) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р31+Р97) | - | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р31+Р97) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 21: 1; 22: 2; 23: 3; 24: 4; 25: 4; 26: 5; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р31+Р97) | - | 32 | ФОЛ тр-та 220 кВ Волгодонск-Залив. | 22: 1; 23: 2; 24: 3; 25: 4; 26: 4; 27: 5; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р31+Р97) | - | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р31+Р97) | - | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р31+Р98) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р31+Р98) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р31+Р98) | - | 32 | ФОЛ тр-та 220 кВ Волгодонск-Залив. | 22: 1; 23: 2; 24: 3; 25: 4; 26: 4; 27: 5; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р31+Р98) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р31+Р98) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р31+Р98) | - | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р31+Р98) | - | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6

## Лист2
Сезон «ЛЕТО» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОр | КПР-2 «Ростов-Волгоград» МВт/ступень
|  |  |  | 150 | 250 | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | 1750 | 1850 | 1950 | 2050 | 2150 | 2250 | 2350 | 2450 | 2550 | 2650 | 2750 | 2850 | 2950 | 3050 | 3150 | 3250
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Нормальная схема | 4 | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга-Заливская | 23: 1; 24: 2; 25: 3; 26: 4; 27: 4; 28: 5; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Нормальная схема | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Нормальная схема | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р97) | 4 | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга-Заливская | 23: 1; 24: 2; 25: 3; 26: 4; 27: 4; 28: 5; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р97) | 4 | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р97) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р97) | 4 | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р97) | 4 | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р97) | 4 | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 22: 1; 23: 2; 24: 3; 25: 4; 26: 4; 27: 5; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р97) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р97) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р97) | 3 и менее | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р97) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р97) | 3 и менее | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р97) | 3 и менее | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р97) | 3 и менее | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 22: 1; 23: 2; 24: 3; 25: 4; 26: 4; 27: 5; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р98) | 4 | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга-Заливская | 23: 1; 24: 2; 25: 3; 26: 4; 27: 4; 28: 5; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р98) | 4 | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р98) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р98) | 4 | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р98) | 4 | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р98) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р98) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р98) | 3 и менее | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р98) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р98) | 3 и менее | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р98) | 3 и менее | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты (Р10) | 4 | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга-Заливская | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты (Р10) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты (Р10) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты (Р10) | 3 и менее | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга-Заливская | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р5) | 4 | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 21: 1; 22: 2; 23: 3; 24: 4; 25: 4; 26: 5; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р5) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р5) | 4 | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р5) | 4 | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р5) | 4 | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р5) | 4 | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга-Заливская | 21: 1; 22: 2; 23: 3; 24: 4; 25: 4; 26: 5; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р5) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 14: 1; 15: 2; 16: 3; 17: 4; 18: 4; 19: 5; 20: 6; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р5) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 14: 1; 15: 2; 16: 3; 17: 4; 18: 4; 19: 5; 20: 6; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р5) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р5) | 3 и менее | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р5) | 3 и менее | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р5) | 3 и менее | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р1) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р1) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р1) | 4 | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга-Заливская | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р1) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р1) | 4 | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 17: 1; 18: 2; 19: 3; 20: 4; 21: 4; 22: 5; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р1) | 4 | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р1) | 4 | 14 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Шахты – Ростовская | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р1) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р1) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р1) | 3 и менее | 40 | ФОЛ тр-та 220 кВ Арчеда – Б-10 | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р1) | 3 и менее | 35 | ФОЛ тр-та 220 кВ РоАЭС-Котел. | 21: 1; 22: 2; 23: 3; 24: 4; 25: 4; 26: 5; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р1) | 3 и менее | 32 | ФОЛ тр-та 220 кВ Волгодонск-Залив. | 21: 1; 22: 2; 23: 3; 24: 4; 25: 4; 26: 5; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС (Р14) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС (Р14) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС (Р14) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 17: 1; 18: 2; 19: 3; 20: 4; 21: 4; 22: 5; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС (Р14) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 17: 1; 18: 2; 19: 3; 20: 4; 21: 4; 22: 5; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС (Р14) | - | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 17: 1; 18: 2; 19: 3; 20: 4; 21: 4; 22: 5; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС (Р14) | - | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 17: 1; 18: 2; 19: 3; 20: 4; 21: 4; 22: 5; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р34) | 4 | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 21: 1; 22: 2; 23: 3; 24: 4; 25: 4; 26: 5; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р27) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р27) | 4 | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р27) | 4 | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р27) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р27) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р27) | 3 и менее | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 20: 1; 21: 2; 22: 3; 23: 4; 24: 4; 25: 5; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р28) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р28) | 4 | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р28) | 4 | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р28) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р28) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р28) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р28) | 3 и менее | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р28) | 3 и менее | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р31) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р31) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р31) | 4 | 32 | ФОЛ тр-та 220 кВ Волгодонск-Залив. | 22: 1; 23: 2; 24: 3; 25: 4; 26: 4; 27: 5; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р12) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р12) | 3 и менее | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р12) | 3 и менее | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р12) | 3 и менее | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р90) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р90) | 4 | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р90) | 4 | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р90) | 4 | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р90) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р90) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р90) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р90) | 3 и менее | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р90) | 3 и менее | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р90) | 3 и менее | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р105) | 4 | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга-Заливская | 23: 1; 24: 2; 25: 3; 26: 4; 27: 4; 28: 5; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р105) | 4 | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | 21: 1; 22: 2; 23: 3; 24: 4; 25: 4; 26: 5; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р105) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р105) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р106) | 4 | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга-Заливская | 23: 1; 24: 2; 25: 3; 26: 4; 27: 4; 28: 5; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р106) | 4 | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС | 21: 1; 22: 2; 23: 3; 24: 4; 25: 4; 26: 5; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р106) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р106) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р5+Р90) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р5+Р90) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р5+Р90) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р5+Р90) | - | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р5+Р90) | - | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р5+Р90) | - | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р27+Р12) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р27+Р12) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р27+Р12) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р27+Р12) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р27+Р12) | - | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р27+Р12) | - | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р34+Р90) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р34+Р90) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р28+Р12) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 15: 1; 16: 2; 17: 3; 18: 4; 19: 4; 20: 5; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р28+Р12) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 15: 1; 16: 2; 17: 3; 18: 4; 19: 4; 20: 5; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р28+Р90) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р28+Р90) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р31+Р90) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 17: 1; 18: 2; 19: 3; 20: 4; 21: 4; 22: 5; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р31+Р90) | - | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 17: 1; 18: 2; 19: 3; 20: 4; 21: 4; 22: 5; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р31+Р90) | - | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 17: 1; 18: 2; 19: 3; 20: 4; 21: 4; 22: 5; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р31+Р90) | - | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 17: 1; 18: 2; 19: 3; 20: 4; 21: 4; 22: 5; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р4+Р34) | - | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга-Заливская | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р10+Р34) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р10+Р34) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р10+Р31) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р10+Р31) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р10+Р31) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 14: 1; 15: 2; 16: 3; 17: 4; 18: 4; 19: 5; 20: 6; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р10+Р31) | - | 32 | ФОЛ тр-та 220 кВ Волгодонск-Залив. | 14: 1; 15: 2; 16: 3; 17: 4; 18: 4; 19: 5; 20: 6; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р10+Р31) | - | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга-Заливская | 14: 1; 15: 2; 16: 3; 17: 4; 18: 4; 19: 5; 20: 6; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р10+Р31) | - | 40 | ФОЛ тр-та 220 кВ Арчеда – Б-10 | 14: 1; 15: 2; 16: 3; 17: 4; 18: 4; 19: 5; 20: 6; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р10+Р27) | - | 40 | ФОЛ тр-та 220 кВ Арчеда – Б-10 | 15: 1; 16: 2; 17: 3; 18: 4; 19: 4; 20: 5; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р10+Р27) | - | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 15: 1; 16: 2; 17: 3; 18: 4; 19: 4; 20: 5; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р10+Р27) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 15: 1; 16: 2; 17: 3; 18: 4; 19: 4; 20: 5; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р31+Р34) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 21: 1; 22: 2; 23: 3; 24: 4; 25: 4; 26: 5; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р28+Р34) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р28+Р34) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р28+Р34) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р28+Р34) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р28+Р34) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р28+Р34) | - | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р28+Р34) | - | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-61 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р105+Р12) | 4 | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | 20: 1; 21: 2; 22: 3; 23: 4; 24: 4; 25: 5; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-61 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р105+Р12) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-61 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р105+Р12) | 3 и менее | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-61 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р105+Р12) | 3 и менее | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | 20: 1; 21: 2; 22: 3; 23: 4; 24: 4; 25: 5; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-61 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р105+Р12) | 3 и менее | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-61 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р105+Р12) | 3 и менее | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-62 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р106+Р12) | 4 | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС | 20: 1; 21: 2; 22: 3; 23: 4; 24: 4; 25: 5; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-62 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р106+Р12) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-62 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р106+Р12) | 3 и менее | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-62 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р106+Р12) | 3 и менее | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС | 20: 1; 21: 2; 22: 3; 23: 4; 24: 4; 25: 5; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-62 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р106+Р12) | 3 и менее | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-62 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р106+Р12) | 3 и менее | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-61 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р105+Р90) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-61 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р105+Р90) | 4 | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-61 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р105+Р90) | 4 | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-61 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р105+Р90) | 4 | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-61 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р105+Р90) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-61 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р105+Р90) | 3 и менее | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-61 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р105+Р90) | 3 и менее | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-61 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р105+Р90) | 3 и менее | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-61 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р105+Р90) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт В-61 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р105+Р90) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт В-62 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р106+Р90) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-62 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р106+Р90) | 4 | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-62 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р106+Р90) | 4 | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-62 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р106+Р90) | 4 | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-62 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р106+Р90) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт В-62 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р106+Р90) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт В-62 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р106+Р90) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-62 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р106+Р90) | 3 и менее | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-62 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р106+Р90) | 3 и менее | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-62 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р106+Р90) | 3 и менее | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты (Р4+Р10) | - | 40 | ФОЛ тр-та 220 кВ Арчеда – Б-10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты (Р4+Р10) | - | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга-Заливская | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт АТ1 РоАЭС (Р10+Р14) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт АТ1 РоАЭС (Р10+Р14) | - | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт АТ1 РоАЭС (Р10+Р14) | - | 35 | ФОЛ тр-та 220 кВ РоАЭС-Котел. | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт АТ1 РоАЭС (Р10+Р14) | - | 40 | ФОЛ тр-та 220 кВ Арчеда – Б-10 | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт АТ1 РоАЭС (Р10+Р14) | - | 32 | ФОЛ тр-та 220 кВ Волгодонск-Залив. | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт АТ1 РоАЭС (Р10+Р14) | - | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга-Заливская | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р4+Р90) | - | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга-Заливская | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р4+Р90) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р4+Р90) | - | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р4+Р90) | - | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р4+Р90) | - | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р4+Р5) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р4+Р5) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р4+Р5) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р4+Р5) | - | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р4+Р5) | - | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р4+Р1) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р4+Р1) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р4+Р1) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р4+Р1) | - | 14 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Шахты – Ростовская |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р10+Р105) | 4 | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р10+Р105) | 4 | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р10+Р105) | 4 | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга-Заливская | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р10+Р105) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р10+Р105) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р10+Р105) | 3 и менее | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р10+Р105) | 3 и менее | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга-Заливская | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р10+Р106) | 4 | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р10+Р106) | 4 | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р10+Р106) | 4 | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга-Заливская | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р10+Р106) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р10+Р106) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р10+Р106) | 3 и менее | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р10+Р106) | 3 и менее | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга-Заливская | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р1+Р105) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р1+Р105) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р1+Р105) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р1+Р105) | 4 | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 17: 1; 18: 2; 19: 3; 20: 4; 21: 4; 22: 5; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р1+Р105) | 4 | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга-Заливская | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р1+Р105) | 4 | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р1+Р105) | 4 | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р1+Р105) | 4 | 14 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Шахты – Ростовская | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р1+Р105) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р1+Р105) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р1+Р105) | 3 и менее | 40 | ФОЛ тр-та 220 кВ Арчеда – Б-10 | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р1+Р105) | 3 и менее | 35 | ФОЛ тр-та 220 кВ РоАЭС-Котел. | 21: 1; 22: 2; 23: 3; 24: 4; 25: 4; 26: 5; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р1+Р105) | 3 и менее | 32 | ФОЛ тр-та 220 кВ Волгодонск-Залив. | 21: 1; 22: 2; 23: 3; 24: 4; 25: 4; 26: 5; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р1+Р106) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р1+Р106) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р1+Р106) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р1+Р106) | 4 | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 17: 1; 18: 2; 19: 3; 20: 4; 21: 4; 22: 5; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р1+Р106) | 4 | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга-Заливская | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р1+Р106) | 4 | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р1+Р106) | 4 | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р1+Р106) | 4 | 14 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Шахты – Ростовская | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р1+Р106) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р1+Р106) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р1+Р106) | 3 и менее | 40 | ФОЛ тр-та 220 кВ Арчеда – Б-10 | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р1+Р106) | 3 и менее | 35 | ФОЛ тр-та 220 кВ РоАЭС-Котел. | 21: 1; 22: 2; 23: 3; 24: 4; 25: 4; 26: 5; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р1+Р106) | 3 и менее | 32 | ФОЛ тр-та 220 кВ Волгодонск-Залив. | 21: 1; 22: 2; 23: 3; 24: 4; 25: 4; 26: 5; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р5+Р105) | 4 | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р5+Р105) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р5+Р105) | 4 | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р5+Р105) | 4 | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р5+Р105) | 4 | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р5+Р105) | 4 | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р5+Р105) | 4 | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | 20: 1; 21: 2; 22: 3; 23: 4; 24: 4; 25: 5; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р5+Р105) | 4 | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга-Заливская | 21: 1; 22: 2; 23: 3; 24: 4; 25: 4; 26: 5; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р5+Р105) | 4 | 35 | ФОЛ тр-та 220 кВ РоАЭС-Котел. | 21: 1; 22: 2; 23: 3; 24: 4; 25: 4; 26: 5; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р5+Р105) | 4 | 32 | ФОЛ тр-та 220 кВ Волгодонск-Залив. | 21: 1; 22: 2; 23: 3; 24: 4; 25: 4; 26: 5; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р5+Р105) | 4 | 40 | ФОЛ тр-та 220 кВ Арчеда – Б-10 | 21: 1; 22: 2; 23: 3; 24: 4; 25: 4; 26: 5; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р5+Р105) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 14: 1; 15: 2; 16: 3; 17: 4; 18: 4; 19: 5; 20: 6; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р5+Р105) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 14: 1; 15: 2; 16: 3; 17: 4; 18: 4; 19: 5; 20: 6; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р5+Р105) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р5+Р105) | 3 и менее | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р5+Р105) | 3 и менее | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р5+Р105) | 3 и менее | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р5+Р105) | 3 и менее | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р5+Р105) | 3 и менее | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | 20: 1; 21: 2; 22: 3; 23: 4; 24: 4; 25: 5; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р5+Р106) | 4 | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р5+Р106) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р5+Р106) | 4 | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р5+Р106) | 4 | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р5+Р106) | 4 | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р5+Р106) | 4 | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р5+Р106) | 4 | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС | 20: 1; 21: 2; 22: 3; 23: 4; 24: 4; 25: 5; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р5+Р106) | 4 | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга-Заливская | 21: 1; 22: 2; 23: 3; 24: 4; 25: 4; 26: 5; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р5+Р106) | 4 | 35 | ФОЛ тр-та 220 кВ РоАЭС-Котел. | 21: 1; 22: 2; 23: 3; 24: 4; 25: 4; 26: 5; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р5+Р106) | 4 | 32 | ФОЛ тр-та 220 кВ Волгодонск-Залив. | 21: 1; 22: 2; 23: 3; 24: 4; 25: 4; 26: 5; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р5+Р106) | 4 | 40 | ФОЛ тр-та 220 кВ Арчеда – Б-10 | 21: 1; 22: 2; 23: 3; 24: 4; 25: 4; 26: 5; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р5+Р106) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 14: 1; 15: 2; 16: 3; 17: 4; 18: 4; 19: 5; 20: 6; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р5+Р106) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 14: 1; 15: 2; 16: 3; 17: 4; 18: 4; 19: 5; 20: 6; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р5+Р106) | 3 и менее | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС | 20: 1; 21: 2; 22: 3; 23: 4; 24: 4; 25: 5; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р5+Р106) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р5+Р106) | 3 и менее | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р5+Р106) | 3 и менее | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р5+Р106) | 3 и менее | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р5+Р106) | 3 и менее | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р14+Р105) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р14+Р105) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р14+Р105) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 17: 1; 18: 2; 19: 3; 20: 4; 21: 4; 22: 5; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р14+Р105) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 17: 1; 18: 2; 19: 3; 20: 4; 21: 4; 22: 5; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р14+Р105) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 17: 1; 18: 2; 19: 3; 20: 4; 21: 4; 22: 5; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р14+Р105) | - | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 17: 1; 18: 2; 19: 3; 20: 4; 21: 4; 22: 5; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р14+Р105) | - | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 17: 1; 18: 2; 19: 3; 20: 4; 21: 4; 22: 5; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р14+Р106) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р14+Р106) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р14+Р106) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 17: 1; 18: 2; 19: 3; 20: 4; 21: 4; 22: 5; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р14+Р106) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 17: 1; 18: 2; 19: 3; 20: 4; 21: 4; 22: 5; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р14+Р106) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 17: 1; 18: 2; 19: 3; 20: 4; 21: 4; 22: 5; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р14+Р106) | - | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 17: 1; 18: 2; 19: 3; 20: 4; 21: 4; 22: 5; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р14+Р106) | - | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 17: 1; 18: 2; 19: 3; 20: 4; 21: 4; 22: 5; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р1+Р97) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р1+Р97) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р1+Р97) | - | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р1+Р97) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р1+Р97) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р1+Р97) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р1+Р97) | - | 14 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Шахты – Ростовская | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р1+Р98) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р1+Р98) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р1+Р98) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р1+Р98) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р1+Р98) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р1+Р98) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р1+Р98) | - | 14 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Шахты – Ростовская | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р5+Р97) | - | 35 | ФОЛ тр-та 220 кВ РоАЭС-Котел. | 21: 1; 22: 2; 23: 3; 24: 4; 25: 4; 26: 5; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р5+Р97) | - | 32 | ФОЛ тр-та 220 кВ Волгодонск-Залив. | 21: 1; 22: 2; 23: 3; 24: 4; 25: 4; 26: 5; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р5+Р97) | - | 40 | ФОЛ тр-та 220 кВ Арчеда – Б-10 | 21: 1; 22: 2; 23: 3; 24: 4; 25: 4; 26: 5; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р5+Р97) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 14: 1; 15: 2; 16: 3; 17: 4; 18: 4; 19: 5; 20: 6; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р5+Р97) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 14: 1; 15: 2; 16: 3; 17: 4; 18: 4; 19: 5; 20: 6; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р5+Р97) | - | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р5+Р97) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р5+Р97) | - | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р5+Р97) | - | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р5+Р97) | - | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга-Заливская | 21: 1; 22: 2; 23: 3; 24: 4; 25: 4; 26: 5; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р5+Р98) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р5+Р98) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р5+Р98) | - | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р5+Р98) | - | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р5+Р98) | - | 35 | ФОЛ тр-та 220 кВ РоАЭС-Котел. | 21: 1; 22: 2; 23: 3; 24: 4; 25: 4; 26: 5; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р5+Р98) | - | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга-Заливская | 21: 1; 22: 2; 23: 3; 24: 4; 25: 4; 26: 5; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р5+Р98) | - | 32 | ФОЛ тр-та 220 кВ Волгодонск-Залив. | 21: 1; 22: 2; 23: 3; 24: 4; 25: 4; 26: 5; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р5+Р98) | - | 40 | ФОЛ тр-та 220 кВ Арчеда – Б-10 | 21: 1; 22: 2; 23: 3; 24: 4; 25: 4; 26: 5; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р5+Р98) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 14: 1; 15: 2; 16: 3; 17: 4; 18: 4; 19: 5; 20: 6; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р5+Р98) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 14: 1; 15: 2; 16: 3; 17: 4; 18: 4; 19: 5; 20: 6; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р14+Р97) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р14+Р97) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р14+Р97) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 20: 1; 21: 2; 22: 3; 23: 4; 24: 4; 25: 5; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р14+Р98) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р14+Р98) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р1+Р34) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р1+Р34) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р14+Р34) | - | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга-Заливская | 20: 1; 21: 2; 22: 3; 23: 4; 24: 4; 25: 5; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р14+Р34) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 20: 1; 21: 2; 22: 3; 23: 4; 24: 4; 25: 5; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р34+Р105) или Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р34+Р106) | 4 | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 21: 1; 22: 2; 23: 3; 24: 4; 25: 4; 26: 5; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р34+Р97) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 21: 1; 22: 2; 23: 3; 24: 4; 25: 4; 26: 5; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р5+Р27) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р5+Р27) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р1+Р27) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р1+Р27) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р1+Р27) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 17: 1; 18: 2; 19: 3; 20: 4; 21: 4; 22: 5; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р14+Р27) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р14+Р27) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р27+Р105) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол .- Шахты | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р27+Р105) | 4 | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р27+Р105) | 4 | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р27+Р105) | 4 | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р27+Р105) | 4 | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р27+Р105) | 4 | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р27+Р105) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р27+Р105) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р27+Р105) | 3 и менее | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 20: 1; 21: 2; 22: 3; 23: 4; 24: 4; 25: 5; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р27+Р105) | 3 и менее | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р27+Р106) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р27+Р106) | 4 | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р27+Р106) | 4 | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р27+Р106) | 4 | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р27+Р106) | 4 | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р27+Р106) | 4 | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р27+Р106) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р27+Р106) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р27+Р106) | 3 и менее | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 20: 1; 21: 2; 22: 3; 23: 4; 24: 4; 25: 5; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р27+Р106) | 3 и менее | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
емонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р27+Р97) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
емонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р27+Р97) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р27+Р98) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р27+Р98) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р28+Р5) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 14: 1; 15: 2; 16: 3; 17: 4; 18: 4; 19: 5; 20: 6; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р28+Р5) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 14: 1; 15: 2; 16: 3; 17: 4; 18: 4; 19: 5; 20: 6; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт АТ1 РоАЭС (Р28+Р14) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 15: 1; 16: 2; 17: 3; 18: 4; 19: 4; 20: 5; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт АТ1 РоАЭС (Р28+Р14) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 15: 1; 16: 2; 17: 3; 18: 4; 19: 4; 20: 5; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт АТ1 РоАЭС (Р28+Р14) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 20: 1; 21: 2; 22: 3; 23: 4; 24: 4; 25: 5; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р28+Р105) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р28+Р105) | 4 | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р28+Р105) | 4 | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р28+Р105) | 4 | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р28+Р105) | 4 | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р28+Р105) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р28+Р105) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р28+Р105) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р28+Р105) | 3 и менее | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р28+Р105) | 3 и менее | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р28+Р105) | 3 и менее | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р28+Р105) | 3 и менее | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р28+Р106) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р28+Р106) | 4 | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р28+Р106) | 4 | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р28+Р106) | 4 | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р28+Р106) | 4 | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р28+Р106) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р28+Р106) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р28+Р106) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р28+Р106) | 3 и менее | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р28+Р106) | 3 и менее | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р28+Р106) | 3 и менее | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р28+Р106) | 3 и менее | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р28+Р97) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р28+Р97) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р28+Р97) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р28+Р97) | - | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р28+Р97) | - | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р28+Р97) | - | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р28+Р98) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р28+Р98) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р28+Р98) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р28+Р98) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р28+Р98) | - | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р28+Р98) | - | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р31+Р1) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р31+Р1) | - | 32 | ФОЛ тр-та 220 кВ Волгодонск-Залив. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р31+Р1) | - | 40 | ФОЛ тр-та 220 кВ Арчеда – Б-10 | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р31+Р1) | - | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга-Заливская | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р31+Р1) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 17: 1; 18: 2; 19: 3; 20: 4; 21: 4; 22: 5; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р31+Р1) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 17: 1; 18: 2; 19: 3; 20: 4; 21: 4; 22: 5; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р31+Р1) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 17: 1; 18: 2; 19: 3; 20: 4; 21: 4; 22: 5; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р31+Р1) | - | 14 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Шахты – Ростовская | 17: 1; 18: 2; 19: 3; 20: 4; 21: 4; 22: 5; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р31+Р5) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 20: 1; 21: 2; 22: 3; 23: 4; 24: 4; 25: 5; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт АТ1 РоАЭС (Р31+Р14) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 20: 1; 21: 2; 22: 3; 23: 4; 24: 4; 25: 5; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р31+Р105) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р31+Р105) | 4 | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | 21: 1; 22: 2; 23: 3; 24: 4; 25: 4; 26: 5; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р31+Р105) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р31+Р105) | 4 | 32 | ФОЛ тр-та 220 кВ Волгодонск-Залив. | 22: 1; 23: 2; 24: 3; 25: 4; 26: 4; 27: 5; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р31+Р105) | 3 и менее | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | 21: 1; 22: 2; 23: 3; 24: 4; 25: 4; 26: 5; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р31+Р106) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р31+Р106) | 4 | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС | 21: 1; 22: 2; 23: 3; 24: 4; 25: 4; 26: 5; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р31+Р106) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р31+Р106) | 4 | 32 | ФОЛ тр-та 220 кВ Волгодонск-Залив. | 22: 1; 23: 2; 24: 3; 25: 4; 26: 4; 27: 5; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р31+Р106) | 3 и менее | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС | 21: 1; 22: 2; 23: 3; 24: 4; 25: 4; 26: 5; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская (Р4) | 3 и менее | 35 | ФОЛ тр-та 220 кВ РоАЭС-Котел. | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская (Р4) | 3 и менее | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга-Заливская | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская (Р4) | 3 и менее | 32 | ФОЛ тр-та 220 кВ Волгодонск-Залив. | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р4+Р97) | 3 и менее | 35 | ФОЛ тр-та 220 кВ РоАЭС-Котел. | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р4+Р97) | 3 и менее | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга-Заливская | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р4+Р97) | 3 и менее | 32 | ФОЛ тр-та 220 кВ Волгодонск-Залив. | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р4+Р98) | 3 и менее | 35 | ФОЛ тр-та 220 кВ РоАЭС-Котел. | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р4+Р98) | 3 и менее | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга-Заливская | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р4+Р98) | 3 и менее | 32 | ФОЛ тр-та 220 кВ Волгодонск-Залив. | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р4+Р28) | - | 35 | ФОЛ тр-та 220 кВ РоАЭС-Котел. | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р4+Р28) | - | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга-Заливская | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р4+Р31) | - | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга-Заливская | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6

## Лист3
Сезон «зима» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОр | КПР-1 «Ростов-Волгоград» МВт/ступень
|  |  |  | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Нормальная схема | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Нормальная схема | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Нормальная схема | 4 | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 23: 1; 24: 2; 25: 3; 26: 4; 27: 4; 28: 5; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р12) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 15: 1; 16: 2; 17: 3; 18: 4; 19: 4; 20: 5; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р12) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 15: 1; 16: 2; 17: 3; 18: 4; 19: 4; 20: 5; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р12) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р12) | 4 | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р12) | 4 | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р12) | 4 | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р12) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 15: 1; 16: 2; 17: 3; 18: 4; 19: 4; 20: 5; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р12) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 15: 1; 16: 2; 17: 3; 18: 4; 19: 4; 20: 5; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р12) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р12) | 3 и менее | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р12) | 3 и менее | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р12) | 3 и менее | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р90) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 14: 1; 15: 2; 16: 3; 17: 4; 18: 4; 19: 5; 20: 6; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р90) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 14: 1; 15: 2; 16: 3; 17: 4; 18: 4; 19: 5; 20: 6; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р90) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р90) | 4 | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р90) | 4 | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р90) | 4 | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р90) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р90) | 3 и менее | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р90) | 3 и менее | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р90) | 3 и менее | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская (Р4) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская (Р4) | 4 | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская (Р4) | 4 | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская (Р4) | 4 | 35 | ФОЛ тр-та 220 кВ РоАЭС-Котел. | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская (Р4) | 4 | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга-Заливская | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская (Р4) | 4 | 32 | ФОЛ тр-та 220 кВ Волгодонск-Залив. | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская (Р4) | 4 | 40 | ФОЛ тр-та 220 кВ Арчеда – Б-10 | 14: 1; 15: 2; 16: 3; 17: 4; 18: 4; 19: 5; 20: 6; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская (Р4) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская (Р4) | 3 и менее | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская (Р4) | 3 и менее | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская (Р4) | 3 и менее | 40 | ФОЛ тр-та 220 кВ Арчеда – Б-10 | 14: 1; 15: 2; 16: 3; 17: 4; 18: 4; 19: 5; 20: 6; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р4+Р12) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р4+Р12) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р4+Р12) | - | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р4+Р12) | - | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р4+Р12) | - | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга-Заливская | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты (Р10) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты (Р10) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты (Р10) | 4 | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты (Р10) | 4 | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты (Р10) | 4 | 32 | ФОЛ тр-та 220 кВ Волгодонск-Залив. | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты (Р10) | 4 | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга-Заливская | 17: 1; 18: 2; 19: 3; 20: 4; 21: 4; 22: 5; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты (Р10) | 3 и менее | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга-Заливская | 17: 1; 18: 2; 19: 3; 20: 4; 21: 4; 22: 5; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р1) | 4 | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р1) | 4 | 35 | ФОЛ тр-та 220 кВ РоАЭС-Котел. | 20: 1; 21: 2; 22: 3; 23: 4; 24: 4; 25: 5; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р1) | 4 | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 22: 1; 23: 2; 24: 3; 25: 4; 26: 4; 27: 5; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р1) | 4 | 32 | ФОЛ тр-та 220 кВ Волгодонск-Залив. | 20: 1; 21: 2; 22: 3; 23: 4; 24: 4; 25: 5; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р1) | 4 | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга-Заливская | 20: 1; 21: 2; 22: 3; 23: 4; 24: 4; 25: 5; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р1) | 4 | 40 | ФОЛ тр-та 220 кВ Арчеда – Б-10 | 20: 1; 21: 2; 22: 3; 23: 4; 24: 4; 25: 5; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р1) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р1) | 4 | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р1) | 4 | 14 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Шахты – Ростовская | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р1) | 3 и менее | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 21: 1; 22: 2; 23: 3; 24: 4; 25: 4; 26: 5; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р1) | 3 и менее | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга-Заливская | 21: 1; 22: 2; 23: 3; 24: 4; 25: 4; 26: 5; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р1) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р1) | 3 и менее | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р1) | 3 и менее | 14 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Шахты – Ростовская | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р1+Р90) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р1+Р90) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р1+Р90) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р1+Р90) | - | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р1+Р90) | - | 14 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Шахты – Ростовская | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р5) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 15: 1; 16: 2; 17: 3; 18: 4; 19: 4; 20: 5; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р5) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 15: 1; 16: 2; 17: 3; 18: 4; 19: 4; 20: 5; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р5) | 4 | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 22: 1; 23: 2; 24: 3; 25: 4; 26: 4; 27: 5; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р5) | 3 и менее | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 22: 1; 23: 2; 24: 3; 25: 4; 26: 4; 27: 5; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р5+Р90) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р5+Р90) | - | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р5+Р90) | - | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р5+Р90) | - | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС (Р14) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС (Р14) | 4 | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС (Р14) | 4 | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС (Р14) | 4 | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС (Р14) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС (Р14) | 3 и менее | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 22: 1; 23: 2; 24: 3; 25: 4; 26: 4; 27: 5; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС (Р14) | 3 и менее | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС (Р14) | 3 и менее | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС (Р14) | 3 и менее | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р14+Р90) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 14: 1; 15: 2; 16: 3; 17: 4; 18: 4; 19: 5; 20: 6; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р14+Р90) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 14: 1; 15: 2; 16: 3; 17: 4; 18: 4; 19: 5; 20: 6; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р27) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 14: 1; 15: 2; 16: 3; 17: 4; 18: 4; 19: 5; 20: 6; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р27) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 14: 1; 15: 2; 16: 3; 17: 4; 18: 4; 19: 5; 20: 6; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р27) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 17: 1; 18: 2; 19: 3; 20: 4; 21: 4; 22: 5; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р27) | 4 | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 21: 1; 22: 2; 23: 3; 24: 4; 25: 4; 26: 5; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р27) | 4 | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 17: 1; 18: 2; 19: 3; 20: 4; 21: 4; 22: 5; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р27) | 4 | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 17: 1; 18: 2; 19: 3; 20: 4; 21: 4; 22: 5; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р27) | 3 и менее | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 21: 1; 22: 2; 23: 3; 24: 4; 25: 4; 26: 5; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р27+Р12) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 15: 1; 16: 2; 17: 3; 18: 4; 19: 4; 20: 5; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р27+Р12) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 15: 1; 16: 2; 17: 3; 18: 4; 19: 4; 20: 5; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р27+Р12) | - | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 15: 1; 16: 2; 17: 3; 18: 4; 19: 4; 20: 5; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р27+Р12) | - | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 15: 1; 16: 2; 17: 3; 18: 4; 19: 4; 20: 5; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р27+Р90) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р27+Р90) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р34) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 15: 1; 16: 2; 17: 3; 18: 4; 19: 4; 20: 5; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р34) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 15: 1; 16: 2; 17: 3; 18: 4; 19: 4; 20: 5; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р34) | 4 | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 22: 1; 23: 2; 24: 3; 25: 4; 26: 4; 27: 5; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р34) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 15: 1; 16: 2; 17: 3; 18: 4; 19: 4; 20: 5; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р34) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 15: 1; 16: 2; 17: 3; 18: 4; 19: 4; 20: 5; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р34+Р12) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р34+Р12) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р28) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 17: 1; 18: 2; 19: 3; 20: 4; 21: 4; 22: 5; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р28) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 17: 1; 18: 2; 19: 3; 20: 4; 21: 4; 22: 5; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р28) | 4 | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 23: 1; 24: 2; 25: 3; 26: 4; 27: 4; 28: 5; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
,Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р28+Р12) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 14: 1; 15: 2; 16: 3; 17: 4; 18: 4; 19: 5; 20: 6; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
,Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р28+Р12) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 14: 1; 15: 2; 16: 3; 17: 4; 18: 4; 19: 5; 20: 6; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
,Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р28+Р12) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
,Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р28+Р12) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
,Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р28+Р12) | - | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
,Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р28+Р12) | - | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р28+Р90) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р28+Р90) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р31) | 4 | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 22: 1; 23: 2; 24: 3; 25: 4; 26: 4; 27: 5; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р31) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС-Южная | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р31) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Южная и 500 кВ Южная – Трубная | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р31+Р12) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 14: 1; 15: 2; 16: 3; 17: 4; 18: 4; 19: 5; 20: 6; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р31+Р12) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 14: 1; 15: 2; 16: 3; 17: 4; 18: 4; 19: 5; 20: 6; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р31+Р90) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р31+Р90) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р4+Р34) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р4+Р34) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р4+Р34) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р4+Р34) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р4+Р34) | - | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р4+Р34) | - | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р4+Р28) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р4+Р28) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р4+Р28) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р4+Р28) | - | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р4+Р28) | - | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р4+Р31) | - | 32 | ФОЛ тр-та 220 кВ Волгодонск-Залив. | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р4+Р27) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р4+Р27) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р4+Р27) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р4+Р27) | - | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р4+Р27) | - | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р10+Р28) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р10+Р28) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р10+Р31) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р10+Р27) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р10+Р27) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р10+Р27) | - | 40 | ФОЛ тр-та 220 кВ Арчеда – Б-10 | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р10+Р27) | - | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р10+Р27) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р31+Р34) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 15: 1; 16: 2; 17: 3; 18: 4; 19: 4; 20: 5; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р31+Р34) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 15: 1; 16: 2; 17: 3; 18: 4; 19: 4; 20: 5; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р31+Р34) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р31+Р34) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р31+Р34) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р31+Р34) | - | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р31+Р34) | - | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р34+Р27) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р34+Р27) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р34+Р27) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р34+Р27) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р34+Р27) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р34+Р27) | - | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р34+Р27) | - | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р105) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р105) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р105) | 4 | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 23: 1; 24: 2; 25: 3; 26: 4; 27: 4; 28: 5; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р105) | 3 и менее | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | 21: 1; 22: 2; 23: 3; 24: 4; 25: 4; 26: 5; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-61 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р105+Р12) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 15: 1; 16: 2; 17: 3; 18: 4; 19: 4; 20: 5; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-61 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р105+Р12) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 15: 1; 16: 2; 17: 3; 18: 4; 19: 4; 20: 5; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-61 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р105+Р12) | 4 | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | 21: 1; 22: 2; 23: 3; 24: 4; 25: 4; 26: 5; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-61 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р105+Р12) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-61 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р105+Р12) | 4 | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-61 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р105+Р12) | 4 | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-61 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р105+Р12) | 4 | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-61 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р105+Р12) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 15: 1; 16: 2; 17: 3; 18: 4; 19: 4; 20: 5; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-61 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р105+Р12) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 15: 1; 16: 2; 17: 3; 18: 4; 19: 4; 20: 5; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-61 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р105+Р12) | 3 и менее | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | 21: 1; 22: 2; 23: 3; 24: 4; 25: 4; 26: 5; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-61 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р105+Р12) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-61 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р105+Р12) | 3 и менее | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-61 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р105+Р12) | 3 и менее | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-61 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р105+Р12) | 3 и менее | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-61 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р105+Р12) | 3 и менее | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-61 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р105+Р12) | 3 и менее | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-61 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р105+Р90) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-61 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р105+Р90) | - | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-61 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р105+Р90) | - | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-61 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р105+Р90) | - | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-61 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р105+Р90) | - | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р106) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р106) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р106) | 4 | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 23: 1; 24: 2; 25: 3; 26: 4; 27: 4; 28: 5; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р106) | 3 и менее | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС | 21: 1; 22: 2; 23: 3; 24: 4; 25: 4; 26: 5; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-62 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р106+Р12) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 15: 1; 16: 2; 17: 3; 18: 4; 19: 4; 20: 5; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-62 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р106+Р12) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 15: 1; 16: 2; 17: 3; 18: 4; 19: 4; 20: 5; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-62 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р106+Р12) | 4 | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС | 21: 1; 22: 2; 23: 3; 24: 4; 25: 4; 26: 5; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-62 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р106+Р12) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-62 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р106+Р12) | 4 | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-62 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р106+Р12) | 4 | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-62 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р106+Р12) | 4 | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-62 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р106+Р12) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 15: 1; 16: 2; 17: 3; 18: 4; 19: 4; 20: 5; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-62 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р106+Р12) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 15: 1; 16: 2; 17: 3; 18: 4; 19: 4; 20: 5; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-62 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р106+Р12) | 3 и менее | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС | 21: 1; 22: 2; 23: 3; 24: 4; 25: 4; 26: 5; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-62 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р106+Р12) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-62 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р106+Р12) | 3 и менее | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-62 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р106+Р12) | 3 и менее | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-62 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р106+Р12) | 3 и менее | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-62 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р106+Р90) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-62 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р106+Р90) | - | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-62 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р106+Р90) | - | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-62 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р106+Р90) | - | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-62 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р106+Р90) | - | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р97) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р97) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р97) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р97) | 4 | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р97) | 4 | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р97) | 4 | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р98) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р98) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р98) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р98) | 4 | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р98) | 4 | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р98) | 4 | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт АТ1 РоАЭС (Р4+Р14) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт АТ1 РоАЭС (Р4+Р14) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт АТ1 РоАЭС (Р4+Р14) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт АТ1 РоАЭС (Р4+Р14) | - | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт АТ1 РоАЭС (Р4+Р14) | - | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р4+Р97) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р4+Р97) | 4 | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р4+Р97) | 4 | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р4+Р97) | 4 | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р4+Р97) | 4 | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р4+Р97) | 4 | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р4+Р97) | 4 | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р4+Р97) | 4 | 35 | ФОЛ тр-та 220 кВ РоАЭС-Котел. | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р4+Р97) | 4 | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга-Заливская | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р4+Р97) | 4 | 32 | ФОЛ тр-та 220 кВ Волгодонск-Залив. | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р4+Р97) | 4 | 40 | ФОЛ тр-та 220 кВ Арчеда – Б-10 | 14: 1; 15: 2; 16: 3; 17: 4; 18: 4; 19: 5; 20: 6; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р4+Р97) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р4+Р97) | 3 и менее | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р4+Р97) | 3 и менее | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р4+Р97) | 3 и менее | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р4+Р97) | 3 и менее | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р4+Р97) | 3 и менее | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р4+Р97) | 3 и менее | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р4+Р97) | 3 и менее | 40 | ФОЛ тр-та 220 кВ Арчеда – Б-10 | 14: 1; 15: 2; 16: 3; 17: 4; 18: 4; 19: 5; 20: 6; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р4+Р98) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р4+Р98) | 4 | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р4+Р98) | 4 | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р4+Р98) | 4 | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р4+Р98) | 4 | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р4+Р98) | 4 | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р4+Р98) | 4 | 35 | ФОЛ тр-та 220 кВ РоАЭС-Котел. | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р4+Р98) | 4 | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга-Заливская | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р4+Р98) | 4 | 32 | ФОЛ тр-та 220 кВ Волгодонск-Залив. | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р4+Р98) | 4 | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р4+Р98) | 4 | 40 | ФОЛ тр-та 220 кВ Арчеда – Б-10 | 14: 1; 15: 2; 16: 3; 17: 4; 18: 4; 19: 5; 20: 6; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р4+Р98) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р4+Р98) | 3 и менее | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р4+Р98) | 3 и менее | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р4+Р98) | 3 и менее | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р4+Р98) | 3 и менее | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р4+Р98) | 3 и менее | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р4+Р98) | 3 и менее | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р4+Р98) | 3 и менее | 40 | ФОЛ тр-та 220 кВ Арчеда – Б-10 | 14: 1; 15: 2; 16: 3; 17: 4; 18: 4; 19: 5; 20: 6; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р10+Р5) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р10+Р5) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р10+Р5) | - | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга-Заливская | 17: 1; 18: 2; 19: 3; 20: 4; 21: 4; 22: 5; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р10+Р5) | - | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 17: 1; 18: 2; 19: 3; 20: 4; 21: 4; 22: 5; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р10+Р5) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 17: 1; 18: 2; 19: 3; 20: 4; 21: 4; 22: 5; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р10+Р5) | - | 35 | ФОЛ тр-та 220 кВ РоАЭС-Котел. | 17: 1; 18: 2; 19: 3; 20: 4; 21: 4; 22: 5; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р10+Р5) | - | 32 | ФОЛ тр-та 220 кВ Волгодонск-Залив. | 17: 1; 18: 2; 19: 3; 20: 4; 21: 4; 22: 5; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р10+Р5) | - | 40 | ФОЛ тр-та 220 кВ Арчеда – Б-10 | 17: 1; 18: 2; 19: 3; 20: 4; 21: 4; 22: 5; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р10+Р1) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р10+Р1) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт АТ1 РоАЭС (Р10+Р14) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт АТ1 РоАЭС (Р10+Р14) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт АТ1 РоАЭС (Р10+Р14) | - | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга-Заливская | 17: 1; 18: 2; 19: 3; 20: 4; 21: 4; 22: 5; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт АТ1 РоАЭС (Р10+Р14) | - | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 17: 1; 18: 2; 19: 3; 20: 4; 21: 4; 22: 5; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт АТ1 РоАЭС (Р10+Р14) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 17: 1; 18: 2; 19: 3; 20: 4; 21: 4; 22: 5; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт АТ1 РоАЭС (Р10+Р14) | - | 35 | ФОЛ тр-та 220 кВ РоАЭС-Котел. | 17: 1; 18: 2; 19: 3; 20: 4; 21: 4; 22: 5; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт АТ1 РоАЭС (Р10+Р14) | - | 32 | ФОЛ тр-та 220 кВ Волгодонск-Залив. | 17: 1; 18: 2; 19: 3; 20: 4; 21: 4; 22: 5; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт АТ1 РоАЭС (Р10+Р14) | - | 40 | ФОЛ тр-та 220 кВ Арчеда – Б-10 | 17: 1; 18: 2; 19: 3; 20: 4; 21: 4; 22: 5; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р10+Р105) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р10+Р105) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р10+Р105) | 4 | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р10+Р105) | 4 | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р10+Р105) | 4 | 32 | ФОЛ тр-та 220 кВ Волгодонск-Залив. | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р10+Р105) | 4 | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга-Заливская | 17: 1; 18: 2; 19: 3; 20: 4; 21: 4; 22: 5; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р10+Р105) | 3 и менее | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга-Заливская | 17: 1; 18: 2; 19: 3; 20: 4; 21: 4; 22: 5; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р10+Р106) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р10+Р106) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р10+Р106) | 4 | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р10+Р106) | 4 | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р10+Р106) | 4 | 32 | ФОЛ тр-та 220 кВ Волгодонск-Залив. | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р10+Р106) | 4 | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга-Заливская | 17: 1; 18: 2; 19: 3; 20: 4; 21: 4; 22: 5; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р10+Р106) | 3 и менее | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга-Заливская | 17: 1; 18: 2; 19: 3; 20: 4; 21: 4; 22: 5; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р1+Р105) | 4 | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 22: 1; 23: 2; 24: 3; 25: 4; 26: 4; 27: 5; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р1+Р105) | 4 | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р1+Р105) | 4 | 35 | ФОЛ тр-та 220 кВ РоАЭС-Котел. | 20: 1; 21: 2; 22: 3; 23: 4; 24: 4; 25: 5; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р1+Р105) | 4 | 32 | ФОЛ тр-та 220 кВ Волгодонск-Залив. | 20: 1; 21: 2; 22: 3; 23: 4; 24: 4; 25: 5; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р1+Р105) | 4 | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга-Заливская | 20: 1; 21: 2; 22: 3; 23: 4; 24: 4; 25: 5; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р1+Р105) | 4 | 40 | ФОЛ тр-та 220 кВ Арчеда – Б-10 | 20: 1; 21: 2; 22: 3; 23: 4; 24: 4; 25: 5; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р1+Р105) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р1+Р105) | 4 | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р1+Р105) | 4 | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р1+Р105) | 4 | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р1+Р105) | 4 | 14 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Шахты – Ростовская | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р1+Р105) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р1+Р105) | 3 и менее | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р1+Р105) | 3 и менее | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р1+Р105) | 3 и менее | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р1+Р105) | 3 и менее | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р1+Р105) | 3 и менее | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга-Заливская | 21: 1; 22: 2; 23: 3; 24: 4; 25: 4; 26: 5; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р1+Р105) | 3 и менее | 14 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Шахты – Ростовская | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р1+Р106) | 4 | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 22: 1; 23: 2; 24: 3; 25: 4; 26: 4; 27: 5; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р1+Р106) | 4 | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р1+Р106) | 4 | 35 | ФОЛ тр-та 220 кВ РоАЭС-Котел. | 20: 1; 21: 2; 22: 3; 23: 4; 24: 4; 25: 5; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р1+Р106) | 4 | 32 | ФОЛ тр-та 220 кВ Волгодонск-Залив. | 20: 1; 21: 2; 22: 3; 23: 4; 24: 4; 25: 5; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р1+Р106) | 4 | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга-Заливская | 20: 1; 21: 2; 22: 3; 23: 4; 24: 4; 25: 5; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р1+Р106) | 4 | 40 | ФОЛ тр-та 220 кВ Арчеда – Б-10 | 20: 1; 21: 2; 22: 3; 23: 4; 24: 4; 25: 5; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р1+Р106) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р1+Р106) | 4 | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р1+Р106) | 4 | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р1+Р106) | 4 | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р1+Р106) | 4 | 14 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Шахты – Ростовская | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р1+Р106) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р1+Р106) | 3 и менее | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р1+Р106) | 3 и менее | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р1+Р106) | 3 и менее | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р1+Р106) | 3 и менее | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р1+Р106) | 3 и менее | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга-Заливская | 21: 1; 22: 2; 23: 3; 24: 4; 25: 4; 26: 5; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р1+Р106) | 3 и менее | 14 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Шахты – Ростовская | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р5+Р105) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 15: 1; 16: 2; 17: 3; 18: 4; 19: 4; 20: 5; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р5+Р105) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 15: 1; 16: 2; 17: 3; 18: 4; 19: 4; 20: 5; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р5+Р105) | 3 и менее | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 22: 1; 23: 2; 24: 3; 25: 4; 26: 4; 27: 5; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р5+Р106) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 15: 1; 16: 2; 17: 3; 18: 4; 19: 4; 20: 5; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р5+Р106) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 15: 1; 16: 2; 17: 3; 18: 4; 19: 4; 20: 5; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р14+Р105) | 4 | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | 21: 1; 22: 2; 23: 3; 24: 4; 25: 4; 26: 5; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р14+Р105) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р14+Р105) | 4 | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р14+Р105) | 4 | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р14+Р105) | 4 | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р14+Р105) | 4 | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р14+Р105) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р14+Р105) | 3 и менее | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 22: 1; 23: 2; 24: 3; 25: 4; 26: 4; 27: 5; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р14+Р105) | 3 и менее | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | 21: 1; 22: 2; 23: 3; 24: 4; 25: 4; 26: 5; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р14+Р105) | 3 и менее | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р14+Р105) | 3 и менее | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р14+Р105) | 3 и менее | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р14+Р105) | 3 и менее | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р14+Р106) | 4 | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС | 21: 1; 22: 2; 23: 3; 24: 4; 25: 4; 26: 5; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р14+Р106) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р14+Р106) | 4 | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р14+Р106) | 4 | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р14+Р106) | 4 | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р14+Р106) | 4 | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р14+Р106) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р14+Р106) | 3 и менее | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 22: 1; 23: 2; 24: 3; 25: 4; 26: 4; 27: 5; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р14+Р106) | 3 и менее | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС | 21: 1; 22: 2; 23: 3; 24: 4; 25: 4; 26: 5; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р14+Р106) | 3 и менее | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р14+Р106) | 3 и менее | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р14+Р106) | 3 и менее | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р14+Р106) | 3 и менее | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р1+Р97) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р1+Р97) | - | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р1+Р97) | - | 35 | ФОЛ тр-та 220 кВ РоАЭС-Котел. | 20: 1; 21: 2; 22: 3; 23: 4; 24: 4; 25: 5; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р1+Р97) | - | 32 | ФОЛ тр-та 220 кВ Волгодонск-Залив. | 20: 1; 21: 2; 22: 3; 23: 4; 24: 4; 25: 5; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р1+Р97) | - | 40 | ФОЛ тр-та 220 кВ Арчеда – Б-10 | 20: 1; 21: 2; 22: 3; 23: 4; 24: 4; 25: 5; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р1+Р97) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р1+Р97) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р1+Р97) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р1+Р97) | - | 14 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Шахты – Ростовская | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р1+Р98) | - | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 22: 1; 23: 2; 24: 3; 25: 4; 26: 4; 27: 5; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р1+Р98) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р1+Р98) | - | 35 | ФОЛ тр-та 220 кВ РоАЭС-Котел. | 20: 1; 21: 2; 22: 3; 23: 4; 24: 4; 25: 5; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р1+Р98) | - | 32 | ФОЛ тр-та 220 кВ Волгодонск-Залив. | 20: 1; 21: 2; 22: 3; 23: 4; 24: 4; 25: 5; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р1+Р98) | - | 40 | ФОЛ тр-та 220 кВ Арчеда – Б-10 | 20: 1; 21: 2; 22: 3; 23: 4; 24: 4; 25: 5; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р1+Р98) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р1+Р98) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р1+Р98) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р1+Р98) | - | 14 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Шахты – Ростовская | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р5+Р97) | - | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р5+Р97) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 22: 1; 23: 2; 24: 3; 25: 4; 26: 4; 27: 5; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р5+Р97) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р5+Р97) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р5+Р97) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р5+Р97) | - | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р5+Р97) | - | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р5+Р98) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р5+Р98) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р5+Р98) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р5+Р98) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р5+Р98) | - | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р5+Р98) | - | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р14+Р97) | - | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р14+Р97) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р14+Р97) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р14+Р97) | - | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р14+Р97) | - | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р14+Р98) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р14+Р98) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р14+Р98) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р14+Р98) | - | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р14+Р98) | - | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р1+Р34) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 21: 1; 22: 2; 23: 3; 24: 4; 25: 4; 26: 5; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р1+Р34) | - | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга-Заливская | 20: 1; 21: 2; 22: 3; 23: 4; 24: 4; 25: 5; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р5+Р34) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 14: 1; 15: 2; 16: 3; 17: 4; 18: 4; 19: 5; 20: 6; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р5+Р34) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 14: 1; 15: 2; 16: 3; 17: 4; 18: 4; 19: 5; 20: 6; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р5+Р34) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 20: 1; 21: 2; 22: 3; 23: 4; 24: 4; 25: 5; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р5+Р34) | - | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга-Заливская | 20: 1; 21: 2; 22: 3; 23: 4; 24: 4; 25: 5; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р5+Р34) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р5+Р34) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р5+Р34) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р5+Р34) | - | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р5+Р34) | - | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р14+Р34) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 15: 1; 16: 2; 17: 3; 18: 4; 19: 4; 20: 5; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р14+Р34) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 15: 1; 16: 2; 17: 3; 18: 4; 19: 4; 20: 5; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р34+Р105) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 15: 1; 16: 2; 17: 3; 18: 4; 19: 4; 20: 5; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р34+Р105) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 15: 1; 16: 2; 17: 3; 18: 4; 19: 4; 20: 5; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р34+Р105) | 4 | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | 21: 1; 22: 2; 23: 3; 24: 4; 25: 4; 26: 5; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р34+Р105) | 4 | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 22: 1; 23: 2; 24: 3; 25: 4; 26: 4; 27: 5; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р34+Р105) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 15: 1; 16: 2; 17: 3; 18: 4; 19: 4; 20: 5; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р34+Р105) | 3 и менее | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | 21: 1; 22: 2; 23: 3; 24: 4; 25: 4; 26: 5; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р34+Р105) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 15: 1; 16: 2; 17: 3; 18: 4; 19: 4; 20: 5; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р34+Р106) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 15: 1; 16: 2; 17: 3; 18: 4; 19: 4; 20: 5; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р34+Р106) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 15: 1; 16: 2; 17: 3; 18: 4; 19: 4; 20: 5; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р34+Р106) | 4 | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС | 21: 1; 22: 2; 23: 3; 24: 4; 25: 4; 26: 5; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р34+Р106) | 4 | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 22: 1; 23: 2; 24: 3; 25: 4; 26: 4; 27: 5; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р34+Р106) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 15: 1; 16: 2; 17: 3; 18: 4; 19: 4; 20: 5; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р34+Р106) | 3 и менее | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС | 21: 1; 22: 2; 23: 3; 24: 4; 25: 4; 26: 5; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р34+Р106) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 15: 1; 16: 2; 17: 3; 18: 4; 19: 4; 20: 5; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р34+Р97) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 15: 1; 16: 2; 17: 3; 18: 4; 19: 4; 20: 5; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р34+Р97) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 15: 1; 16: 2; 17: 3; 18: 4; 19: 4; 20: 5; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р34+Р98) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 15: 1; 16: 2; 17: 3; 18: 4; 19: 4; 20: 5; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р34+Р98) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 15: 1; 16: 2; 17: 3; 18: 4; 19: 4; 20: 5; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р5+Р27) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р5+Р27) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р5+Р27) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р5+Р27) | - | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р5+Р27) | - | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р5+Р27) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 20: 1; 21: 2; 22: 3; 23: 4; 24: 4; 25: 5; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р1+Р27) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р1+Р27) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р1+Р27) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р1+Р27) | - | 14 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Шахты – Ростовская | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р1+Р27) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р1+Р27) | - | 40 | ФОЛ тр-та 220 кВ Арчеда – Б-10 | 21: 1; 22: 2; 23: 3; 24: 4; 25: 4; 26: 5; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р14+Р27) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р14+Р27) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р14+Р27) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р14+Р27) | - | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р14+Р27) | - | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р27+Р105) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 14: 1; 15: 2; 16: 3; 17: 4; 18: 4; 19: 5; 20: 6; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р27+Р105) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 14: 1; 15: 2; 16: 3; 17: 4; 18: 4; 19: 5; 20: 6; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р27+Р105) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 17: 1; 18: 2; 19: 3; 20: 4; 21: 4; 22: 5; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р27+Р105) | 4 | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 17: 1; 18: 2; 19: 3; 20: 4; 21: 4; 22: 5; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р27+Р105) | 4 | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 17: 1; 18: 2; 19: 3; 20: 4; 21: 4; 22: 5; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р27+Р105) | 4 | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 21: 1; 22: 2; 23: 3; 24: 4; 25: 4; 26: 5; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р27+Р105) | 4 | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 17: 1; 18: 2; 19: 3; 20: 4; 21: 4; 22: 5; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р27+Р105) | 4 | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 17: 1; 18: 2; 19: 3; 20: 4; 21: 4; 22: 5; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р27+Р105) | 3 и менее | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 21: 1; 22: 2; 23: 3; 24: 4; 25: 4; 26: 5; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р27+Р105) | 3 и менее | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | 20: 1; 21: 2; 22: 3; 23: 4; 24: 4; 25: 5; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р27+Р106) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 14: 1; 15: 2; 16: 3; 17: 4; 18: 4; 19: 5; 20: 6; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р27+Р106) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 14: 1; 15: 2; 16: 3; 17: 4; 18: 4; 19: 5; 20: 6; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р27+Р106) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 17: 1; 18: 2; 19: 3; 20: 4; 21: 4; 22: 5; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р27+Р106) | 4 | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 17: 1; 18: 2; 19: 3; 20: 4; 21: 4; 22: 5; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р27+Р106) | 4 | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 17: 1; 18: 2; 19: 3; 20: 4; 21: 4; 22: 5; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р27+Р106) | 4 | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 21: 1; 22: 2; 23: 3; 24: 4; 25: 4; 26: 5; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р27+Р106) | 4 | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 17: 1; 18: 2; 19: 3; 20: 4; 21: 4; 22: 5; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р27+Р106) | 4 | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 17: 1; 18: 2; 19: 3; 20: 4; 21: 4; 22: 5; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р27+Р106) | 3 и менее | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 21: 1; 22: 2; 23: 3; 24: 4; 25: 4; 26: 5; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р27+Р97) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 21: 1; 22: 2; 23: 3; 24: 4; 25: 4; 26: 5; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р1+Р28) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р1+Р28) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р1+Р28) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 20: 1; 21: 2; 22: 3; 23: 4; 24: 4; 25: 5; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р1+Р28) | - | 35 | ФОЛ тр-та 220 кВ РоАЭС-Котел. | 20: 1; 21: 2; 22: 3; 23: 4; 24: 4; 25: 5; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р1+Р28) | - | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга-Заливская | 20: 1; 21: 2; 22: 3; 23: 4; 24: 4; 25: 5; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р1+Р28) | - | 40 | ФОЛ тр-та 220 кВ Арчеда – Б-10 | 20: 1; 21: 2; 22: 3; 23: 4; 24: 4; 25: 5; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р28+Р5) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р28+Р5) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р28+Р5) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 22: 1; 23: 2; 24: 3; 25: 4; 26: 4; 27: 5; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р28+Р5) | - | 35 | ФОЛ тр-та 220 кВ РоАЭС-Котел. | 22: 1; 23: 2; 24: 3; 25: 4; 26: 4; 27: 5; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р28+Р5) | - | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга-Заливская | 22: 1; 23: 2; 24: 3; 25: 4; 26: 4; 27: 5; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р28+Р5) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р28+Р5) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р28+Р5) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р28+Р5) | - | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р28+Р5) | - | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт АТ1 РоАЭС (Р28+Р14) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт АТ1 РоАЭС (Р28+Р14) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт АТ1 РоАЭС (Р28+Р14) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт АТ1 РоАЭС (Р28+Р14) | - | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт АТ1 РоАЭС (Р28+Р14) | - | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р28+Р105) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 17: 1; 18: 2; 19: 3; 20: 4; 21: 4; 22: 5; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р28+Р105) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 17: 1; 18: 2; 19: 3; 20: 4; 21: 4; 22: 5; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р28+Р105) | 4 | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 23: 1; 24: 2; 25: 3; 26: 4; 27: 4; 28: 5; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р28+Р105) | 4 | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | 21: 1; 22: 2; 23: 3; 24: 4; 25: 4; 26: 5; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р28+Р105) | 3 и менее | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | 21: 1; 22: 2; 23: 3; 24: 4; 25: 4; 26: 5; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р28+Р106) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 17: 1; 18: 2; 19: 3; 20: 4; 21: 4; 22: 5; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р28+Р106) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 17: 1; 18: 2; 19: 3; 20: 4; 21: 4; 22: 5; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р28+Р106) | 4 | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 23: 1; 24: 2; 25: 3; 26: 4; 27: 4; 28: 5; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р28+Р106) | 4 | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС | 21: 1; 22: 2; 23: 3; 24: 4; 25: 4; 26: 5; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р28+Р106) | 3 и менее | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС | 21: 1; 22: 2; 23: 3; 24: 4; 25: 4; 26: 5; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р31+Р1) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 14: 1; 15: 2; 16: 3; 17: 4; 18: 4; 19: 5; 20: 6; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р31+Р1) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 14: 1; 15: 2; 16: 3; 17: 4; 18: 4; 19: 5; 20: 6; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р31+Р1) | - | 32 | ФОЛ тр-та 220 кВ Волгодонск-Залив. | 20: 1; 21: 2; 22: 3; 23: 4; 24: 4; 25: 5; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р31+Р1) | - | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга-Заливская | 20: 1; 21: 2; 22: 3; 23: 4; 24: 4; 25: 5; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р31+Р1) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р31+Р1) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р31+Р1) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р31+Р1) | - | 14 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Шахты – Ростовская | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р31+Р5) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 15: 1; 16: 2; 17: 3; 18: 4; 19: 4; 20: 5; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р31+Р5) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 15: 1; 16: 2; 17: 3; 18: 4; 19: 4; 20: 5; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р31+Р5) | - | 32 | ФОЛ тр-та 220 кВ Волгодонск-Залив. | 22: 1; 23: 2; 24: 3; 25: 4; 26: 4; 27: 5; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р31+Р5) | - | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга-Заливская | 22: 1; 23: 2; 24: 3; 25: 4; 26: 4; 27: 5; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт АТ1 РоАЭС (Р31+Р14) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт АТ1 РоАЭС (Р31+Р14) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт АТ1 РоАЭС (Р31+Р14) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт АТ1 РоАЭС (Р31+Р14) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт АТ1 РоАЭС (Р31+Р14) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт АТ1 РоАЭС (Р31+Р14) | - | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт АТ1 РоАЭС (Р31+Р14) | - | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р31+Р105) | 4 | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 22: 1; 23: 2; 24: 3; 25: 4; 26: 4; 27: 5; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р31+Р105) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р31+Р105) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р31+Р106) | 4 | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 22: 1; 23: 2; 24: 3; 25: 4; 26: 4; 27: 5; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р31+Р106) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р31+Р106) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р31+Р97) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р31+Р97) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р31+Р97) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 22: 1; 23: 2; 24: 3; 25: 4; 26: 4; 27: 5; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р31+Р98) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р31+Р98) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6

## Лист4
Сезон «зима» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОр | КПР-2 «Ростов-Волгоград» МВт/ступень
|  |  |  | 150 | 250 | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | 1750 | 1850 | 1950 | 2050 | 2150 | 2250 | 2350 | 2450 | 2550 | 2650 | 2750 | 2850 | 2950 | 3050 | 3150 | 3250
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Нормальная схема | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Нормальная схема | 4 | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Нормальная схема | 4 | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Нормальная схема | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Нормальная схема | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Нормальная схема | 3 и менее | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 22: 1; 23: 2; 24: 3; 25: 4; 26: 4; 27: 5; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Нормальная схема | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Нормальная схема | 3 и менее | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Нормальная схема | 3 и менее | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р4+Р90) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р4+Р90) | - | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р4+Р90) | - | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р4+Р90) | - | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р4+Р90) | - | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга-Заливская | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р97) | 4 | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 22: 1; 23: 2; 24: 3; 25: 4; 26: 4; 27: 5; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р97) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р97) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р97) | 3 и менее | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р97) | 3 и менее | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 22: 1; 23: 2; 24: 3; 25: 4; 26: 4; 27: 5; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р97) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р97) | 3 и менее | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р97) | 3 и менее | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р98) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р98) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р98) | 3 и менее | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р98) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р98) | 3 и менее | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р98) | 3 и менее | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты (Р10) | 4 | 35 | ФОЛ тр-та 220 кВ РоАЭС-Котел. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты (Р10) | 4 | 40 | ФОЛ тр-та 220 кВ Арчеда – Б-10 | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты (Р10) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты (Р10) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р5) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р5) | 4 | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р5) | 4 | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р5) | 4 | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р5) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 14: 1; 15: 2; 16: 3; 17: 4; 18: 4; 19: 5; 20: 6; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р5) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 14: 1; 15: 2; 16: 3; 17: 4; 18: 4; 19: 5; 20: 6; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р5) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р5) | 3 и менее | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р5) | 3 и менее | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р5) | 3 и менее | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р1) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р1) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р1) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р1) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт АТ1 РоАЭС (Р14) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС (Р14) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС (Р14) | 4 | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 21: 1; 22: 2; 23: 3; 24: 4; 25: 4; 26: 5; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС (Р14) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС (Р14) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р34) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р34) | - | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р34) | - | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р27) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р27) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р27) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р27) | 3 и менее | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р27) | 3 и менее | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р28) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р28) | 4 | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р28) | 4 | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р28) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р28) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р28) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р28) | 3 и менее | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р28) | 3 и менее | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р31) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р31) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р31) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р31) | 4 | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р31) | 4 | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р31) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р31) | 3 и менее | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р31) | 3 и менее | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р90) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р90) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р105) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р105) | 4 | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | 21: 1; 22: 2; 23: 3; 24: 4; 25: 4; 26: 5; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р105) | 4 | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р105) | 4 | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р105) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р105) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р105) | 3 и менее | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 22: 1; 23: 2; 24: 3; 25: 4; 26: 4; 27: 5; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р105) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р105) | 3 и менее | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р105) | 3 и менее | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р106) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р106) | 4 | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС | 21: 1; 22: 2; 23: 3; 24: 4; 25: 4; 26: 5; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р106) | 4 | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р106) | 4 | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р106) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р106) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р106) | 3 и менее | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 22: 1; 23: 2; 24: 3; 25: 4; 26: 4; 27: 5; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р106) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р106) | 3 и менее | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р106) | 3 и менее | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р5+Р90) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р5+Р90) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р27+Р12) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р27+Р12) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р27+Р90) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р27+Р90) | - | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р27+Р90) | - | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р27+Р90) | - | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р34+Р90) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р34+Р90) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р34+Р12) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р34+Р12) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р34+Р12) | - | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р34+Р12) | - | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р31+Р12) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р31+Р12) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р31+Р12) | - | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р31+Р12) | - | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р4+Р34) | - | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга-Заливская | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р4+Р31) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р4+Р31) | - | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга-Заливская | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р4+Р31) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р4+Р31) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р4+Р31) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р4+Р31) | - | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р4+Р31) | - | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р10+Р34) | - | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга-Заливская | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р10+Р34) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р10+Р34) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р10+Р28) | - | 35 | ФОЛ тр-та 220 кВ РоАЭС-Котел. | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р10+Р28) | - | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга-Заливская | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р10+Р31) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р10+Р31) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р10+Р31) | - | 32 | ФОЛ тр-та 220 кВ Волгодонск-Залив. | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р10+Р31) | - | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга-Заливская | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р10+Р31) | - | 40 | ФОЛ тр-та 220 кВ Арчеда – Б-10 | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р28+Р34) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р28+Р34) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р28+Р34) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 22: 1; 23: 2; 24: 3; 25: 4; 26: 4; 27: 5; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р28+Р34) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р28+Р34) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р28+Р34) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р28+Р34) | - | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р28+Р34) | - | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р34+Р27) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 20: 1; 21: 2; 22: 3; 23: 4; 24: 4; 25: 5; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р31+Р34) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 22: 1; 23: 2; 24: 3; 25: 4; 26: 4; 27: 5; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт В-61 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р105+Р90) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт В-61 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р105+Р90) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт В-62 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р106+Р90) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт В-62 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р106+Р90) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р4+Р5) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р4+Р5) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р4+Р5) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р4+Р5) | - | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р4+Р5) | - | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р4+Р1) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р4+Р1) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р4+Р1) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р4+Р1) | - | 14 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Шахты – Ростовская |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р10+Р1) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р10+Р1) | - | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р10+Р1) | - | 35 | ФОЛ тр-та 220 кВ РоАЭС-Котел. | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р10+Р1) | - | 32 | ФОЛ тр-та 220 кВ Волгодонск-Залив. | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р10+Р1) | - | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга-Заливская | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р10+Р1) | - | 40 | ФОЛ тр-та 220 кВ Арчеда – Б-10 | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р10+Р105) | 4 | 35 | ФОЛ тр-та 220 кВ РоАЭС-Котел. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р10+Р105) | 4 | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р10+Р105) | 4 | 40 | ФОЛ тр-та 220 кВ Арчеда – Б-10 | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р10+Р105) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р10+Р105) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р10+Р105) | 3 и менее | 35 | ФОЛ тр-та 220 кВ РоАЭС-Котел. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р10+Р105) | 3 и менее | 40 | ФОЛ тр-та 220 кВ Арчеда – Б-10 | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р10+Р105) | 3 и менее | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р10+Р105) | 3 и менее | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р10+Р106) | 4 | 35 | ФОЛ тр-та 220 кВ РоАЭС-Котел. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р10+Р106) | 4 | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р10+Р106) | 4 | 40 | ФОЛ тр-та 220 кВ Арчеда – Б-10 | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р10+Р106) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р10+Р106) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р10+Р106) | 3 и менее | 35 | ФОЛ тр-та 220 кВ РоАЭС-Котел. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р10+Р106) | 3 и менее | 40 | ФОЛ тр-та 220 кВ Арчеда – Б-10 | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р10+Р106) | 3 и менее | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р10+Р106) | 3 и менее | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р1+Р105) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р1+Р105) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р1+Р105) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р1+Р105) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р1+Р106) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р1+Р106) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р1+Р106) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р1+Р106) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р5+Р105) | 4 | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | 20: 1; 21: 2; 22: 3; 23: 4; 24: 4; 25: 5; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р5+Р105) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р5+Р105) | 4 | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р5+Р105) | 4 | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р5+Р105) | 4 | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р5+Р105) | 4 | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р5+Р105) | 3 и менее | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | 20: 1; 21: 2; 22: 3; 23: 4; 24: 4; 25: 5; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р5+Р105) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 14: 1; 15: 2; 16: 3; 17: 4; 18: 4; 19: 5; 20: 6; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р5+Р105) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 14: 1; 15: 2; 16: 3; 17: 4; 18: 4; 19: 5; 20: 6; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р5+Р105) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р5+Р105) | 3 и менее | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р5+Р105) | 3 и менее | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р5+Р105) | 3 и менее | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р5+Р105) | 3 и менее | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р5+Р106) | 4 | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС | 20: 1; 21: 2; 22: 3; 23: 4; 24: 4; 25: 5; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р5+Р106) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р5+Р106) | 4 | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р5+Р106) | 4 | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р5+Р106) | 4 | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р5+Р106) | 4 | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р5+Р106) | 3 и менее | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС | 20: 1; 21: 2; 22: 3; 23: 4; 24: 4; 25: 5; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р5+Р106) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 14: 1; 15: 2; 16: 3; 17: 4; 18: 4; 19: 5; 20: 6; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р5+Р106) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 14: 1; 15: 2; 16: 3; 17: 4; 18: 4; 19: 5; 20: 6; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р5+Р106) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р5+Р106) | 3 и менее | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р5+Р106) | 3 и менее | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р5+Р106) | 3 и менее | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р5+Р106) | 3 и менее | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р14+Р105) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р14+Р105) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р14+Р105) | 4 | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 21: 1; 22: 2; 23: 3; 24: 4; 25: 4; 26: 5; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р14+Р105) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р14+Р105) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р14+Р106) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р14+Р106) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р14+Р106) | 4 | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 21: 1; 22: 2; 23: 3; 24: 4; 25: 4; 26: 5; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р14+Р106) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р14+Р106) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р14+Р90) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 17: 1; 18: 2; 19: 3; 20: 4; 21: 4; 22: 5; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р14+Р90) | - | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 17: 1; 18: 2; 19: 3; 20: 4; 21: 4; 22: 5; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р14+Р90) | - | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 17: 1; 18: 2; 19: 3; 20: 4; 21: 4; 22: 5; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р14+Р90) | - | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 17: 1; 18: 2; 19: 3; 20: 4; 21: 4; 22: 5; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р1+Р97) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р1+Р97) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р1+Р97) | - | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга-Заливская | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р1+Р98) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р1+Р98) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р1+Р98) | - | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга-Заливская | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р5+Р97) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 14: 1; 15: 2; 16: 3; 17: 4; 18: 4; 19: 5; 20: 6; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р5+Р97) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 14: 1; 15: 2; 16: 3; 17: 4; 18: 4; 19: 5; 20: 6; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская ( Р5) и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р5+Р98) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 14: 1; 15: 2; 16: 3; 17: 4; 18: 4; 19: 5; 20: 6; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская ( Р5) и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р5+Р98) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 14: 1; 15: 2; 16: 3; 17: 4; 18: 4; 19: 5; 20: 6; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС (Р14) и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р14+Р97) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС (Р14) и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р14+Р97) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС (Р14) и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р14+Р97) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 21: 1; 22: 2; 23: 3; 24: 4; 25: 4; 26: 5; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС (Р14) и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р14+Р98) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС (Р14) и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р14+Р98) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р1+Р34) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р1+Р34) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р1+Р34) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р1+Р34) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р1+Р34) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р1+Р34) | - | 14 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Шахты – Ростовская | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р14+Р34) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 21: 1; 22: 2; 23: 3; 24: 4; 25: 4; 26: 5; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р14+Р34) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 17: 1; 18: 2; 19: 3; 20: 4; 21: 4; 22: 5; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р14+Р34) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 17: 1; 18: 2; 19: 3; 20: 4; 21: 4; 22: 5; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р14+Р34) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 17: 1; 18: 2; 19: 3; 20: 4; 21: 4; 22: 5; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р14+Р34) | - | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 17: 1; 18: 2; 19: 3; 20: 4; 21: 4; 22: 5; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р14+Р34) | - | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 17: 1; 18: 2; 19: 3; 20: 4; 21: 4; 22: 5; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р34+Р97) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 21: 1; 22: 2; 23: 3; 24: 4; 25: 4; 26: 5; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р34+Р97) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р34+Р97) | - | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р34+Р97) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р34+Р97) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р34+Р97) | - | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р34+Р97) | - | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р34+Р98) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р34+Р98) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р34+Р98) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р34+Р98) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р34+Р98) | - | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р34+Р98) | - | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р5+Р27) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р5+Р27) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р1+Р27) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р1+Р27) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р14+Р27) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 20: 1; 21: 2; 22: 3; 23: 4; 24: 4; 25: 5; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р14+Р27) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р14+Р27) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р27+Р105) | 4 | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р27+Р105) | 3 и менее | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р27+Р105) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р27+Р105) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р27+Р105) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р27+Р105) | 3 и менее | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р27+Р105) | 3 и менее | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р27+Р105) | 3 и менее | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р27+Р105) | 3 и менее | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р27+Р106) | 4 | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р27+Р106) | 3 и менее | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р27+Р106) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р27+Р106) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р27+Р106) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р27+Р106) | 3 и менее | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р27+Р106) | 3 и менее | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р27+Р106) | 3 и менее | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р27+Р106) | 3 и менее | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р27+Р97) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р27+Р97) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р27+Р97) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р27+Р97) | - | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р27+Р97) | - | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р27+Р97) | - | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р27+Р98) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р27+Р98) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р27+Р98) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р27+Р98) | - | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р27+Р98) | - | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р1+Р28) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р1+Р28) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р1+Р28) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р1+Р28) | - | 14 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Шахты – Ростовская | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт АТ1 РоАЭС (Р28+Р14) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 21: 1; 22: 2; 23: 3; 24: 4; 25: 4; 26: 5; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт АТ1 РоАЭС (Р28+Р14) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 15: 1; 16: 2; 17: 3; 18: 4; 19: 4; 20: 5; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт АТ1 РоАЭС (Р28+Р14) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 15: 1; 16: 2; 17: 3; 18: 4; 19: 4; 20: 5; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р28+Р105) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р28+Р105) | 4 | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р28+Р105) | 4 | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р28+Р105) | 4 | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р28+Р105) | 4 | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р28+Р105) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р28+Р105) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р28+Р105) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р28+Р105) | 3 и менее | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р28+Р105) | 3 и менее | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р28+Р105) | 3 и менее | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р28+Р105) | 3 и менее | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р28+Р106) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р28+Р106) | 4 | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р28+Р106) | 4 | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р28+Р106) | 4 | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р28+Р106) | 4 | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р28+Р106) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р28+Р106) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р28+Р106) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р28+Р106) | 3 и менее | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р28+Р106) | 3 и менее | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р28+Р106) | 3 и менее | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р28+Р106) | 3 и менее | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р28+Р97) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р28+Р97) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р28+Р97) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 22: 1; 23: 2; 24: 3; 25: 4; 26: 4; 27: 5; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р28+Р97) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р28+Р97) | - | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р28+Р97) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р28+Р97) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р28+Р97) | - | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р28+Р97) | - | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р28+Р98) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р28+Р98) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р28+Р98) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р28+Р98) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р28+Р98) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р28+Р98) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р28+Р98) | - | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р28+Р98) | - | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р31+Р1) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р31+Р1) | - | 40 | ФОЛ тр-та 220 кВ Арчеда – Б-10 | 21: 1; 22: 2; 23: 3; 24: 4; 25: 4; 26: 5; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р31+Р5) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р31+Р5) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р31+Р5) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р31+Р5) | - | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р31+Р5) | - | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р31+Р5) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 21: 1; 22: 2; 23: 3; 24: 4; 25: 4; 26: 5; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт АТ1 РоАЭС (Р31+Р14) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 21: 1; 22: 2; 23: 3; 24: 4; 25: 4; 26: 5; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р31+Р105) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р31+Р105) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р31+Р105) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р31+Р105) | 4 | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р31+Р105) | 4 | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р31+Р105) | 4 | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | 21: 1; 22: 2; 23: 3; 24: 4; 25: 4; 26: 5; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р31+Р105) | 4 | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р31+Р105) | 4 | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р31+Р105) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р31+Р105) | 3 и менее | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р31+Р105) | 3 и менее | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р31+Р105) | 3 и менее | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | 21: 1; 22: 2; 23: 3; 24: 4; 25: 4; 26: 5; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р31+Р105) | 3 и менее | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р31+Р105) | 3 и менее | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р31+Р106) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р31+Р106) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р31+Р106) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р31+Р106) | 4 | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р31+Р106) | 4 | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р31+Р106) | 4 | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС | 21: 1; 22: 2; 23: 3; 24: 4; 25: 4; 26: 5; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р31+Р106) | 4 | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р31+Р106) | 4 | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р31+Р106) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р31+Р106) | 3 и менее | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р31+Р106) | 3 и менее | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р31+Р106) | 3 и менее | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС | 21: 1; 22: 2; 23: 3; 24: 4; 25: 4; 26: 5; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р31+Р106) | 3 и менее | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р31+Р106) | 3 и менее | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р31+Р97) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р31+Р97) | - | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р31+Р97) | - | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р31+Р97) | - | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р31+Р98) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р31+Р98) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р31+Р98) | - | 25 | ФОЛ 500 кВ Шахты - Ростовская и ФРЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р31+Р98) | - | 26 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ФРЛ 500 кВ Шахты - Ростовская | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская (Р4) | 3 и менее | 35 | ФОЛ тр-та 220 кВ РоАЭС-Котел. | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская (Р4) | 3 и менее | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга-Заливская | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская (Р4) | 3 и менее | 32 | ФОЛ тр-та 220 кВ Волгодонск-Залив. | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р4+Р97) | 3 и менее | 35 | ФОЛ тр-та 220 кВ РоАЭС-Котел. | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р4+Р97) | 3 и менее | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга-Заливская | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р4+Р97) | 3 и менее | 32 | ФОЛ тр-та 220 кВ Волгодонск-Залив. | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р4+Р98) | 3 и менее | 35 | ФОЛ тр-та 220 кВ РоАЭС-Котел. | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р4+Р98) | 3 и менее | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга-Заливская | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р4+Р98) | 3 и менее | 32 | ФОЛ тр-та 220 кВ Волгодонск-Залив. | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р4+Р28) | - | 35 | ФОЛ тр-та 220 кВ РоАЭС-Котел. | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р4+Р28) | - | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга-Заливская | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6