## Лист1
Сезон «лето» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-1 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 2130+0,74(Д-100) | 2230+0,74(Д-100) | 2330+0,74(Д-100) | 2430+0,74(Д-100) | 2530+0,74(Д-100) | 2630+0,74(Д-100)
Описание ремонтной схемы /№ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Нормальная схема | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Нормальная схема | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и Георгиевская – Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист2
Сезон «лето» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-2 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 3760+0,35(Д-2700) | 3860+0,35(Д-2700) | 3960+0,35(Д-2700) | 4060+0,35(Д-2700) | 4160+0,35(Д-2700) | 4260+0,35(Д-2700)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Нормальная схема | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Нормальная схема | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и Георгиевская – Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист3
Сезон «лето» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-3 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 2600+0,67(Д-40) | 2700+0,67(Д-40) | 2800+0,67(Д-40) | 2900+0,67(Д-40) | 3000+0,67(Д-40) | 3100+0,67(Д-40)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Нормальная схема | 4 | 13 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (ПО 2) и ФО АТ1 Ростовской АЭС (ПО 7) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист4
Сезон «лето» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-4 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 1940+0,77*Д | 2040+0,77*Д | 2140+0,77*Д | 2240+0,77*Д | 2340+0,77*Д | 2440+0,77*Д
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Нормальная схема | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Нормальная схема | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и Георгиевская – Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист5
Сезон «лето» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-5 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 3460-0,37(Д-2420) | 3560-0,37(Д-2420) | 3660-0,37(Д-2420) | 3760-0,37(Д-2420) | 3860-0,37(Д-2420) | 3960-0,37(Д-2420)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Нормальная схема | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Нормальная схема | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и Георгиевская – Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист6
Сезон «лето» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-6 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 2150+0,79(Д-100) | 2250+0,79(Д-100) | 2350+0,79(Д-100) | 2450+0,79(Д-100) | 2550+0,79(Д-100) | 2650+0,79(Д-100)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р99) или IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р100) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р99) или IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р100) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и Георгиевская – Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист7
Сезон «лето» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-7 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 3860+0,25(Д-2690) | 3960+0,25(Д-2690) | 4060+0,25(Д-2690) | 4160+0,25(Д-2690) | 4260+0,25(Д-2690) | 4360+0,25(Д-2690)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р99) или IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р100) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р99) или IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р100) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и Георгиевская – Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист8
Сезон «лето» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-8 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 2760-0,41(Д-2820) | 2860-0,41(Д-2820) | 2960-0,41(Д-2820) | 3060-0,41(Д-2820) | 3160-0,41(Д-2820) | 3260-0,41(Д-2820)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р100) | 4 | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р99) | 4 | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист9
Сезон «лето» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-9 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 570+2,84(Д-190) | 670+2,84(Д-190) | 770+2,84(Д-190) | 870+2,84(Д-190) | 970+2,84(Д-190) | 1070+2,84(Д-190)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 Ростовской АЭС (Р100+Р21) | 3 и менее | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 Ростовской АЭС (Р99+Р21) | 3 и менее | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист10
Сезон «лето» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-10 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 2020+0,78*Д | 2120+0,78*Д | 2220+0,78*Д | 2320+0,78*Д | 2420+0,78*Д | 2520+0,78*Д
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 Ростовской АЭС (Р99+Р21) или Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 Ростовской АЭС (Р100+Р21) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 Ростовской АЭС (Р99+Р21) или Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 Ростовской АЭС (Р100+Р21) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и Георгиевская – Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист11
Сезон «лето» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-11 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 1720-0,55(Д-2530) | 1820-0,55(Д-2530) | 1920-0,55(Д-2530) | 2020-0,55(Д-2530) | 2120-0,55(Д-2530) | 2220-0,55(Д-2530)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 Ростовской АЭС (Р100+Р21) | 3 и менее | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 Ростовской АЭС (Р99+Р21) | 3 и менее | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист12
Сезон «лето» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-12 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 3610-0,38(Д-2310) | 3710-0,38(Д-2310) | 3810-0,38(Д-2310) | 3910-0,38(Д-2310) | 4010-0,38(Д-2310) | 4110-0,38(Д-2310)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 Ростовской АЭС (Р99+Р21) или Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 Ростовской АЭС (Р100+Р21) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 Ростовской АЭС (Р99+Р21) или Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 Ростовской АЭС (Р100+Р21) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и Георгиевская – Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист13
Сезон «лето» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-13 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 2000+0,88*Д | 2100+0,88*Д | 2200+0,88*Д | 2300+0,88*Д | 2400+0,88*Д | 2500+0,88*Д
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 Ростовской АЭС (Р99+Р20) или Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 Ростовской АЭС (Р100+Р20) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 Ростовской АЭС (Р99+Р20) или Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 Ростовской АЭС (Р100+Р20) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и Георгиевская – Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист14
Сезон «лето» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-14 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 1780+2,5(Д-30) | 1880+2,5(Д-30) | 1980+2,5(Д-30) | 2080+2,5(Д-30) | 2180+2,5(Д-30) | 2280+2,5(Д-30)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 Ростовской АЭС (Р100+Р20) | 3 и менее | 3 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 Ростовской АЭС (Р99+Р20) | 3 и менее | 12 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист15
Сезон «лето» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-15 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 2780-0,19(Д-2500) | 2880-0,19(Д-2500) | 2980-0,19(Д-2500) | 3080-0,19(Д-2500) | 3180-0,19(Д-2500) | 3280-0,19(Д-2500)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 Ростовской АЭС (Р100+Р20) | 3 и менее | 3 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 Ростовской АЭС (Р99+Р20) | 3 и менее | 12 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист16
Сезон «лето» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-16 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 3630-0,37(Д-2400) | 3730-0,37(Д-2400) | 3830-0,37(Д-2400) | 3930-0,37(Д-2400) | 4030-0,37(Д-2400) | 4130-0,37(Д-2400)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 Ростовской АЭС (Р99+Р20) или Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 Ростовской АЭС (Р100+Р20) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 Ростовской АЭС (Р99+Р20) или Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 Ростовской АЭС (Р100+Р20) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и Георгиевская – Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист17
Сезон «лето» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-17 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 2020-0,87*Д | 2120-0,87*Д | 2220-0,87*Д | 2320-0,87*Д | 2420-0,87*Д | 2520-0,87*Д
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 1 Ростовской АЭС (Р99+Р18) или Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 2 Ростовской АЭС (Р99+Р19) или Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 1 Ростовской АЭС (Р100+Р18) или Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 2 Ростовской АЭС (Р100+Р19) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 1 Ростовской АЭС (Р99+Р18) или Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 2 Ростовской АЭС (Р99+Р19) или Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 1 Ростовской АЭС (Р100+Р18) или Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 2 Ростовской АЭС (Р100+Р19) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и Георгиевская – Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист18
Сезон «лето» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-18 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 2880-0,4(Д-2500) | 2980-0,4(Д-2500) | 3080-0,4(Д-2500) | 3180-0,4(Д-2500) | 3280-0,4(Д-2500) | 3380-0,4(Д-2500)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 1 Ростовской АЭС (Р100+Р18) или Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 2 Ростовской АЭС (Р100+Р19) | 3 и менее | 3 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 1 Ростовской АЭС (Р99+Р18) или Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 2 Ростовской АЭС (Р99+Р19) | 3 и менее | 12 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист19
Сезон «лето» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-19 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 1730+2,49(Д-40) | 1830+2,49(Д-40) | 1930+2,49(Д-40) | 2030+2,49(Д-40) | 2130+2,49(Д-40) | 2230+2,49(Д-40)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 1 Ростовской АЭС (Р100+Р18) или Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 2 Ростовской АЭС (Р100+Р19) | 3 и менее | 3 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 1 Ростовской АЭС (Р99+Р18) или Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 2 Ростовской АЭС (Р99+Р19) | 3 и менее | 12 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист20
Сезон «лето» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-20 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 3730-0,4(Д-2400) | 3830-0,4(Д-2400) | 3930-0,4(Д-2400) | 4030-0,4(Д-2400) | 4130-0,4(Д-2400) | 4230-0,4(Д-2400)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 1 Ростовской АЭС (Р99+Р18) или Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 2 Ростовской АЭС (Р99+Р19) или Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 1 Ростовской АЭС (Р100+Р18) или Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 2 Ростовской АЭС (Р100+Р19) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 1 Ростовской АЭС (Р99+Р18) или Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 2 Ростовской АЭС (Р99+Р19) или Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 1 Ростовской АЭС (Р100+Р18) или Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 2 Ростовской АЭС (Р100+Р19) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и Георгиевская – Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист21
Сезон «лето» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-21 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 2040+0,82(Д-110) | 2140+0,82(Д-110) | 2240+0,82(Д-110) | 2340+0,82(Д-110) | 2440+0,82(Д-110) | 2540+0,82(Д-110)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт АТ-1 Ростовской АЭС (Р14) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт АТ-1 Ростовской АЭС (Р14) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и Георгиевская – Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист22
Сезон «лето» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-22 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 2550+0,67(Д-50) | 2650+0,67(Д-50) | 2750+0,67(Д-50) | 2850+0,67(Д-50) | 2950+0,67(Д-50) | 3050+0,67(Д-50)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт АТ-1 Ростовской АЭС (Р14) | 4 | 1 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист23
Сезон «лето» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-23 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 3770+0,23(Д-2680) | 3870+0,23(Д-2680) | 3970+0,23(Д-2680) | 4070+0,23(Д-2680) | 4170+0,23(Д-2680) | 4270+0,23(Д-2680)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт АТ-1 Ростовской АЭС (Р14) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт АТ-1 Ростовской АЭС (Р14) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и Георгиевская – Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист24
Сезон «лето» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-24 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 1890+0,78*Д | 1990+0,78*Д | 2090+0,78*Д | 2190+0,78*Д | 2290+0,78*Д | 2390+0,78*Д
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт АТ-1 Ростовской АЭС (Р14) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт АТ-1 Ростовской АЭС (Р14) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и Георгиевская – Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист25
Сезон «лето» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-25 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 3450-0,38(Д-2410) | 3550-0,38(Д-2410) | 3650-0,38(Д-2410) | 3750-0,38(Д-2410) | 3850-0,38(Д-2410) | 3950-0,38(Д-2410)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт АТ-1 Ростовской АЭС (Р14) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт АТ-1 Ростовской АЭС (Р14) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и Георгиевская – Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист26
Сезон «лето» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-26 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 2700+0,43(Д-2810) | 2800+0,43(Д-2810) | 2900+0,43(Д-2810) | 3000+0,43(Д-2810) | 3100+0,43(Д-2810) | 3200+0,43(Д-2810)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская (Р4) | 4 | 2 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист27
Сезон «лето» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-27 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 3050+0,11(Д-2770) | 3150+0,11(Д-2770) | 3250+0,11(Д-2770) | 3350+0,11(Д-2770) | 3450+0,11(Д-2770) | 3550+0,11(Д-2770)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская (Р4) | 4 | 1 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист28
Сезон «лето» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-28 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 2720-0,15(Д-2440) | 2820-0,15(Д-2440) | 2920-0,15(Д-2440) | 3020-0,15(Д-2440) | 3120-0,15(Д-2440) | 3220-0,15(Д-2440)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская (Р4) | 3 и менее | 2 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист29
Сезон «лето» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-29 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 2870-0,13(Д-2430) | 2970-0,13(Д-2430) | 3070-0,13(Д-2430) | 3170-0,13(Д-2430) | 3270-0,13(Д-2430) | 3370-0,13(Д-2430)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская (Р4) | 3 и менее | 1 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист30
Сезон «лето» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-30 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 1980+0,79(Д-110) | 2080+0,79(Д-110) | 2180+0,79(Д-110) | 2280+0,79(Д-110) | 2380+0,79(Д-110) | 2480+0,79(Д-110)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р1) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р1) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и Георгиевская – Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист31
Сезон «лето» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-31 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 2860 | 2960 | 3060 | 3160 | 3260 | 3360
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р1) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р1) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и Георгиевская – Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист32
Сезон «лето» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-32 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 2450+0,56(Д-40) | 2550+0,56(Д-40) | 2650+0,56(Д-40) | 2750+0,56(Д-40) | 2850+0,56(Д-40) | 2950+0,56(Д-40)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р1) | 4 | 2 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист33
Сезон «лето» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-33 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 2520+0,69(Д-30) | 2620+0,69(Д-30) | 2720+0,69(Д-30) | 2820+0,69(Д-30) | 2920+0,69(Д-30) | 3020+0,69(Д-30)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р1) | 4 | 7 | ФО АТ-1 Ростовской АЭС | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист34
Сезон «лето» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-34 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 3120+0,48(Д-2340) | 3220+0,48(Д-2340) | 3320+0,48(Д-2340) | 3420+0,48(Д-2340) | 3520+0,48(Д-2340) | 3620+0,48(Д-2340)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р1) | 4 | 2 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист35
Сезон «лето» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-35 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 3580-(Д-2280) | 3680-(Д-2280) | 3780-(Д-2280) | 3880-(Д-2280) | 3980-(Д-2280) | 4080-(Д-2280)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р1) | 4 | 10 | ФОЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС – Тихорецк | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист36
Сезон «лето» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-36 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 1840+0,8*Д | 1940+0,8*Д | 2040+0,8*Д | 2140+0,8*Д | 2240+0,8*Д | 2340+0,8*Д
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р1) | 3 и менее | 3 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р1) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ ВЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и ВЛ 500 кВ Георгиевская - Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист37
Сезон «лето» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-37 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 2790-0,29(Д-2190) | 2890-0,29(Д-2190) | 2990-0,29(Д-2190) | 3090-0,29(Д-2190) | 3190-0,29(Д-2190) | 3290-0,29(Д-2190)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р1) | 3 и менее | 3 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р1) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ ВЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и ВЛ 500 кВ Георгиевская - Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист38
Сезон «лето» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-38 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 2520-2,17(Д-2200) | 2620-2,17(Д-2200) | 2720-2,17(Д-2200) | 2820-2,17(Д-2200) | 2920-2,17(Д-2200) | 3020-2,17(Д-2200)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р1) | 3 и менее | 2 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист39
Сезон «лето» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-39 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 2060+0,75(Д-100) | 2160+0,75(Д-100) | 2260+0,75(Д-100) | 2360+0,75(Д-100) | 2460+0,75(Д-100) | 2560+0,75(Д-100)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р5) | 4 | 3 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р5) | 4 | 12 | ФОДЛ ВЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и ВЛ 500 кВ Георгиевская - Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист40
Сезон «лето» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-40 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 2970 | 3070 | 3170 | 3270 | 3370 | 3470
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р5) | 4 | 3 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р5) | 4 | 12 | ФОДЛ ВЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и ВЛ 500 кВ Георгиевская - Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист41
Сезон «лето» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-41 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 2460+0,57(Д-50) | 2560+0,57(Д-50) | 2660+0,57(Д-50) | 2760+0,57(Д-50) | 2860+0,57(Д-50) | 2960+0,57(Д-50)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р5) | 4 | 1 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист42
Сезон «лето» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-42 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 3100+0,54(Д-2350) | 3200+0,54(Д-2350) | 3300+0,54(Д-2350) | 3400+0,54(Д-2350) | 3500+0,54(Д-2350) | 3600+0,54(Д-2350)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р5) | 4 | 1 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист43
Сезон «лето» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-43 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 1880+0,84*Д | 1980+0,84*Д | 2080+0,84*Д | 2180+0,84*Д | 2280+0,84*Д | 2380+0,84*Д
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р5) | 3 и менее | 3 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р5) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ ВЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и ВЛ 500 кВ Георгиевская - Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист44
Сезон «лето» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-44 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 3110-5(Д-2040) | 3210-5(Д-2040) | 3310-5(Д-2040) | 3410-5(Д-2040) | 3510-5(Д-2040) | 3610-5(Д-2040)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р5) | 3 и менее | 3 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р5) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ ВЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и ВЛ 500 кВ Георгиевская - Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист45
Сезон «лето» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-45 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 2620-2,11(Д-2200) | 2720-2,11(Д-2200) | 2820-2,11(Д-2200) | 2920-2,11(Д-2200) | 3020-2,11(Д-2200) | 3120-2,11(Д-2200)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р5) | 3 и менее | 1 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист46
Сезон «лето» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-46 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 2150+0,84(Д-100) | 2250+0,84(Д-100) | 2350+0,84(Д-100) | 2450+0,84(Д-100) | 2550+0,84(Д-100) | 2650+0,84(Д-100)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань (Р9) | 4 | 3 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань (Р9) | 4 | 12 | ФОДЛ ВЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и ВЛ 500 кВ Георгиевская - Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист47
Сезон «лето» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-47 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 3700+0,27(Д-2510) | 3800+0,27(Д-2510) | 3900+0,27(Д-2510) | 4000+0,27(Д-2510) | 4100+0,27(Д-2510) | 4200+0,27(Д-2510)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань (Р9) | 4 | 3 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань (Р9) | 4 | 12 | ФОДЛ ВЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и ВЛ 500 кВ Георгиевская - Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист48
Сезон «лето» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-48 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 4110-0,36(Д-2520) | 4210-0,36(Д-2520) | 4310-0,36(Д-2520) | 4410-0,36(Д-2520) | 4510-0,36(Д-2520) | 4610-0,36(Д-2520)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань (Р9) | 4 | 2 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовскавя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист49
Сезон «лето» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-49 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 4060 | 4160 | 4260 | 4360 | 4460 | 4560
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань (Р9) | 4 | 1 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист50
Сезон «лето» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-50 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 2030+0,84(Д-100) | 2130+0,84(Д-100) | 2230+0,84(Д-100) | 2330+0,84(Д-100) | 2430+0,84(Д-100) | 2530+0,84(Д-100)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань (Р9) | 3 и менее | 3 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань (Р9) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ ВЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и ВЛ 500 кВ Георгиевская - Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист51
Сезон «лето» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-51 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 3450-0,37(Д-2310) | 3550-0,37(Д-2310) | 3650-0,37(Д-2310) | 3750-0,37(Д-2310) | 3850-0,37(Д-2310) | 3950-0,37(Д-2310)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань (Р9) | 3 и менее | 3 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань (Р9) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ ВЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и ВЛ 500 кВ Георгиевская - Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист52
Сезон «лето» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-52 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 2170+0,78(Д-110) | 2270+0,78(Д-110) | 2370+0,78(Д-110) | 2470+0,78(Д-110) | 2570+0,78(Д-110) | 2670+0,78(Д-110)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Новочеркаская ГРЭС – Тихорецк (Р24) | 4 | 3 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Новочеркаская ГРЭС – Тихорецк (Р24) | 4 | 12 | ФОДЛ ВЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и ВЛ 500 кВ Георгиевская - Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист53
Сезон «лето» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-53 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 3490+0,08(Д-2290) | 3590+0,08(Д-2290) | 3690+0,08(Д-2290) | 3790+0,08(Д-2290) | 3890+0,08(Д-2290) | 3990+0,08(Д-2290)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Новочеркаская ГРЭС – Тихорецк (Р24) | 4 | 3 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Новочеркаская ГРЭС – Тихорецк (Р24) | 4 | 12 | ФОДЛ ВЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и ВЛ 500 кВ Георгиевская - Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист54
Сезон «лето» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-54 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 3580+0,38(Д-2280) | 3680+0,38(Д-2280) | 3780+0,38(Д-2280) | 3880+0,38(Д-2280) | 3980+0,38(Д-2280) | 4080+0,38(Д-2280)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Новочеркаская ГРЭС – Тихорецк (Р24) | 4 | 3 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Новочеркаская ГРЭС – Тихорецк (Р24) | 4 | 12 | ФОДЛ ВЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и ВЛ 500 кВ Георгиевская - Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист55
Сезон «лето» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-55 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 3890-0,48(Д-2230) | 3990-0,48(Д-2230) | 4090-0,48(Д-2230) | 4190-0,48(Д-2230) | 4290-0,48(Д-2230) | 4390-0,48(Д-2230)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Новочеркаская ГРЭС – Тихорецк (Р24) | 4 | 2 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист56
Сезон «лето» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-56 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 3520-0,75(Д-2290) | 3620-0,75(Д-2290) | 3720-0,75(Д-2290) | 3820-0,75(Д-2290) | 3920-0,75(Д-2290) | 4020-0,75(Д-2290)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Новочеркаская ГРЭС – Тихорецк (Р24) | 4 | 1 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист57
Сезон «лето» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-57 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 1980+0,81(Д+10) | 2080+0,81(Д+10) | 2180+0,81(Д+10) | 2280+0,81(Д+10) | 2380+0,81(Д+10) | 2480+0,81(Д+10)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Новочеркаская ГРЭС – Тихорецк (Р24) | 3 и менее | 3 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Новочеркаская ГРЭС – Тихорецк (Р24) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ ВЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и ВЛ 500 кВ Георгиевская - Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист58
Сезон «лето» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-58 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 3230-0,39(Д-2400) | 3330-0,39(Д-2400) | 3430-0,39(Д-2400) | 3530-0,39(Д-2400) | 3630-0,39(Д-2400) | 3730-0,39(Д-2400)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Новочеркаская ГРЭС – Тихорецк (Р24) | 3 и менее | 3 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Новочеркаская ГРЭС – Тихорецк (Р24) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ ВЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и ВЛ 500 кВ Георгиевская - Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист59
Сезон «лето» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-59 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 3020-2,32(Д-2430) | 3120-2,32(Д-2430) | 3220-2,32(Д-2430) | 3320-2,32(Д-2430) | 3420-2,32(Д-2430) | 3520-2,32(Д-2430)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Новочеркаская ГРЭС – Тихорецк (Р24) | 3 и менее | 1 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист60
Сезон «лето» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-60 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 2140+0,74(Д-100) | 2240+0,74(Д-100) | 2340+0,74(Д-100) | 2440+0,74(Д-100) | 2540+0,74(Д-100) | 2640+0,74(Д-100)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Новочеркаская ГРЭС – Шахты I цепь(Р53) или Ремонт ВЛ 500 кВ Новочеркаская ГРЭС – Шахты II цепь (Р54) | 4 | 3 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Новочеркаская ГРЭС – Шахты I цепь(Р53) или Ремонт ВЛ 500 кВ Новочеркаская ГРЭС – Шахты II цепь (Р54) | 4 | 12 | ФОДЛ ВЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и ВЛ 500 кВ Георгиевская - Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист61
Сезон «лето» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-61 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 3870+0,28(Д-2680) | 3970+0,28(Д-2680) | 4070+0,28(Д-2680) | 4170+0,28(Д-2680) | 4270+0,28(Д-2680) | 4370+0,28(Д-2680)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Новочеркаская ГРЭС – Шахты I цепь(Р53) или Ремонт ВЛ 500 кВ Новочеркаская ГРЭС – Шахты II цепь (Р54) | 4 | 3 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Новочеркаская ГРЭС – Шахты I цепь(Р53) или Ремонт ВЛ 500 кВ Новочеркаская ГРЭС – Шахты II цепь (Р54) | 4 | 12 | ФОДЛ ВЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и ВЛ 500 кВ Георгиевская - Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист62
Сезон «лето» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-62 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 3880+0,42(Д-2670) | 3980+0,42(Д-2670) | 4080+0,42(Д-2670) | 4180+0,42(Д-2670) | 4280+0,42(Д-2670) | 4380+0,42(Д-2670)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Новочеркаская ГРЭС – Шахты I цепь(Р53) или Ремонт ВЛ 500 кВ Новочеркаская ГРЭС – Шахты II цепь (Р54) | 4 | 3 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Новочеркаская ГРЭС – Шахты I цепь(Р53) или Ремонт ВЛ 500 кВ Новочеркаская ГРЭС – Шахты II цепь (Р54) | 4 | 12 | ФОДЛ ВЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и ВЛ 500 кВ Георгиевская - Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист63
Сезон «лето» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-63 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 810+5(Д-150) | 910+5(Д-150) | 1010+5(Д-150) | 1110+5(Д-150) | 1210+5(Д-150) | 1310+5(Д-150)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Новочеркаская ГРЭС – Шахты I цепь(Р53) или Ремонт ВЛ 500 кВ Новочеркаская ГРЭС – Шахты II цепь (Р54) | 3 и менее | 10 | ФОЛ ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС – Тихорецк | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист64
Сезон «лето» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-64 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 2000+0,73*Д | 2100+0,73*Д | 2200+0,73*Д | 2300+0,73*Д | 2400+0,73*Д | 2500+0,73*Д
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Новочеркаская ГРЭС – Шахты I цепь(Р53) или Ремонт ВЛ 500 кВ Новочеркаская ГРЭС – Шахты II цепь (Р54) | 3 и менее | 3 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Новочеркаская ГРЭС – Шахты I цепь(Р53) или Ремонт ВЛ 500 кВ Новочеркаская ГРЭС – Шахты II цепь (Р54) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ ВЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и ВЛ 500 кВ Георгиевская - Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист65
Сезон «лето» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-65 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 3560+0,38(Д-2400) | 3660+0,38(Д-2400) | 3760+0,38(Д-2400) | 3860+0,38(Д-2400) | 3960+0,38(Д-2400) | 4060+0,38(Д-2400)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Новочеркаская ГРЭС – Шахты I цепь(Р53) или Ремонт ВЛ 500 кВ Новочеркаская ГРЭС – Шахты II цепь (Р54) | 3 и менее | 3 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Новочеркаская ГРЭС – Шахты I цепь(Р53) или Ремонт ВЛ 500 кВ Новочеркаская ГРЭС – Шахты II цепь (Р54) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ ВЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и ВЛ 500 кВ Георгиевская - Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист66
Сезон «лето» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-66 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 2050+0,71(Д-110) | 2150+0,71(Д-110) | 2250+0,71(Д-110) | 2350+0,71(Д-110) | 2450+0,71(Д-110) | 2550+0,71(Д-110)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская (Р31) | 4 | 3 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская (Р31) | 4 | 12 | ФОДЛ ВЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и ВЛ 500 кВ Георгиевская - Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист67
Сезон «лето» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-67 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 3830+0,24(Д-2690) | 3930+0,24(Д-2690) | 4030+0,24(Д-2690) | 4130+0,24(Д-2690) | 4230+0,24(Д-2690) | 4330+0,24(Д-2690)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская (Р31) | 4 | 3 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская (Р31) | 4 | 12 | ФОДЛ ВЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и ВЛ 500 кВ Георгиевская - Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист68
Сезон «лето» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-68 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 3850+0,43(Д-2690) | 3950+0,43(Д-2690) | 4050+0,43(Д-2690) | 4150+0,43(Д-2690) | 4250+0,43(Д-2690) | 4350+0,43(Д-2690)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская (Р31) | 4 | 3 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская (Р31) | 4 | 12 | ФОДЛ ВЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и ВЛ 500 кВ Георгиевская - Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист69
Сезон «лето» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-69 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 3200-6,18(Д-2750) | 3300-6,18(Д-2750) | 3400-6,18(Д-2750) | 3500-6,18(Д-2750) | 3600-6,18(Д-2750) | 3700-6,18(Д-2750)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская (Р31) | 4 | 1 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист70
Сезон «лето» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-70 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 1650+5(Д-40) | 1750+5(Д-40) | 1850+5(Д-40) | 1950+5(Д-40) | 2050+5(Д-40) | 2150+5(Д-40)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская (Р31) | 3 и менее | 3 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская (Р31) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ ВЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и ВЛ 500 кВ Георгиевская - Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист71
Сезон «лето» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-71 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 3560-0,34(Д-2400) | 3660-0,34(Д-2400) | 3760-0,34(Д-2400) | 3860-0,34(Д-2400) | 3960-0,34(Д-2400) | 4060-0,34(Д-2400)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская (Р31) | 3 и менее | 3 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская (Р31) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ ВЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и ВЛ 500 кВ Георгиевская - Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист72
Сезон «лето» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-72 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 1930+0,77(Д-300) | 2030+0,77(Д-300) | 2130+0,77(Д-300) | 2230+0,77(Д-300) | 2330+0,77(Д-300) | 2430+0,77(Д-300)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская (Р31) | 3 и менее | 3 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская (Р31) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ ВЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и ВЛ 500 кВ Георгиевская - Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист73
Сезон «лето» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-73 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 2080+0,83(Д-110) | 2180+0,83(Д-110) | 2280+0,83(Д-110) | 2380+0,83(Д-110) | 2480+0,83(Д-110) | 2580+0,83(Д-110)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р28) | 4 | 3 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р28) | 4 | 12 | ФОДЛ ВЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и ВЛ 500 кВ Георгиевская - Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист74
Сезон «лето» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-74 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 3860+0,49(Д-2690) | 3960+0,49(Д-2690) | 4060+0,49(Д-2690) | 4160+0,49(Д-2690) | 4260+0,49(Д-2690) | 4360+0,49(Д-2690)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р28) | 4 | 3 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р28) | 4 | 12 | ФОДЛ ВЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и ВЛ 500 кВ Георгиевская - Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист75
Сезон «лето» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-75 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 3840+0,24(Д-2690) | 3940+0,24(Д-2690) | 4040+0,24(Д-2690) | 4140+0,24(Д-2690) | 4240+0,24(Д-2690) | 4340+0,24(Д-2690)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р28) | 4 | 3 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р28) | 4 | 12 | ФОДЛ ВЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и ВЛ 500 кВ Георгиевская - Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист76
Сезон «лето» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-76 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 3120-6,18(Д-2770) | 3220-6,18(Д-2770) | 3320-6,18(Д-2770) | 3420-6,18(Д-2770) | 3520-6,18(Д-2770) | 3620-6,18(Д-2770)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р28) | 4 | 1 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист77
Сезон «лето» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-77 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 1930+0,82*Д | 2030+0,82*Д | 2130+0,82*Д | 2230+0,82*Д | 2330+0,82*Д | 2430+0,82*Д
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р28) | 3 и менее | 3 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р28) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ ВЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и ВЛ 500 кВ Георгиевская - Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист78
Сезон | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-78 «Север» МВт/ступень
«лето» |  |  |  | 2150+0,8(Д-100) | 2250+0,8(Д-100) | 2350+0,8(Д-100) | 2450+0,8(Д-100) | 2550+0,8(Д-100) | 2650+0,8(Д-100)
Описание ремонтной схемы / |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
№
Ремонт В-41 Ростовской АЭС (Р101) или Ремонт В-42 Ростовской АЭС (Р102) или Ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р105) или Ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р106) | 4 | 3 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт В-41 Ростовской АЭС (Р101) или Ремонт В-42 Ростовской АЭС (Р102) или Ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р105) или Ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р106) | 4 | 12 | ФОДЛ ВЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и ВЛ 500 кВ Георгиевская - Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист79
Сезон | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-79 «Север» МВт/ступень
«лето» |  |  |  | 3870+0,37(Д-2690) | 3970+0,37(Д-2690) | 4070+0,37(Д-2690) | 4170+0,37(Д-2690) | 4270+0,37(Д-2690) | 4370+0,37(Д-2690)
Описание ремонтной схемы / |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
№
Ремонт В-41 Ростовской АЭС (Р101) или Ремонт В-42 Ростовской АЭС (Р102) или Ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р105) или Ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р106) | 4 | 3 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт В-41 Ростовской АЭС (Р101) или Ремонт В-42 Ростовской АЭС (Р102) или Ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р105) или Ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р106) | 4 | 12 | ФОДЛ ВЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и ВЛ 500 кВ Георгиевская - Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист80
Сезон «лето» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-80 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 3850+0,23(Д-2690) | 3950+0,23(Д-2690) | 4050+0,23(Д-2690) | 4150+0,23(Д-2690) | 4250+0,23(Д-2690) | 4350+0,23(Д-2690)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт В-41 Ростовской АЭС (Р101) или Ремонт В-42 Ростовской АЭС (Р102) или Ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р105) или Ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р106) | 4 | 3 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт В-41 Ростовской АЭС (Р101) или Ремонт В-42 Ростовской АЭС (Р102) или Ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р105) или Ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р106) | 4 | 12 | ФОДЛ ВЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и ВЛ 500 кВ Георгиевская - Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист81
Сезон «лето» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-81 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 2580+0,66(Д-40) | 2680+0,66(Д-40) | 2780+0,66(Д-40) | 2880+0,66(Д-40) | 2980+0,66(Д-40) | 3080+0,66(Д-40)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт В-42 Ростовской АЭС (Р102) или Ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р106) | 4 | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт В-41 Ростовской АЭС (Р101) или Ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р105) | 4 | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист82
Сезон «лето» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-82 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 2010+0,77*Д | 2110+0,77*Д | 2210+0,77*Д | 2310+0,77*Д | 2410+0,77*Д | 2510+0,77*Д
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт В-41 Ростовской АЭС (Р101) или Ремонт В-42 Ростовской АЭС (Р102) или Ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р105) или Ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р106) | 3 и менее | 3 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт В-41 Ростовской АЭС (Р101) или Ремонт В-42 Ростовской АЭС (Р102) или Ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р105) или Ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р106) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ ВЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и ВЛ 500 кВ Георгиевская - Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист83
Сезон «лето» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-83 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 3580-0,26(Д-2400) | 3680-0,26(Д-2400) | 3780-0,26(Д-2400) | 3880-0,26(Д-2400) | 3980-0,26(Д-2400) | 4080-0,26(Д-2400)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт В-41 Ростовской АЭС (Р101) или Ремонт В-42 Ростовской АЭС (Р102) или Ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р105) или Ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р106) | 3 и менее | 3 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт В-41 Ростовской АЭС (Р101) или Ремонт В-42 Ростовской АЭС (Р102) или Ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р105) или Ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р106) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ ВЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и ВЛ 500 кВ Георгиевская - Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист84
Сезон «лето» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-84 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 1810+0,77(Д-140) | 1910+0,77(Д-140) | 2010+0,77(Д-140) | 2110+0,77(Д-140) | 2210+0,77(Д-140) | 2310+0,77(Д-140)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р27) | 4 | 3 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р27) | 4 | 12 | ФОДЛ ВЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и ВЛ 500 кВ Георгиевская - Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист85
Сезон «лето» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-85 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 3860+0,61(Д-2690) | 3960+0,61(Д-2690) | 4060+0,61(Д-2690) | 4160+0,61(Д-2690) | 4260+0,61(Д-2690) | 4360+0,61(Д-2690)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р27) | 4 | 3 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р27) | 4 | 12 | ФОДЛ ВЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и ВЛ 500 кВ Георгиевская - Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист86
Сезон «лето» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-86 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 3030-1,28(Д-2780) | 3130-1,28(Д-2780) | 3230-1,28(Д-2780) | 3330-1,28(Д-2780) | 3430-1,28(Д-2780) | 3530-1,28(Д-2780)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р27) | 4 | 1 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС –Шахты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист87
Сезон «лето» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-87 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 1660+0,81(Д-40) | 1760+0,81(Д-40) | 1860+0,81(Д-40) | 1960+0,81(Д-40) | 2060+0,81(Д-40) | 2160+0,81(Д-40)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р27) | 3 и менее | 3 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р27) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ ВЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и ВЛ 500 кВ Георгиевская - Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист88
Сезон «лето» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-88 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 3540-0,57(Д+2400) | 3640-0,57(Д+2400) | 3740-0,57(Д+2400) | 3840-0,57(Д+2400) | 3940-0,57(Д+2400) | 4040-0,57(Д+2400)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р27) | 3 и менее | 3 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р27) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ ВЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и ВЛ 500 кВ Георгиевская - Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист89
Сезон «лето» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-89 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 1670+1,63(Д-120) | 1770+1,63(Д-120) | 1870+1,63(Д-120) | 1970+1,63(Д-120) | 2070+1,63(Д-120) | 2170+1,63(Д-120)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Схема ремонта отличная от единичной ремонтной схемы в АПНУ «Север» (Р137) | - | 3 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Схема ремонта отличная от единичной ремонтной схемы в АПНУ «Север» (Р137) | - | 12 | ФОДЛ ВЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и ВЛ 500 кВ Георгиевская - Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист90
Сезон | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-90 «Север» МВт/ступень
«лето» |  |  |  | 1800+0,31(Д-400) | 1900+0,31(Д-400) | 2000+0,31(Д-400) | 2100+0,31(Д-400) | 2200+0,31(Д-400) | 2300+0,31(Д-400)
Описание ремонтной схемы / |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
№
Схема ремонта отличная от единичной ремонтной схемы в АПНУ «Север» (Р137) | - | 3 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Схема ремонта отличная от единичной ремонтной схемы в АПНУ «Север» (Р137) | - | 12 | ФОДЛ ВЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и ВЛ 500 кВ Георгиевская - Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист91
Сезон «лето» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-91 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 1600+1,6(Д-150) | 1700+1,6(Д-150) | 1800+1,6(Д-150) | 1900+1,6(Д-150) | 2000+1,6(Д-150) | 2100+1,6(Д-150)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Схема ремонта отличная от единичной ремонтной схемы в АПНУ «Север» (Р137) | - | 1 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист92
Сезон «лето» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-92 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 1610+0,16(Д-2520) | 1710+0,16(Д-2520) | 1810+0,16(Д-2520) | 1910+0,16(Д-2520) | 2010+0,16(Д-2520) | 2110+0,16(Д-2520)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Схема ремонта отличная от единичной ремонтной схемы в АПНУ «Север» (Р137) | - | 1 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист93
Сезон «лето» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-93 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 1570+1,42(Д-150) | 1670+1,42(Д-150) | 1770+1,42(Д-150) | 1870+1,42(Д-150) | 1970+1,42(Д-150) | 2070+1,42(Д-150)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Схема ремонта отличная от единичной ремонтной схемы в АПНУ «Север» (Р137) | - | 2 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист94
Сезон «лето» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-94 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 1610+0,13(Д-2540) | 1710+0,13(Д-2540) | 1810+0,13(Д-2540) | 1910+0,13(Д-2540) | 2010+0,13(Д-2540) | 2110+0,13(Д-2540)
Описание ремонтной схемы /№ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Схема ремонта отличная от единичной ремонтной схемы в АПНУ «Север» (Р137) | - | 2 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист95
Сезон «лето» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-95 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 2310+0,53(Д-100) | 2410+0,53(Д-100) | 2510+0,53(Д-100) | 2610+0,53(Д-100) | 2710+0,53(Д-100) | 2810+0,53(Д-100)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Схема ремонта отличная от единичной ремонтной схемы в АПНУ «Север» (Р137) | - | 10 | ФОЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС – Тихорецк | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист96
Сезон «лето» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-96 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 1390+1,43(Д-2210) | 1490+1,43(Д-2210) | 1590+1,43(Д-2210) | 1690+1,43(Д-2210) | 1790+1,43(Д-2210) | 1890+1,43(Д-2210)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Схема ремонта отличная от единичной ремонтной схемы в АПНУ «Север» (Р137) | - | 10 | ФОЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС – Тихорецк | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист97
Сезон «лето» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-97 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 1780+0,76(Д-110) | 1880+0,76(Д-110) | 1980+0,76(Д-110) | 2080+0,76(Д-110) | 2180+0,76(Д-110) | 2280+0,76(Д-110)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Схема ремонта отличная от единичной ремонтной схемы в АПНУ «Север» (Р137) | - | 7 | ФО АТ-1 Ростовской АЭС | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист98
Сезон «лето» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-98 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 2320+0,78(Д-2080) | 2420+0,78(Д-2080) | 2520+0,78(Д-2080) | 2620+0,78(Д-2080) | 2720+0,78(Д-2080) | 2820+0,78(Д-2080)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Схема ремонта отличная от единичной ремонтной схемы в АПНУ «Север» (Р137) | - | 7 | ФО АТ-1 Ростовской АЭС | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист99
Сезон «лето» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-99 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 2130+0,71(Д-100) | 2230+0,71(Д-100) | 2330+0,71(Д-100) | 2430+0,71(Д-100) | 2530+0,71(Д-100) | 2630+0,71(Д-100)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Нормальная схема | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Нормальная схема | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и Георгиевская – Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист100
Сезон «лето» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-2 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 3760+0,35(Д-2700) | 3860+0,35(Д-2700) | 3960+0,35(Д-2700) | 4060+0,35(Д-2700) | 4160+0,35(Д-2700) | 4260+0,35(Д-2700)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Нормальная схема | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Нормальная схема | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и Георгиевская – Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист101
Сезон «лето» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-100 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 2670+0,72(Д-35) | 2770+0,72(Д-35) | 2870+0,72(Д-35) | 2970+0,72(Д-35) | 3070+0,72(Д-35) | 3170+0,72(Д-35)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Нормальная схема | 4 | 13 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (ПО 2) и ФО АТ1 Ростовской АЭС (ПО 7) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист102
Сезон «зима» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-4 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 1940+0,77*Д | 2040+0,77*Д | 2140+0,77*Д | 2240+0,77*Д | 2340+0,77*Д | 2440+0,77*Д
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Нормальная схема | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Нормальная схема | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и Георгиевская – Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист103
Сезон «зима» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-5 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 3460-0,37(Д-2420) | 3560-0,37(Д-2420) | 3660-0,37(Д-2420) | 3760-0,37(Д-2420) | 3860-0,37(Д-2420) | 3960-0,37(Д-2420)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Нормальная схема | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Нормальная схема | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и Георгиевская – Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист104
Сезон «зима» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-6 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 2150+0,79(Д-100) | 2250+0,79(Д-100) | 2350+0,79(Д-100) | 2450+0,79(Д-100) | 2550+0,79(Д-100) | 2650+0,79(Д-100)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р99) или IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р100) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р99) или IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р100) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и Георгиевская – Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист105
Сезон «зима» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-7 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 3860+0,25(Д-2690) | 3960+0,25(Д-2690) | 4060+0,25(Д-2690) | 4160+0,25(Д-2690) | 4260+0,25(Д-2690) | 4360+0,25(Д-2690)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р99) или IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р100) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р99) или IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р100) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и Георгиевская – Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист106
Сезон «зима» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-101 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 2860-0,29(Д-2810) | 2960-0,29(Д-2810) | 3060-0,29(Д-2810) | 3160-0,29(Д-2810) | 3260-0,29(Д-2810) | 3360-0,29(Д-2810)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р100) | 4 | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р99) | 4 | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист107
Сезон «зима» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-102 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 1300+2,7(Д-100) | 1400+2,7(Д-100) | 1500+2,7(Д-100) | 1600+2,7(Д-100) | 1700+2,7(Д-100) | 1800+2,7(Д-100)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 Ростовской АЭС (Р100+Р21) | 3 и менее | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 Ростовской АЭС (Р99+Р21) | 3 и менее | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист108
Сезон «зима» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-10 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 2020+0,78*Д | 2120+0,78*Д | 2220+0,78*Д | 2320+0,78*Д | 2420+0,78*Д | 2520+0,78*Д
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 Ростовской АЭС (Р99+Р21) или Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 Ростовской АЭС (Р100+Р21) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 Ростовской АЭС (Р99+Р21) или Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 Ростовской АЭС (Р100+Р21) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и Георгиевская – Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист109
Сезон «зима» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-103 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 1910-0,38(Д-2510) | 2010-0,38(Д-2510) | 2110-0,38(Д-2510) | 2210-0,38(Д-2510) | 2310-0,38(Д-2510) | 2410-0,38(Д-2510)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 Ростовской АЭС (Р100+Р21) | 3 и менее | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 Ростовской АЭС (Р99+Р21) | 3 и менее | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист110
Сезон «зима» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-12 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 3610-0,38(Д-2310) | 3710-0,38(Д-2310) | 3810-0,38(Д-2310) | 3910-0,38(Д-2310) | 4010-0,38(Д-2310) | 4110-0,38(Д-2310)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 Ростовской АЭС (Р99+Р21) или Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 Ростовской АЭС (Р100+Р21) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 Ростовской АЭС (Р99+Р21) или Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 Ростовской АЭС (Р100+Р21) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и Георгиевская – Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист111
Сезон «зима» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-13 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 2000+0,88*Д | 2100+0,88*Д | 2200+0,88*Д | 2300+0,88*Д | 2400+0,88*Д | 2500+0,88*Д
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 Ростовской АЭС (Р99+Р20) или Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 Ростовской АЭС (Р100+Р20) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 Ростовской АЭС (Р99+Р20) или Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 Ростовской АЭС (Р100+Р20) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и Георгиевская – Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист112
Сезон «зима» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-104 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 2380+2,36(Д+50) | 2480+2,36(Д+50) | 2580+2,36(Д+50) | 2680+2,36(Д+50) | 2780+2,36(Д+50) | 2880+2,36(Д+50)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 Ростовской АЭС (Р100+Р20) | 3 и менее | 3 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 Ростовской АЭС (Р99+Р20) | 3 и менее | 12 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист113
Сезон «зима» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-15 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 2780-0,19(Д-2500) | 2880-0,19(Д-2500) | 2980-0,19(Д-2500) | 3080-0,19(Д-2500) | 3180-0,19(Д-2500) | 3280-0,19(Д-2500)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 Ростовской АЭС (Р100+Р20) | 3 и менее | 3 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 Ростовской АЭС (Р99+Р20) | 3 и менее | 12 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист114
Сезон «зима» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-16 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 3630-0,37(Д-2400) | 3730-0,37(Д-2400) | 3830-0,37(Д-2400) | 3930-0,37(Д-2400) | 4030-0,37(Д-2400) | 4130-0,37(Д-2400)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 Ростовской АЭС (Р99+Р20) или Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 Ростовской АЭС (Р100+Р20) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 Ростовской АЭС (Р99+Р20) или Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 Ростовской АЭС (Р100+Р20) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и Георгиевская – Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист115
Сезон «зима» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-17 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 2020-0,87*Д | 2120-0,87*Д | 2220-0,87*Д | 2320-0,87*Д | 2420-0,87*Д | 2520-0,87*Д
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 1 Ростовской АЭС (Р99+Р18) или Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 2 Ростовской АЭС (Р99+Р19) или Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 1 Ростовской АЭС (Р100+Р18) или Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 2 Ростовской АЭС (Р100+Р19) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 1 Ростовской АЭС (Р99+Р18) или Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 2 Ростовской АЭС (Р99+Р19) или Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 1 Ростовской АЭС (Р100+Р18) или Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 2 Ростовской АЭС (Р100+Р19) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и Георгиевская – Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист116
Сезон «зима» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-105 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 2340+2,49(Д+30) | 2440+2,49(Д+30) | 2540+2,49(Д+30) | 2640+2,49(Д+30) | 2740+2,49(Д+30) | 2840+2,49(Д+30)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 1 Ростовской АЭС (Р100+Р18) или Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 2 Ростовской АЭС (Р100+Р19) | 3 и менее | 3 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 1 Ростовской АЭС (Р99+Р18) или Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 2 Ростовской АЭС (Р99+Р19) | 3 и менее | 12 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист117
Сезон «зима» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-106 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 3470-0,42(Д-2430) | 3570-0,42(Д-2430) | 3670-0,42(Д-2430) | 3770-0,42(Д-2430) | 3870-0,42(Д-2430) | 3970-0,42(Д-2430)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 1 Ростовской АЭС (Р100+Р18) или Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 2 Ростовской АЭС (Р100+Р19) | 3 и менее | 3 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 1 Ростовской АЭС (Р99+Р18) или Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 2 Ростовской АЭС (Р99+Р19) | 3 и менее | 12 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист118
Сезон | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-20 «Север» МВт/ступень
«зима» |  |  |  | 3730-0,4(Д-2400) | 3830-0,4(Д-2400) | 3930-0,4(Д-2400) | 4030-0,4(Д-2400) | 4130-0,4(Д-2400) | 4230-0,4(Д-2400)
Описание ремонтной схемы / |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
№
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 1 Ростовской АЭС (Р99+Р18) или Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 2 Ростовской АЭС (Р99+Р19) или Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 1 Ростовской АЭС (Р100+Р18) или Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 2 Ростовской АЭС (Р100+Р19) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 1 Ростовской АЭС (Р99+Р18) или Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 2 Ростовской АЭС (Р99+Р19) или Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 1 Ростовской АЭС (Р100+Р18) или Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 2 Ростовской АЭС (Р100+Р19) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и Георгиевская – Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист119
Сезон «зима» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-21 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 2040+0,82(Д-110) | 2140+0,82(Д-110) | 2240+0,82(Д-110) | 2340+0,82(Д-110) | 2440+0,82(Д-110) | 2540+0,82(Д-110)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт АТ-1 Ростовской АЭС (Р14) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт АТ-1 Ростовской АЭС (Р14) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и Георгиевская – Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист120
Сезон «зима» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-107 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 2630+0,67(Д-40) | 2730+0,67(Д-40) | 2830+0,67(Д-40) | 2930+0,67(Д-40) | 3030+0,67(Д-40) | 3130+0,67(Д-40)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт АТ-1 Ростовской АЭС (Р14) | 4 | 1 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист121
Сезон «зима» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-23 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 3770+0,23(Д-2680) | 3870+0,23(Д-2680) | 3970+0,23(Д-2680) | 4070+0,23(Д-2680) | 4170+0,23(Д-2680) | 4270+0,23(Д-2680)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт АТ-1 Ростовской АЭС (Р14) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт АТ-1 Ростовской АЭС (Р14) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и Георгиевская – Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист122
Сезон «зима» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-24 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 1890+0,78*Д | 1990+0,78*Д | 2090+0,78*Д | 2190+0,78*Д | 2290+0,78*Д | 2390+0,78*Д
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт АТ-1 Ростовской АЭС (Р14) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт АТ-1 Ростовской АЭС (Р14) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и Георгиевская – Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист123
Сезон «зима» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-25 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 3450-0,38(Д-2410) | 3550-0,38(Д-2410) | 3650-0,38(Д-2410) | 3750-0,38(Д-2410) | 3850-0,38(Д-2410) | 3950-0,38(Д-2410)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт АТ-1 Ростовской АЭС (Р14) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт АТ-1 Ростовской АЭС (Р14) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и Георгиевская – Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист124
Сезон «зима» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-108 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 3050+0,43(Д-2770) | 3150+0,43(Д-2770) | 3250+0,43(Д-2770) | 3350+0,43(Д-2770) | 3450+0,43(Д-2770) | 3550+0,43(Д-2770)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская (Р4) | 4 | 2 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист125
Сезон «зима» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-27 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 3050+0,11(Д-2770) | 3150+0,11(Д-2770) | 3250+0,11(Д-2770) | 3350+0,11(Д-2770) | 3450+0,11(Д-2770) | 3550+0,11(Д-2770)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская (Р4) | 4 | 1 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист126
Сезон «зима» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-28 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 2720-0,15(Д-2440) | 2820-0,15(Д-2440) | 2920-0,15(Д-2440) | 3020-0,15(Д-2440) | 3120-0,15(Д-2440) | 3220-0,15(Д-2440)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская (Р4) | 3 и менее | 2 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист127
Сезон «зима» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-109 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 2970-0,13(Д-2410) | 3070-0,13(Д-2410) | 3170-0,13(Д-2410) | 3270-0,13(Д-2410) | 3370-0,13(Д-2410) | 3470-0,13(Д-2410)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская (Р4) | 3 и менее | 1 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист128
Сезон «зима» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-30 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 1980+0,79(Д-110) | 2080+0,79(Д-110) | 2180+0,79(Д-110) | 2280+0,79(Д-110) | 2380+0,79(Д-110) | 2480+0,79(Д-110)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р1) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р1) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и Георгиевская – Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист129
Сезон «зима» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-110 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 3100+0,38(Д-2340) | 3200+0,38(Д-2340) | 3300+0,38(Д-2340) | 3400+0,38(Д-2340) | 3500+0,38(Д-2340) | 3600+0,38(Д-2340)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р1) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р1) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и Георгиевская – Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист130
Сезон «зима» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-111 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 2530+0,25(Д-30) | 2630+0,25(Д-30) | 2730+0,25(Д-30) | 2830+0,25(Д-30) | 2930+0,25(Д-30) | 3030+0,25(Д-30)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р1) | 4 | 2 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист131
Сезон «зима» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-112 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 3720+0,48(Д-2260) | 3820+0,48(Д-2260) | 3920+0,48(Д-2260) | 4020+0,48(Д-2260) | 4120+0,48(Д-2260) | 4220+0,48(Д-2260)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р1) | 4 | 2 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС-Ростовская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист132
Сезон «зима» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-36 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 1840+0,8*Д | 1940+0,8*Д | 2040+0,8*Д | 2140+0,8*Д | 2240+0,8*Д | 2340+0,8*Д
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р1) | 3 и менее | 3 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р1) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ ВЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и ВЛ 500 кВ Георгиевская - Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист133
Сезон «зима» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-113 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 2850-5(Д-2160) | 2950-5(Д-2160) | 3050-5(Д-2160) | 3150-5(Д-2160) | 3250-5(Д-2160) | 3350-5(Д-2160)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р1) | 3 и менее | 3 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р1) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ ВЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и ВЛ 500 кВ Георгиевская - Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист134
Сезон «зима» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-39 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 2060+0,75(Д-100) | 2160+0,75(Д-100) | 2260+0,75(Д-100) | 2360+0,75(Д-100) | 2460+0,75(Д-100) | 2560+0,75(Д-100)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р5) | 4 | 3 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р5) | 4 | 12 | ФОДЛ ВЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и ВЛ 500 кВ Георгиевская - Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист135
Сезон «зима» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-40 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 2970 | 3070 | 3170 | 3270 | 3370 | 3470
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р5) | 4 | 3 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р5) | 4 | 12 | ФОДЛ ВЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и ВЛ 500 кВ Георгиевская - Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист136
Сезон «зима» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-114 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 2540+0,57(Д-40) | 2640+0,57(Д-40) | 2740+0,57(Д-40) | 2840+0,57(Д-40) | 2940+0,57(Д-40) | 3040+0,57(Д-40)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р5) | 4 | 1 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист137
Сезон «зима» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-115 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 3760+0,48(Д-2270) | 3860+0,48(Д-2270) | 3960+0,48(Д-2270) | 4060+0,48(Д-2270) | 4160+0,48(Д-2270) | 4260+0,48(Д-2270)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р5) | 4 | 1 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист138
Сезон «зима» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-43 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 1880+0,84*Д | 1980+0,84*Д | 2080+0,84*Д | 2180+0,84*Д | 2280+0,84*Д | 2380+0,84*Д
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р5) | 3 | 3 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р5) | 3 | 12 | ФОДЛ ВЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и ВЛ 500 кВ Георгиевская - Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист139
Сезон «зима» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-44 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 3110-5(Д-2040) | 3210-5(Д-2040) | 3310-5(Д-2040) | 3410-5(Д-2040) | 3510-5(Д-2040) | 3610-5(Д-2040)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р5) | 3 и менее | 3 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р5) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ ВЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и ВЛ 500 кВ Георгиевская - Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист140
Сезон «зима» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-46 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 2150+0,84(Д-100) | 2250+0,84(Д-100) | 2350+0,84(Д-100) | 2450+0,84(Д-100) | 2550+0,84(Д-100) | 2650+0,84(Д-100)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань (Р9) | 4 | 3 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань (Р9) | 4 | 12 | ФОДЛ ВЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и ВЛ 500 кВ Георгиевская - Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист141
Сезон «зима» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-47 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 3700+0,27(Д-2510) | 3800+0,27(Д-2510) | 3900+0,27(Д-2510) | 4000+0,27(Д-2510) | 4100+0,27(Д-2510) | 4200+0,27(Д-2510)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань (Р9) | 4 | 3 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань (Р9) | 4 | 12 | ФОДЛ ВЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и ВЛ 500 кВ Георгиевская - Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист142
Сезон «зима» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-116 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 4270+0,6(Д-2520) | 4370+0,6(Д-2520) | 4470+0,6(Д-2520) | 4570+0,6(Д-2520) | 4670+0,6(Д-2520) | 4770+0,6(Д-2520)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань (Р9) | 4 | 1 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист143
Сезон «зима» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-50 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 2030+0,84(Д-100) | 2130+0,84(Д-100) | 2230+0,84(Д-100) | 2330+0,84(Д-100) | 2430+0,84(Д-100) | 2530+0,84(Д-100)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань (Р9) | 3 и менее | 3 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань (Р9) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ ВЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и ВЛ 500 кВ Георгиевская - Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист144
Сезон «зима» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-51 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 3450-0,37(Д-2310) | 3550-0,37(Д-2310) | 3650-0,37(Д-2310) | 3750-0,37(Д-2310) | 3850-0,37(Д-2310) | 3950-0,37(Д-2310)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань (Р9) | 3 и менее | 3 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань (Р9) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ ВЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и ВЛ 500 кВ Георгиевская - Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист145
Сезон «зима» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-52 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 2170+0,78(Д-110) | 2270+0,78(Д-110) | 2370+0,78(Д-110) | 2470+0,78(Д-110) | 2570+0,78(Д-110) | 2670+0,78(Д-110)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Новочеркаская ГРЭС – Тихорецк (Р24) | 4 | 3 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Новочеркаская ГРЭС – Тихорецк (Р24) | 4 | 12 | ФОДЛ ВЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и ВЛ 500 кВ Георгиевская - Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист146
Сезон «Зима» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-53 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 3490+0,08(Д-2290) | 3590+0,08(Д-2290) | 3690+0,08(Д-2290) | 3790+0,08(Д-2290) | 3890+0,08(Д-2290) | 3990+0,08(Д-2290)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Новочеркаская ГРЭС – Тихорецк (Р24) | 4 | 3 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Новочеркаская ГРЭС – Тихорецк (Р24) | 4 | 12 | ФОДЛ ВЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и ВЛ 500 кВ Георгиевская - Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист147
Сезон «зима» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-54 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 3580+0,38(Д-2280) | 3680+0,38(Д-2280) | 3780+0,38(Д-2280) | 3880+0,38(Д-2280) | 3980+0,38(Д-2280) | 4080+0,38(Д-2280)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Новочеркаская ГРЭС – Тихорецк (Р24) | 4 | 3 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Новочеркаская ГРЭС – Тихорецк (Р24) | 4 | 12 | ФОДЛ ВЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и ВЛ 500 кВ Георгиевская - Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист148
Сезон «зима» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-117 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 3990+0,48(Д-2220) | 4090+0,48(Д-2230) | 4190+0,48(Д-2230) | 4290+0,48(Д-2230) | 4390+0,48(Д-2230) | 4490+0,48(Д-2230)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Новочеркаская ГРЭС – Тихорецк (Р24) | 4 | 1 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист149
Сезон «зима» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-57 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 1980+0,81(Д+10) | 2080+0,81(Д+10) | 2180+0,81(Д+10) | 2280+0,81(Д+10) | 2380+0,81(Д+10) | 2480+0,81(Д+10)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Новочеркаская ГРЭС – Тихорецк (Р24) | 3 и менее | 3 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Новочеркаская ГРЭС – Тихорецк (Р24) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ ВЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и ВЛ 500 кВ Георгиевская - Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист150
Сезон «зима» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-118 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 3300-0,25(Д-2390) | 3400-0,25(Д-2390) | 3500-0,25(Д-2390) | 3600-0,25(Д-2390) | 3700-0,25(Д-2390) | 3800-0,25(Д-2390)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Новочеркаская ГРЭС – Тихорецк (Р24) | 3 и менее | 3 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Новочеркаская ГРЭС – Тихорецк (Р24) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ ВЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и ВЛ 500 кВ Георгиевская - Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист151
Сезон | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-60 «Север» МВт/ступень
«зима» |  |  |  | 2140+0,74(Д-100) | 2240+0,74(Д-100) | 2340+0,74(Д-100) | 2440+0,74(Д-100) | 2540+0,74(Д-100) | 2640+0,74(Д-100)
Описание ремонтной схемы / |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
№
Ремонт ВЛ 500 кВ Новочеркаская ГРЭС – Шахты I цепь(Р53) или Ремонт ВЛ 500 кВ Новочеркаская ГРЭС – Шахты II цепь (Р54) | 4 | 3 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Новочеркаская ГРЭС – Шахты I цепь(Р53) или Ремонт ВЛ 500 кВ Новочеркаская ГРЭС – Шахты II цепь (Р54) | 4 | 12 | ФОДЛ ВЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и ВЛ 500 кВ Георгиевская - Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист152
Сезон | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-61 «Север» МВт/ступень
«зима» |  |  |  | 3870+0,28(Д-2680) | 3970+0,28(Д-2680) | 4070+0,28(Д-2680) | 4170+0,28(Д-2680) | 4270+0,28(Д-2680) | 4370+0,28(Д-2680)
Описание ремонтной схемы / |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
№
Ремонт ВЛ 500 кВ Новочеркаская ГРЭС – Шахты I цепь(Р53) или Ремонт ВЛ 500 кВ Новочеркаская ГРЭС – Шахты II цепь (Р54) | 4 | 3 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Новочеркаская ГРЭС – Шахты I цепь(Р53) или Ремонт ВЛ 500 кВ Новочеркаская ГРЭС – Шахты II цепь (Р54) | 4 | 12 | ФОДЛ ВЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и ВЛ 500 кВ Георгиевская - Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист153
Сезон «зима» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-62 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 3880+0,42(Д-2670) | 3980+0,42(Д-2670) | 4080+0,42(Д-2670) | 4180+0,42(Д-2670) | 4280+0,42(Д-2670) | 4380+0,42(Д-2670)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Новочеркаская ГРЭС – Шахты I цепь(Р53) или Ремонт ВЛ 500 кВ Новочеркаская ГРЭС – Шахты II цепь (Р54) | 4 | 3 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Новочеркаская ГРЭС – Шахты I цепь(Р53) или Ремонт ВЛ 500 кВ Новочеркаская ГРЭС – Шахты II цепь (Р54) | 4 | 12 | ФОДЛ ВЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и ВЛ 500 кВ Георгиевская - Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист154
Сезон «зима» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-119 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 1760+5,53(Д-100) | 1860+5,53(Д-100) | 1960+5,53(Д-100) | 2060+5,53(Д-100) | 2160+5,53(Д-100) | 2260+5,53(Д-100)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Новочеркаская ГРЭС – Шахты I цепь(Р53) или Ремонт ВЛ 500 кВ Новочеркаская ГРЭС – Шахты II цепь (Р54) | 3 и менее | 3 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Новочеркаская ГРЭС – Шахты I цепь(Р53) или Ремонт ВЛ 500 кВ Новочеркаская ГРЭС – Шахты II цепь (Р54) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ ВЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и ВЛ 500 кВ Георгиевская - Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист155
Сезон «зима» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-65 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 3560+0,38(Д-2400) | 3660+0,38(Д-2400) | 3760+0,38(Д-2400) | 3860+0,38(Д-2400) | 3960+0,38(Д-2400) | 4060+0,38(Д-2400)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Новочеркаская ГРЭС – Шахты I цепь(Р53) или Ремонт ВЛ 500 кВ Новочеркаская ГРЭС – Шахты II цепь (Р54) | 3 и менее | 3 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Новочеркаская ГРЭС – Шахты I цепь(Р53) или Ремонт ВЛ 500 кВ Новочеркаская ГРЭС – Шахты II цепь (Р54) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ ВЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и ВЛ 500 кВ Георгиевская - Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист156
Сезон «зима» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-66 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 2050+0,71(Д-110) | 2150+0,71(Д-110) | 2250+0,71(Д-110) | 2350+0,71(Д-110) | 2450+0,71(Д-110) | 2550+0,71(Д-110)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская (Р31) | 4 | 3 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская (Р31) | 4 | 12 | ФОДЛ ВЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и ВЛ 500 кВ Георгиевская - Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист157
Сезон «зима» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-67 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 3830+0,24(Д-2690) | 3930+0,24(Д-2690) | 4030+0,24(Д-2690) | 4130+0,24(Д-2690) | 4230+0,24(Д-2690) | 4330+0,24(Д-2690)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская (Р31) | 4 | 3 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская (Р31) | 4 | 12 | ФОДЛ ВЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и ВЛ 500 кВ Георгиевская - Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист158
Сезон «зима» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-68 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 3850+0,43(Д-2690) | 3950+0,43(Д-2690) | 4050+0,43(Д-2690) | 4150+0,43(Д-2690) | 4250+0,43(Д-2690) | 4350+0,43(Д-2690)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская (Р31) | 4 | 3 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская (Р31) | 4 | 12 | ФОДЛ ВЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и ВЛ 500 кВ Георгиевская - Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист159
Сезон «зима» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-120 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 1920+0,82*Д | 2020+0,82*Д | 2120+0,82*Д | 2220+0,82*Д | 2320+0,82*Д | 2420+0,82*Д
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская (Р31) | 3 и менее | 3 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская (Р31) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ ВЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и ВЛ 500 кВ Георгиевская - Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист160
Сезон «зима» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-71 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 3560-0,34(Д-2400) | 3660-0,34(Д-2400) | 3760-0,34(Д-2400) | 3860-0,34(Д-2400) | 3960-0,34(Д-2400) | 4060-0,34(Д-2400)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская (Р31) | 3 и менее | 3 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская (Р31) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ ВЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и ВЛ 500 кВ Георгиевская - Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист161
Сезон «зима» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-73 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 2080+0,83(Д-110) | 2180+0,83(Д-110) | 2280+0,83(Д-110) | 2380+0,83(Д-110) | 2480+0,83(Д-110) | 2580+0,83(Д-110)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р28) | 4 | 3 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р28) | 4 | 12 | ФОДЛ ВЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и ВЛ 500 кВ Георгиевская - Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист162
Сезон «зима» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-74 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 3860+0,49(Д-2690) | 3960+0,49(Д-2690) | 4060+0,49(Д-2690) | 4160+0,49(Д-2690) | 4260+0,49(Д-2690) | 4360+0,49(Д-2690)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р28) | 4 | 3 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р28) | 4 | 12 | ФОДЛ ВЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и ВЛ 500 кВ Георгиевская - Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист163
Сезон «зима» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-75 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 3840+0,24(Д-2690) | 3940+0,24(Д-2690) | 4040+0,24(Д-2690) | 4140+0,24(Д-2690) | 4240+0,24(Д-2690) | 4340+0,24(Д-2690)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р28) | 4 | 3 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р28) | 4 | 12 | ФОДЛ ВЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и ВЛ 500 кВ Георгиевская - Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист164
Сезон «зима» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-77 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 1930+0,82*Д | 2030+0,82*Д | 2130+0,82*Д | 2230+0,82*Д | 2330+0,82*Д | 2430+0,82*Д
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р28) | 3 и менее | 3 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р28) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ ВЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и ВЛ 500 кВ Георгиевская - Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист165
Сезон «зима» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-78 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 2150+0,8(Д-100) | 2250+0,8(Д-100) | 2350+0,8(Д-100) | 2450+0,8(Д-100) | 2550+0,8(Д-100) | 2650+0,8(Д-100)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт В-41 Ростовской АЭС (Р101) или Ремонт В-42 Ростовской АЭС (Р102) или Ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р105) или Ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р106) | 4 | 3 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт В-41 Ростовской АЭС (Р101) или Ремонт В-42 Ростовской АЭС (Р102) или Ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р105) или Ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р106) | 4 | 12 | ФОДЛ ВЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и ВЛ 500 кВ Георгиевская - Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист166
Сезон | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-79 «Север» МВт/ступень
«зима» |  |  |  | 3870+0,37(Д-2690) | 3970+0,37(Д-2690) | 4070+0,37(Д-2690) | 4170+0,37(Д-2690) | 4270+0,37(Д-2690) | 4370+0,37(Д-2690)
Описание ремонтной схемы / |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
№
Ремонт В-41 Ростовской АЭС (Р101) или Ремонт В-42 Ростовской АЭС (Р102) или Ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р105) или Ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р106) | 4 | 3 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт В-41 Ростовской АЭС (Р101) или Ремонт В-42 Ростовской АЭС (Р102) или Ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р105) или Ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р106) | 4 | 12 | ФОДЛ ВЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и ВЛ 500 кВ Георгиевская - Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист167
Сезон «зима» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-80 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 3850+0,23(Д-2690) | 3950+0,23(Д-2690) | 4050+0,23(Д-2690) | 4150+0,23(Д-2690) | 4250+0,23(Д-2690) | 4350+0,23(Д-2690)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт В-41 Ростовской АЭС (Р101) или Ремонт В-42 Ростовской АЭС (Р102) или Ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р105) или Ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р106) | 4 | 3 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт В-41 Ростовской АЭС (Р101) или Ремонт В-42 Ростовской АЭС (Р102) или Ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р105) или Ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р106) | 4 | 12 | ФОДЛ ВЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и ВЛ 500 кВ Георгиевская - Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист168
Сезон «зима» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-81 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 2580+0,66(Д-40) | 2680+0,66(Д-40) | 2780+0,66(Д-40) | 2880+0,66(Д-40) | 2980+0,66(Д-40) | 3080+0,66(Д-40)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт В-42 Ростовской АЭС (Р102) или Ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р106) | 4 | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт В-41 Ростовской АЭС (Р101) или Ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р105) | 4 | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист169
Сезон «зима» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-82 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 2010+0,77*Д | 2110+0,77*Д | 2210+0,77*Д | 2310+0,77*Д | 2410+0,77*Д | 2510+0,77*Д
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт В-41 Ростовской АЭС (Р101) или Ремонт В-42 Ростовской АЭС (Р102) или Ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р105) или Ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р106) | 3 и менее | 3 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт В-41 Ростовской АЭС (Р101) или Ремонт В-42 Ростовской АЭС (Р102) или Ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р105) или Ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р106) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ ВЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и ВЛ 500 кВ Георгиевская - Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист170
Сезон «зима» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-83 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 3580-0,26(Д-2400) | 3680-0,26(Д-2400) | 3780-0,26(Д-2400) | 3880-0,26(Д-2400) | 3980-0,26(Д-2400) | 4080-0,26(Д-2400)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт В-41 Ростовской АЭС (Р101) или Ремонт В-42 Ростовской АЭС (Р102) или Ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р105) или Ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р106) | 3 и менее | 3 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт В-41 Ростовской АЭС (Р101) или Ремонт В-42 Ростовской АЭС (Р102) или Ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р105) или Ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р106) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ ВЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и ВЛ 500 кВ Георгиевская - Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист171
Сезон «зима» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-84 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 1810+0,77(Д-140) | 1910+0,77(Д-140) | 2010+0,77(Д-140) | 2110+0,77(Д-140) | 2210+0,77(Д-140) | 2310+0,77(Д-140)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р27) | 4 | 3 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р27) | 4 | 12 | ФОДЛ ВЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и ВЛ 500 кВ Георгиевская - Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист172
Сезон «зима» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-85 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 3860+0,61(Д-2690) | 3960+0,61(Д-2690) | 4060+0,61(Д-2690) | 4160+0,61(Д-2690) | 4260+0,61(Д-2690) | 4360+0,61(Д-2690)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р27) | 4 | 3 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р27) | 4 | 12 | ФОДЛ ВЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и ВЛ 500 кВ Георгиевская - Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист173
Сезон «зима» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-87 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 1660+0,81(Д-40) | 1760+0,81(Д-40) | 1860+0,81(Д-40) | 1960+0,81(Д-40) | 2060+0,81(Д-40) | 2160+0,81(Д-40)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р27) | 3 и менее | 3 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р27) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ ВЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и ВЛ 500 кВ Георгиевская - Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист174
Сезон «зима» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-88 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 3540-0,57(Д+2400) | 3640-0,57(Д+2400) | 3740-0,57(Д+2400) | 3840-0,57(Д+2400) | 3940-0,57(Д+2400) | 4040-0,57(Д+2400)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р27) | 3 и менее | 3 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р27) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ ВЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и ВЛ 500 кВ Георгиевская - Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист175
Сезон «зима» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-121 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 1880-0,11(Д-90) | 1980-0,11(Д-90) | 2080-0,11(Д-90) | 2180-0,11(Д-90) | 2280-0,11(Д-90) | 2380-0,11(Д-90)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Схема ремонта отличная от единичной ремонтной схемы в АПНУ «Север» (Р137) | - | 3 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Схема ремонта отличная от единичной ремонтной схемы в АПНУ «Север» (Р137) | - | 12 | ФОДЛ ВЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и ВЛ 500 кВ Георгиевская - Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист176
Сезон «зима» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-122 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 1820+1,35(Д-110) | 1920+1,35(Д-110) | 2020+1,35(Д-110) | 2120+1,35(Д-110) | 2220+1,35(Д-110) | 2320+1,35(Д-110)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Схема ремонта отличная от единичной ремонтной схемы в АПНУ «Север» (Р137) | - | 1 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист177
Сезон «зима» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-123 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 1860+0,06(Д-110) | 1960+0,06(Д-110) | 2060+0,06(Д-110) | 2160+0,06(Д-110) | 2260+0,06(Д-110) | 2360+0,06(Д-110)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Схема ремонта отличная от единичной ремонтной схемы в АПНУ «Север» (Р137) | - | 1 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист178
Сезон «зима» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-124 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 1820+0,07(Д-100) | 1920+0,07(Д-100) | 2020+0,07(Д-100) | 2120+0,07(Д-100) | 2220+0,07(Д-100) | 2320+0,07(Д-100)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Схема ремонта отличная от единичной ремонтной схемы в АПНУ «Север» (Р137) | - | 2 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист179
Сезон «зима» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-125 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 2390+0,42∙Д | 2490+0,42∙Д | 2590+0,42∙Д | 2690+0,42∙Д | 2790+0,42∙Д | 2890+0,42∙Д
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Схема ремонта отличная от единичной ремонтной схемы в АПНУ «Север» (Р137) | - | 10 | ФОЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС – Тихорецк | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист180
Сезон «зима» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-126 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 2590+1,1(Д-2040) | 2690+1,1(Д-2040) | 2790+1,1(Д-2040) | 2890+1,1(Д-2040) | 2990+1,1(Д-2040) | 3090+1,1(Д-2040)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Схема ремонта отличная от единичной ремонтной схемы в АПНУ «Север» (Р137) | - | 10 | ФОЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС – Тихорецк | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист181
Сезон «зима» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-97 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 1780+0,76(Д-110) | 1880+0,76(Д-110) | 1980+0,76(Д-110) | 2080+0,76(Д-110) | 2180+0,76(Д-110) | 2280+0,76(Д-110)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Схема ремонта отличная от единичной ремонтной схемы в АПНУ «Север» (Р137) | - | 7 | ФО АТ-1 Ростовской АЭС | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Лист182
Сезон «зима» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-127 «Север» МВт/ступень
|  |  |  | 2420+0,14(Д-2380) | 2520+0,14(Д-2380) | 2620+0,14(Д-2380) | 2720+0,14(Д-2380) | 2820+0,14(Д-2380) | 2920+0,14(Д-2380)
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Схема ремонта отличная от единичной ремонтной схемы в АПНУ «Север» (Р137) | - | 7 | ФО АТ-1 Ростовской АЭС | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6