## Лист1
Сезон «Лето» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-1 «Шахты» МВт/ступень
|  |  |  | 1950 | 1970 | 1990 | 2010 | 2030 | 2050 | 2070 | 2090 | 2110 | 2130 | 2150 | 2170 | 2190 | 2210 | 2230 | 2250 | 2270 | 2290 | 2310 | 2330 | 2350 | 2370 | 2390 | 2410 | 2430 | 2450 | 2470 | 2490 | 2510 | 2530 | 2550 | 2570
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Нормальная схема | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Нормальная схема | 3 и менее | 54 | ФО Блока 4 РоАЭС и ФОЛ 500 кВ РоАЭС-Шахты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р99) или ремонт В-51 Ростовской АЭС (Р134) | 3 и менее | 23 | ФО Блока 4 РоАЭС | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р100) или ремонт В-52 Ростовской АЭС (Р135) | 3 и менее | 1 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС-Шахты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт ВЭ-10 ПС 500 кВ Шахты (Р132) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт ВЭ-11 ПС 500 кВ Шахты (Р133) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р97) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [5 empty] | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
Ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р97) | 3 и менее | 8 | ФОЛ 500 кВ ВолжГЭС-Фрол. | [5 empty] | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
Ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская (Р98) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [5 empty] | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
Ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская (Р98) | 3 и менее | 6 | ФОЛ 500 кВ Балашовская-Фрол. | [5 empty] | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27

## Лист2
Сезон «Лето» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-2 «Шахты» МВт/ступень
|  |  |  | 2370 | 2390 | 2410 | 2430 | 2450 | 2470 | 2490 | 2510 | 2530 | 2550 | 2570 | 2590 | 2610 | 2630 | 2650 | 2670 | 2690 | 2710 | 2720 | 2750 | 2770 | 2790 | 2810 | 2830 | 2850 | 2870 | 2890 | 2910 | 2930 | 2950 | 2970 | 2990
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Нормальная схема | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Нормальная схема | 4 | 54 | ФО Блока 4 РоАЭС и ФОЛ 500 кВ РоАЭС-Шахты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р99) или ремонт В-51 Ростовской АЭС (Р134) | 4 | 23 | ФО Блока 4 РоАЭС | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р100) или ремонт В-52 Ростовской АЭС (Р135) | 4 | 1 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС-Шахты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт ВЭ-10 ПС 500 кВ Шахты (Р132) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт ВЭ-11 ПС 500 кВ Шахты (Р133) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р97) | 4 | 8 | ФОЛ 500 кВ ВолжГЭС-Фрол. |  |  |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
Ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р97) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
Ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская (Р98) | 4 | 6 | ФОЛ 500 кВ Балашовская-Фрол. |  |  |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
Ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская (Р98) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27

## Лист3
Сезон «лето» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-3 «Шахты» МВт/ступень
|  |  |  | 1760 | 1780 | 1800 | 1820 | 1840 | 1860 | 1880 | 1900 | 1920 | 1940 | 1960 | 1980 | 2000 | 2020 | 2040 | 2060 | 2080 | 2100 | 2120 | 2140 | 2160 | 2180 | 2200 | 2220 | 2240 | 2260 | 2280 | 2300 | 2320 | 2340 | 2360 | 2380
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань (Р9) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [5 empty] | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р1) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р1) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р5) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 5; 23: 6; 24: 7; 25: 8; 26: 9; 27: 9; 28: 9; 29: 9; 30: 9; 31: 9; 32: 9
Ремонт ВЛ 500 кВ Шахты – Ростовская (Р6) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 18: 19; 19: 20; 20: 21; 21: 22; 22: 23; 23: 24; 24: 25; 25: 26; 26: 27; 27: 27; 28: 27; 29: 27; 30: 27; 31: 27; 32: 27
Ремонт АТ-1 Ростовской АЭС (Р14) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [20 empty] | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р34) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Шахты (Р59) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 (Р60) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р4+Р103) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р4+Р104) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань (Р5+Р9) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [9 empty] | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р5+Р99) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт В-51 Ростовской АЭС (Р5+Р134) | 4 | 1 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС - Шахты |  | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р5+Р99) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт В-51 Ростовской АЭС (Р5+Р134) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [19 empty] | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 50 | 50
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р5+Р100) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт В-52 Ростовской АЭС (Р5+Р135) | 4 | 1 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС - Шахты |  | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р5+Р100) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт В-52 Ростовской АЭС (Р5+Р135) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [19 empty] | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 50 | 50
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р5+Р103) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р5+Р104) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЭ-10 ПС 500 кВ Шахты (Р5+Р132) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [18 empty] | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЭ-11 ПС 500 кВ Шахты (Р5+Р133) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [18 empty] | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р9+Р34) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [21 empty] | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 (Р9+Р60) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [6 empty] | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань и ремонт ВЭ-10 ПС 500 кВ Шахты (Р9+Р132) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [7 empty] | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань и ремонт ВЭ-11 ПС 500 кВ Шахты (Р9+Р133) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [7 empty] | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт АТ-1 Ростовской АЭС (Р1+Р14) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС –Шахты и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-1 (Р1+Р60+Р136) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС –Шахты и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Шахты и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-1 (Р1+Р59+Р60+Р136) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС –Шахты и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р1+Р99) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС –Шахты и ремонт В-51 Ростовской АЭС (Р1+Р134) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС –Шахты и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р1+Р99) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС –Шахты и ремонт В-51 Ростовской АЭС (Р1+Р134) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
Ремонт ВЛ 500 Ростовская АЭС –Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р1+Р97) | 4 | 2 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС - Ростовская | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
Ремонт ВЛ 500 Ростовская АЭС –Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская (Р1+Р98) | 4 | 2 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС - Ростовская | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
Ремонт ВЛ 500 Ростовская АЭС –Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р1+Р97) | 4 | 8 | ФОЛ 500 кВ ВолжГЭС-Фрол. | [8 empty] | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
Ремонт ВЛ 500 Ростовская АЭС –Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р1+Р97) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [8 empty] | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
Ремонт ВЛ 500 Ростовская АЭС –Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская (Р1+Р98) | 4 | 6 | ФОЛ 500 кВ Балашовская-Фрол. | [8 empty] | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
Ремонт ВЛ 500 Ростовская АЭС –Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская (Р1+Р98) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [8 empty] | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р1+Р103) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р1+Р104) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ВЭ-10 ПС 500 кВ Шахты (Р1+Р132) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [13 empty] | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ВЭ-11 ПС 500 кВ Шахты (Р1+Р133) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [13 empty] | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ВЭ-10 ПС 500 кВ Шахты (Р1+Р132) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ВЭ-11 ПС 500 кВ Шахты (Р1+Р133) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская – Шахты и ремонт ВЭ-10 ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-1 (Р1+Р132+Р60+Р136) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская – Шахты и ремонт ВЭ-11 ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-1 (Р1+Р133+Р60+Р136) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Шахты – Ростовская (Р10+Р6) | 4 | 1 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС - Шахты |  | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Шахты (Р10+Р59) | 4 | 1 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС - Шахты | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт ВЛ 500 кВ Шахты – Ростовская и ремонт АТ-1 Ростовской АЭС (Р6+Р14) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт ВЛ 500 кВ Шахты – Ростовская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р6+Р34) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт ВЛ 500 кВ Шахты – Ростовская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р6+Р99) или Ремонт ВЛ 500 кВ Шахты – Ростовская и ремонт В-51 Ростовской АЭС (Р6+Р134) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт ВЛ 500 кВ Шахты – Ростовская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р6+Р100) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт АТ-1 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Шахты (Р14+Р59) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [19 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт АТ-1 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2(Р14+Р60) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [19 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт АТ-1 Ростовской АЭС и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р14+Р103) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт АТ-1 Ростовской АЭС и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р14+Р104) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт АТ-1 Ростовской АЭС и ремонт ВЭ-10 ПС 500 кВ Шахты (Р14+Р132) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт АТ-1 Ростовской АЭС и ремонт ВЭ-11 ПС 500 кВ Шахты (Р14+Р133) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Шахты (Р99+Р59) или Ремонт В-51 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Шахты (Р134+Р59) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [16 empty] | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Шахты (Р100+Р59) или Ремонт В-52 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Шахты (Р135+Р59) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [16 empty] | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50

## Лист4
Сезон «лето» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-4 «Шахты» МВт/ступень
|  |  |  | 1430 | 1450 | 1470 | 1490 | 1510 | 1530 | 1550 | 1570 | 1590 | 1610 | 1630 | 1650 | 1670 | 1690 | 1710 | 1730 | 1750 | 1770 | 1790 | 1810 | 1830 | 1850 | 1870 | 1890 | 1910 | 1930 | 1950 | 1970 | 1990 | 2010 | 2030 | 2050
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р1) | 4 | 2 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС - Ростовская | 17: 1; 18: 2; 19: 3; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 7; 24: 8; 25: 9; 26: 9; 27: 9; 28: 9; 29: 9; 30: 9; 31: 9; 32: 9
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р5) | 4 | 1 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС-Шахты | 17: 1; 18: 2; 19: 3; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 7; 24: 8; 25: 9; 26: 9; 27: 9; 28: 9; 29: 9; 30: 9; 31: 9; 32: 9
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р5) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт АТ-1 Ростовской АЭС (Р4+Р14) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [14 empty] | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р4+Р34) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [9 empty] | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 (Р4+Р60) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [14 empty] | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р4+Р99) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт В-51 Ростовской АЭС (Р4+Р134) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [19 empty] | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р4+Р100) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт В-52 Ростовской АЭС (Р4+Р135) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [19 empty] | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р4+Р99) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт В-51 Ростовской АЭС (Р4+Р134) | 3 и менее | 23 | ФО Блока 4 РоАЭС | [9 empty] | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС(Р4+Р100) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт В-52 Ростовской АЭС (Р4+Р135) | 3 и менее | 1 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС-Шахты | [9 empty] | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р4+Р97) | 4 | 8 | ФОЛ 500 кВ ВолжГЭС-Фрол. | [14 empty] | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р4+Р97) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [14 empty] | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская (Р4+Р98) | 4 | 6 | ФОЛ 500 кВ Балашовская-Фрол. | [14 empty] | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская (Р4+Р98) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [14 empty] | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЭ-10 ПС 500 кВ Шахты (Р4+Р132) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [14 empty] | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-1 (Р5+Р60+Р136) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань (Р5+Р9) | 4 | 1 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС - Шахты | [13 empty] | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЭ-11 ПС 500 кВ Шахты (Р4+Р133) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [14 empty] | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт АТ-1 Ростовской АЭС (Р5+Р14) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [19 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р5+Р34) | 4 | 1 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС - Шахты | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Шахты (Р5+Р59) | 3 и менее | 1 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС - Шахты | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р5+Р99) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт В-51 Ростовской АЭС (Р5+Р134) | 3 и менее | 1 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС - Шахты | [20 empty] | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 50
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р5+Р100) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт В-52 Ростовской АЭС (Р5+Р135) | 3 и менее | 1 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС - Шахты | [20 empty] | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 50
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р5+Р97) | 3 и менее | 8 | ФОЛ 500 кВ ВолжГЭС-Фрол. | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р5+Р97) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская (Р5+Р98) | 3 и менее | 6 | ФОЛ 500 кВ Балашовская-Фрол. | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская (Р5+Р98) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЭ-10 ПС 500 кВ Шахты (Р5+Р132) | 4 | 1 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС - Шахты | [17 empty] | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЭ-11 ПС 500 кВ Шахты (Р5+Р133) | 4 | 1 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС - Шахты | [17 empty] | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЭ-10 ПС 500 кВ Шахты (Р5+Р132) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [20 empty] | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 50
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЭ-11 ПС 500 кВ Шахты (Р5+Р133) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [20 empty] | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 50
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р9+Р1) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [18 empty] | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р9+Р1) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [8 empty] | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-1 (Р9+Р1+Р60+Р136) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань и ремонт ВЛ 500 кВ Шахты – Ростовская (Р9+Р6) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [23 empty] | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р9+Р34) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [19 empty] | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Шахты (Р9+Р59) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [21 empty] | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р9+Р99) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань и ремонт В-51 Ростовской АЭС (Р9+Р134) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [21 empty] | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р9+Р100) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань и ремонт В-52 Ростовской АЭС (Р9+Р135) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [21 empty] | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р9+Р99) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань и ремонт В-51 Ростовской АЭС (Р9+Р134) | 3 и менее | 23 | ФО Блока 4 РоАЭС | [13 empty] | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р9+Р100) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань и ремонт В-52 Ростовской АЭС (Р9+Р135) | 3 и менее | 1 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС-Шахты | [13 empty] | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
Ремонт ВЛ 500 Ростовская – Тамань и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р9+Р97) | 3 и менее | 8 | ФОЛ 500 кВ ВолжГЭС-Фрол. | [17 empty] | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
Ремонт ВЛ 500 Ростовская – Тамань и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р9+Р97) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [17 empty] | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань и ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская (Р9+Р98) | 3 и менее | 6 | ФОЛ 500 кВ Балашовская-Фрол. | [17 empty] | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань и ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская (Р9+Р98) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [17 empty] | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р9+Р103) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [19 empty] | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р9+Р104) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [19 empty] | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Шахты – Ростовская (Р1+Р6) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Шахты – Ростовская и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-1 (Р1+Р6+Р60+Р136) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт АТ-1 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-1 (Р1+Р14+Р60+Р136) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [21 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р1+Р34) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-1 (Р1+Р34+Р60+Р136) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-1 (Р1+Р34+Р60+Р136) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС –Шахты и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Шахты (Р1+Р59) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС –Шахты и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р1+Р99) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС –Шахты и ремонт В-51 Ростовской АЭС (Р1+Р134) | 4 | 2 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС - Ростовская | [16 empty] | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС –Шахты и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р1+Р100) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС –Шахты и ремонт В-52 Ростовской АЭС (Р1+Р135) | 4 | 2 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС - Ростовская | [16 empty] | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС –Шахты и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р1+Р99) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС –Шахты и ремонт В-51 Ростовской АЭС (Р1+Р134) | 3 и менее | 23 | ФО Блока 4 РоАЭС | [7 empty] | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС –Шахты и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р1+Р100) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС –Шахты и ремонт В-52 Ростовской АЭС (Р1+Р135) | 3 и менее | 1 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС-Шахты | [7 empty] | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-1 (Р1+Р99+Р60+Р136) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт В-51 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-1 (Р1+Р134+Р60+Р136) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [23 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-1 (Р1+Р100+Р60+Р136) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт В-52 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-1 (Р1+Р135+Р60+Р136) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [23 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Ремонт ВЛ 500 Ростовская АЭС –Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р1+Р97) | 3 и менее | 8 | ФОЛ 500 кВ ВолжГЭС-Фрол. | [15 empty] | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
Ремонт ВЛ 500 Ростовская АЭС –Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р1+Р97) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [15 empty] | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
Ремонт ВЛ 500 Ростовская АЭС –Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская (Р1+Р98) | 3 и менее | 6 | ФОЛ 500 кВ Балашовская-Фрол. | [15 empty] | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
Ремонт ВЛ 500 Ростовская АЭС –Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская (Р1+Р98) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [15 empty] | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-1 (Р1+Р97+Р60+Р136) | 4 | 8 | ФОЛ 500 кВ ВолжГЭС-Фрол. | [18 empty] | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-1 (Р1+Р97+Р60+Р136) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [18 empty] | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-1 (Р1+Р98+Р60+Р136) | 4 | 6 | ФОЛ 500 кВ Балашовская-Фрол. | [18 empty] | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-1 (Р1+Р98+Р60+Р136) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [18 empty] | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС –Шахты и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-1 (Р1+Р103+Р60+Р136) | 3 и менее | 2 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС - Ростовская | [13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС –Шахты и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-1 (Р1+Р104+Р60+Р136) | 3 и менее | 2 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС - Ростовская | [13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЭ-10 ПС 500 кВ Шахты (Р5+Р132) | 4 | 1 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС - Шахты | [17 empty] | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЭ-11 ПС 500 кВ Шахты (Р5+Р133) | 4 | 1 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС - Шахты | [17 empty] | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 (Р10+Р34) | 4 | 1 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС - Шахты | [23 empty] | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 78 | 78
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р10+Р99) или Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт В-51 Ростовской АЭС (Р1+Р134) | 4 | 23 | ФО Блока 4 РоАЭС | [19 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р10+Р100) или Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт В-52 Ростовской АЭС (Р10+Р135) | 4 | 1 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС-Шахты | [19 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт ВЛ 500 кВ Шахты – Ростовская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р6+Р99) или Ремонт ВЛ 500 кВ Шахты – Ростовская и ремонт В-51 Ростовской АЭС (Р6+Р134) | 3 и менее | 23 | ФО Блока 4 РоАЭС | [23 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Ремонт ВЛ 500 кВ Шахты – Ростовская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р6+Р100) или Ремонт ВЛ 500 кВ Шахты – Ростовская и ремонт В-52 Ростовской АЭС (Р6+Р135) | 3 и менее | 1 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС-Шахты | [23 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р99+Р34) или ремонт В-51 Ростовской АЭС и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р134+Р34) | 3 и менее | 23 | ФО Блока 4 РоАЭС | [21 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р100+Р34) или ремонт В-52 Ростовской АЭС и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р135+Р34) | 3 и менее | 1 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС-Шахты | [21 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 (Р99+Р60) или ремонт В-51 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 (Р134+Р60) | 3 и менее | 23 | ФО Блока 4 РоАЭС | [23 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 (Р100+Р60) или ремонт В-52 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 (Р135+Р60) | 3 и менее | 1 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС-Шахты | [23 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р99+Р103) или ремонт В-51 Ростовской АЭС и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р134+Р103) | 3 и менее | 23 | ФО Блока 4 РоАЭС | [23 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р99+Р104) или ремонт В-51 Ростовской АЭС и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р134+Р104) | 3 и менее | 23 | ФО Блока 4 РоАЭС | [23 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р100+Р103) или ремонт В-52 Ростовской АЭС и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р135+Р103) | 3 и менее | 1 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС-Шахты | [23 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р100+Р104) или ремонт В-52 Ростовской АЭС и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р135+Р104) | 3 и менее | 1 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС-Шахты | [23 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

## Лист5
Сезон «лето» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-5 «Шахты» МВт/ступень
|  |  |  | 1610+0,84*Pп-ш | 1630+0,84*Pп-ш | 1650+0,84*Pп-ш | 1670+0,84*Pп-ш | 1690+0,84*Pп-ш | 1710+0,84*Pп-ш | 1730+0,84*Pп-ш | 1750+0,84*Pп-ш | 1770+0,84*Pп-ш | 1790+0,84*Pп-ш | 1810+0,84*Pп-ш | 1830+0,84*Pп-ш | 1850+0,84*Pп-ш | 1870+0,84*Pп-ш | 1890+0,84*Pп-ш | 1910+0,84*Pп-ш | 1930+0,84*Pп-ш | 1950+0,84*Pп-ш | 1970+0,84*Pп-ш | 1990+0,84*Pп-ш | 2010+0,84*Pп-ш | 2030+0,84*Pп-ш | 2050+0,84*Pп-ш | 2070+0,84*Pп-ш | 2090+0,84*Pп-ш | 2110+0,84*Pп-ш | 2130+0,84*Pп-ш | 2150+0,84*Pп-ш | 2170+0,84*Pп-ш | 2190+0,84*Pп-ш | 2210+0,84*Pп-ш | 2230+0,84*Pп-ш
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р9+Р103) | 3 и менее | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р9+Р104) | 3 и менее | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт АТ-1 Ростовской АЭС и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р14+Р103) | 3 и менее | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт АТ-1 Ростовской АЭС и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р14+Р104) | 3 и менее | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р103+Р97) | 4 | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 5; 21: 6; 22: 7; 23: 8; 24: 9; 25: 9; 26: 9; 27: 9; 28: 9; 29: 9; 30: 9; 31: 9; 32: 9
Ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская (Р104+Р98) | 4 | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 5; 21: 6; 22: 7; 23: 8; 24: 9; 25: 9; 26: 9; 27: 9; 28: 9; 29: 9; 30: 9; 31: 9; 32: 9
Ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская (Р103+Р98) | 4 | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 5; 21: 6; 22: 7; 23: 8; 24: 9; 25: 9; 26: 9; 27: 9; 28: 9; 29: 9; 30: 9; 31: 9; 32: 9
Ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р104+Р97) | 4 | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | 16: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 4; 20: 5; 21: 6; 22: 7; 23: 8; 24: 9; 25: 9; 26: 9; 27: 9; 28: 9; 29: 9; 30: 9; 31: 9; 32: 9

## Лист6
Сезон «лето» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-6 «Шахты» МВт/ступень
|  |  |  | 1690+0,84*Pп-ш | 1710+0,84*Pп-ш | 1730+0,84*Pп-ш | 1750+0,84*Pп-ш | 1770+0,84*Pп-ш | 1790+0,84*Pп-ш | 1810+0,84*Pп-ш | 1830+0,84*Pп-ш | 1850+0,84*Pп-ш | 1870+0,84*Pп-ш | 1890+0,84*Pп-ш | 1910+0,84*Pп-ш | 1930+0,84*Pп-ш | 1950+0,84*Pп-ш | 1970+0,84*Pп-ш | 1990+0,84*Pп-ш | 2010+0,84*Pп-ш | 2030+0,84*Pп-ш | 2050+0,84*Pп-ш | 2070+0,84*Pп-ш | 2090+0,84*Pп-ш | 2110+0,84*Pп-ш | 2130+0,84*Pп-ш | 2150+0,84*Pп-ш | 2170+0,84*Pп-ш | 2190+0,84*Pп-ш | 2210+0,84*Pп-ш | 2230+0,84*Pп-ш | 2250+0,84*Pп-ш | 2270+0,84*Pп-ш | 2290+0,84*Pп-ш | 2310+0,84*Pп-ш
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Шахты (Р103+Р59) | 4 | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | 16: 40; 17: 41; 18: 42; 19: 43; 20: 44; 21: 45; 22: 46; 23: 47; 24: 48; 25: 49; 26: 50; 27: 50; 28: 50; 29: 50; 30: 50; 31: 50; 32: 50
Ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Шахты (Р104+Р59) | 4 | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | 16: 40; 17: 41; 18: 42; 19: 43; 20: 44; 21: 45; 22: 46; 23: 47; 24: 48; 25: 49; 26: 50; 27: 50; 28: 50; 29: 50; 30: 50; 31: 50; 32: 50

## Лист7
Сезон «лето» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-7 «Шахты» МВт/ступень
|  |  |  | 1700+0,84*Рп-ш | 1720+0,84*Рп-ш | 1740+0,84*Рп-ш | 1760+0,84*Рп-ш | 1780+0,84*Рп-ш | 1800+0,84*Рп-ш | 1820+0,84*Рп-ш | 1840+0,84*Рп-ш | 1860+0,84*Рп-ш | 1880+0,84*Рп-ш | 1900+0,84*Рп-ш | 1920+0,84*Рп-ш | 1940+0,84*Рп-ш | 1960+0,84*Рп-ш | 1980+0,84*Рп-ш | 2000+0,84*Рп-ш | 2020+0,84*Рп-ш | 2040+0,84*Рп-ш | 2060+0,84*Рп-ш | 2080+0,84*Рп-ш | 2100+0,84*Рп-ш | 2120+0,84*Рп-ш | 2140+0,84*Рп-ш | 2160+0,84*Рп-ш | 2180+0,84*Рп-ш | 2200+0,84*Рп-ш | 2220+0,84*Рп-ш | 2240+0,84*Рп-ш | 2260+0,84*Рп-ш | 2280+0,84*Рп-ш | 2300+0,84*Рп-ш | 2320+0,84*Рп-ш
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р103) | 4 | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р104) | 4 | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р99+Р103) или ремонт В-51 Ростовской АЭС и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р134+Р103) | 3 и менее | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р99+Р104) или ремонт В-51 Ростовской АЭС и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р134+Р104) | 3 и менее | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р100+Р103) или ремонт В-52 Ростовской АЭС и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р135+Р103) | 3 и менее | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р100+Р104) или ремонт В-52 Ростовской АЭС и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р135+Р104) | 3 и менее | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р103+Р34) | 4 | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р104+Р34) | 4 | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р103+Р34) | 3 и менее | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р104+Р34) | 3 и менее | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 (Р103+Р60) | 4 | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | 15: 1; 16: 2; 17: 3; 18: 4; 19: 5; 20: 6; 21: 7; 22: 8; 23: 9; 24: 9; 25: 9; 26: 9; 27: 9; 28: 9; 29: 9; 30: 9; 31: 9; 32: 9
Ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 (Р104+Р60) | 4 | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | 15: 1; 16: 2; 17: 3; 18: 4; 19: 5; 20: 6; 21: 7; 22: 8; 23: 9; 24: 9; 25: 9; 26: 9; 27: 9; 28: 9; 29: 9; 30: 9; 31: 9; 32: 9
Ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 (Р103+Р60) | 3 и менее | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 (Р104+Р60) | 3 и менее | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Шахты (Р103+Р59) | 3 и менее | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | [5 empty] | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
Ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Шахты (Р104+Р59) | 3 и менее | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | [5 empty] | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
Ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р103) | 3 и менее | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р104) | 3 и менее | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт АТ-1 Ростовской АЭС и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р14+Р103) | 4 | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 7; 26: 8; 27: 9; 28: 9; 29: 9; 30: 9; 31: 9; 32: 9
Ремонт АТ-1 Ростовской АЭС и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р14+Р104) | 4 | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 7; 26: 8; 27: 9; 28: 9; 29: 9; 30: 9; 31: 9; 32: 9
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р99+Р103) или ремонт В-51 Ростовской АЭС и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р134+Р103) | 4 | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | 14: 1; 15: 2; 16: 3; 17: 4; 18: 5; 19: 6; 20: 7; 21: 8; 22: 9; 23: 9; 24: 9; 25: 9; 26: 9; 27: 9; 28: 9; 29: 9; 30: 9; 31: 9; 32: 9
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р99+Р104) или ремонт В-51 Ростовской АЭС и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р134+Р104) | 4 | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | 14: 1; 15: 2; 16: 3; 17: 4; 18: 5; 19: 6; 20: 7; 21: 8; 22: 9; 23: 9; 24: 9; 25: 9; 26: 9; 27: 9; 28: 9; 29: 9; 30: 9; 31: 9; 32: 9
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р100+Р103) или ремонт В-52 Ростовской АЭС и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р135+Р103) | 4 | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | 14: 1; 15: 2; 16: 3; 17: 4; 18: 5; 19: 6; 20: 7; 21: 8; 22: 9; 23: 9; 24: 9; 25: 9; 26: 9; 27: 9; 28: 9; 29: 9; 30: 9; 31: 9; 32: 9
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р100+Р104) или ремонт В-52 Ростовской АЭС и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р135+Р104) | 4 | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | 14: 1; 15: 2; 16: 3; 17: 4; 18: 5; 19: 6; 20: 7; 21: 8; 22: 9; 23: 9; 24: 9; 25: 9; 26: 9; 27: 9; 28: 9; 29: 9; 30: 9; 31: 9; 32: 9
Ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р103+Р97) | 3 и менее | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская (Р104+Р98) | 3 и менее | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская (Р103+Р98) | 3 и менее | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р104+Р97) | 3 и менее | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р103+Р97) | 4 | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | 17: 1; 18: 2; 19: 3; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 7; 24: 8; 25: 9; 26: 9; 27: 9; 28: 9; 29: 9; 30: 9; 31: 9; 32: 9
Ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская (Р104+Р98) | 4 | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | 17: 1; 18: 2; 19: 3; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 7; 24: 8; 25: 9; 26: 9; 27: 9; 28: 9; 29: 9; 30: 9; 31: 9; 32: 9
Ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская (Р103+Р98) | 4 | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | 17: 1; 18: 2; 19: 3; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 7; 24: 8; 25: 9; 26: 9; 27: 9; 28: 9; 29: 9; 30: 9; 31: 9; 32: 9
Ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р104+Р97) | 4 | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | 17: 1; 18: 2; 19: 3; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 7; 24: 8; 25: 9; 26: 9; 27: 9; 28: 9; 29: 9; 30: 9; 31: 9; 32: 9

## Лист8
Сезон «лето» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-8 «Шахты» МВт/ступень
|  |  |  | 1600+0,84*Pп-ш | 1620+0,84*Pп-ш | 1640+0,84*Pп-ш | 1660+0,84*Pп-ш | 1680+0,84*Pп-ш | 1700+0,84*Pп-ш | 1720+0,84*Pп-ш | 1740+0,84*Pп-ш | 1760+0,84*Pп-ш | 1780+0,84*Pп-ш | 1800+0,84*Pп-ш | 1820+0,84*Pп-ш | 1840+0,84*Pп-ш | 1860+0,84*Pп-ш | 1880+0,84*Pп-ш | 1900+0,84*Pп-ш | 1920+0,84*Pп-ш | 1940+0,84*Pп-ш | 1960+0,84*Pп-ш | 1980+0,84*Pп-ш | 2000+0,84*Pп-ш | 2020+0,84*Pп-ш | 2040+0,84*Pп-ш | 2060+0,84*Pп-ш | 2080+0,84*Pп-ш | 2100+0,84*Pп-ш | 2120+0,84*Pп-ш | 2140+0,84*Pп-ш | 2160+0,84*Pп-ш | 2180+0,84*Pп-ш | 2200+0,84*Pп-ш | 2220+0,84*Pп-ш
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р9+Р103) | 4 | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р9+Р104) | 4 | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

## Лист9
Сезон «лето» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-9 «Шахты» МВт/ступень
|  |  |  | 1320+0,91*Pп-ш | 1340+0,91*Pп-ш | 1360+0,91*Pп-ш | 1380+0,91*Pп-ш | 1400+0,91*Pп-ш | 1420+0,91*Pп-ш | 1440+0,91*Pп-ш | 1460+0,91*Pп-ш | 1480+0,91*Pп-ш | 1500+0,91*Pп-ш | 1520+0,91*Pп-ш | 1540+0,91*Pп-ш | 1560+0,91*Pп-ш | 1580+0,91*Pп-ш | 1600+0,91*Pп-ш | 1620+0,91*Pп-ш | 1640+0,91*Pп-ш | 1660+0,91*Pп-ш | 1680+0,91*Pп-ш | 1700+0,91*Pп-ш | 1720+0,91*Pп-ш | 1740+0,91*Pп-ш | 1760+0,91*Pп-ш | 1780+0,91*Pп-ш | 1800+0,91*Pп-ш | 1820+0,91*Pп-ш | 1840+0,91*Pп-ш | 1860+0,91*Pп-ш | 1880+0,91*Pп-ш | 1900+0,91*Pп-ш | 1920+0,91*Pп-ш | 1940+0,91*Pп-ш
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р4+Р103) | 4 | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | [18 empty] | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 39
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р4+Р104) | 4 | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | [18 empty] | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 39
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р4+Р103) | 3 и менее | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р4+Р104) | 3 и менее | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39

## Лист10
Сезон «лето» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-10 «Шахты» МВт/ступень
|  |  |  | 1760+0,91*Рп-ш | 1780+0,91*Рп-ш | 1800+0,91*Рп-ш | 1820+0,91*Рп-ш | 1840+0,91*Рп-ш | 1860+0,91*Рп-ш | 1880+0,91*Рп-ш | 1900+0,91*Рп-ш | 1920+0,91*Рп-ш | 1940+0,91*Рп-ш | 1960+0,91*Рп-ш | 1980+0,91*Рп-ш | 2000+0,91*Рп-ш | 2020+0,91*Рп-ш | 2040+0,91*Рп-ш | 2060+0,91*Рп-ш | 2080+0,91*Рп-ш | 2100+0,91*Рп-ш | 2120+0,91*Рп-ш | 2140+0,91*Рп-ш | 2160+0,91*Рп-ш | 2180+0,91*Рп-ш | 2200+0,91*Рп-ш | 2220+0,91*Рп-ш | 2240+0,91*Рп-ш | 2260+0,91*Рп-ш | 2280+0,91*Рп-ш | 2300+0,91*Рп-ш | 2320+0,91*Рп-ш | 2340+0,91*Рп-ш | 2360+0,91*Рп-ш | 2380+0,91*Рп-ш
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Ремонт ВЛ 500 кВ Шахты – Ростовская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р6+Р103) | 4 | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт ВЛ 500 кВ Шахты – Ростовская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р6+Р104) | 4 | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт ВЛ 500 кВ Шахты – Ростовская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р6+Р103) | 3 и менее | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт ВЛ 500 кВ Шахты – Ростовская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р6+Р104) | 3 и менее | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9

## Лист11
Сезон «лето» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-11 «Шахты» МВт/ступень
|  |  |  | 1450+0,74*Рп-ш | 1470+0,74*Рп-ш | 1490+0,74*Рп-ш | 1510+0,74*Рп-ш | 1530+0,74*Рп-ш | 1550+0,74*Рп-ш | 1570+0,74*Рп-ш | 1590+0,74*Рп-ш | 1610+0,74*Рп-ш | 1630+0,74*Рп-ш | 1650+0,74*Рп-ш | 1670+0,74*Рп-ш | 1690+0,74*Рп-ш | 1710+0,74*Рп-ш | 1730+0,74*Рп-ш | 1750+0,74*Рп-ш | 1770+0,74*Рп-ш | 1790+0,74*Рп-ш | 1810+0,74*Рп-ш | 1830+0,74*Рп-ш | 1850+0,74*Рп-ш | 1870+0,74*Рп-ш | 1890+0,74*Рп-ш | 1910+0,74*Рп-ш | 1930+0,74*Рп-ш | 1950+0,74*Рп-ш | 1970+0,74*Рп-ш | 1990+0,74*Рп-ш | 2010+0,74*Рп-ш | 2030+0,74*Рп-ш | 2050+0,74*Рп-ш | 2070+0,74*Рп-ш
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р1+Р103) | 4 | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | 15: 51; 16: 52; 17: 53; 18: 54; 19: 55; 20: 56; 21: 57; 22: 58; 23: 59; 24: 60; 25: 60; 26: 60; 27: 60; 28: 60; 29: 60; 30: 60; 31: 60; 32: 60
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р1+Р104) | 4 | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | 15: 51; 16: 52; 17: 53; 18: 54; 19: 55; 20: 56; 21: 57; 22: 58; 23: 59; 24: 60; 25: 60; 26: 60; 27: 60; 28: 60; 29: 60; 30: 60; 31: 60; 32: 60
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС –Шахты и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-1 (Р1+Р103+Р60+Р136) | 4 | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС –Шахты и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-1 (Р1+Р104+Р60+Р136) | 4 | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9

## Лист12
Сезон «лето» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-12 «Шахты» МВт/ступень
|  |  |  | 1480+0,74*Рп-ш | 1500+0,74*Рп-ш | 1520+0,74*Рп-ш | 1540+0,74*Рп-ш | 1560+0,74*Рп-ш | 1580+0,74*Рп-ш | 1600+0,74*Рп-ш | 1620+0,74*Рп-ш | 1640+0,74*Рп-ш | 1660+0,74*Рп-ш | 1680+0,74*Рп-ш | 1700+0,74*Рп-ш | 1720+0,74*Рп-ш | 1740+0,74*Рп-ш | 1760+0,74*Рп-ш | 1780+0,74*Рп-ш | 1800+0,74*Рп-ш | 1820+0,74*Рп-ш | 1840+0,74*Рп-ш | 1860+0,74*Рп-ш | 1880+0,74*Рп-ш | 1900+0,74*Рп-ш | 1920+0,74*Рп-ш | 1940+0,74*Рп-ш | 1960+0,74*Рп-ш | 1980+0,74*Рп-ш | 2000+0,74*Рп-ш | 2020+0,74*Рп-ш | 2040+0,74*Рп-ш | 2060+0,74*Рп-ш | 2080+0,74*Рп-ш | 2100+0,74*Рп-ш
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р1+Р103) | 3 и менее | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | [12 empty] | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р1+Р104) | 3 и менее | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | [12 empty] | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС –Шахты и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-1 (Р1+Р103+Р60+Р136) | 3 и менее | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС –Шахты и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-1 (Р1+Р104+Р60+Р136) | 3 и менее | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9

## Лист13
Сезон «лето» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-13 «Шахты» МВт/ступень
|  |  |  | 1180+0,74*Рп-ш | 1200+0,74*Рп-ш | 1220+0,74*Рп-ш | 1240+0,74*Рп-ш | 1260+0,74*Рп-ш | 1280+0,74*Рп-ш | 1300+0,74*Рп-ш | 1320+0,74*Рп-ш | 1340+0,74*Рп-ш | 1360+0,74*Рп-ш | 1380+0,74*Рп-ш | 1400+0,74*Рп-ш | 1420+0,74*Рп-ш | 1440+0,74*Рп-ш | 1460+0,74*Рп-ш | 1480+0,74*Рп-ш | 1500+0,74*Рп-ш | 1520+0,74*Рп-ш | 1540+0,74*Рп-ш | 1560+0,74*Рп-ш | 1580+0,74*Рп-ш | 1600+0,74*Рп-ш | 1620+0,74*Рп-ш | 1640+0,74*Рп-ш | 1660+0,74*Рп-ш | 1680+0,74*Рп-ш | 1700+0,74*Рп-ш | 1720+0,74*Рп-ш | 1740+0,74*Рп-ш | 1760+0,74*Рп-ш | 1780+0,74*Рп-ш | 1800+0,74*Рп-ш
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р5+Р103) | 4 | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р5+Р104) | 4 | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р5+Р103) | 3 и менее | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты |  |  |  |  | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р5+Р104) | 3 и менее | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты |  |  |  |  | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60

## Лист14
Сезон «лето» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-15 «Шахты» МВт/ступень
|  |  |  | 1220 | 1240 | 1260 | 1280 | 1300 | 1320 | 1340 | 1360 | 1380 | 1400 | 1420 | 1440 | 1460 | 1480 | 1500 | 1520 | 1540 | 1560 | 1580 | 1600 | 1620 | 1640 | 1660 | 1680 | 1700 | 1720 | 1740 | 1760 | 1780 | 1800 | 1820 | 1840
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р4+Р5) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Шахты – Ростовская (Р4+Р6) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [7 empty] | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт АТ-1 Ростовской АЭС (Р4+Р14) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [8 empty] | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 (Р4+Р60) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [9 empty] | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р4+Р1) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 14: 28; 15: 29; 16: 30; 17: 31; 18: 32; 19: 33; 20: 34; 21: 35; 22: 36; 23: 37; 24: 38; 25: 39; 26: 39; 27: 39; 28: 39; 29: 39; 30: 39; 31: 39; 32: 39
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-1 (Р4+Р1+Р60+Р136) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [10 empty] | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-1 (Р4+Р1+Р60+Р136) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [11 empty] | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р4+Р97) | 3 и менее | 8 | ФОЛ 500 кВ ВолжГЭС-Фрол. | [7 empty] | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р4+Р97) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [7 empty] | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская (Р4+Р98) | 3 и менее | 6 | ФОЛ 500 кВ Балашовская-Фрол. | [7 empty] | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская (Р4+Р98) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [7 empty] | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЭ-10 ПС 500 кВ Шахты (Р4+Р132) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [9 empty] | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЭ-11 ПС 500 кВ Шахты (Р4+Р133) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [9 empty] | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЛ 500 кВ Шахты – Ростовская (Р5+Р6) | 4 | 1 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС - Шахты | 22: 72; 23: 73; 24: 74; 25: 75; 26: 76; 27: 77; 28: 78; 29: 78; 30: 78; 31: 78; 32: 78
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЛ 500 кВ Шахты – Ростовская (Р5+Р6) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 17: 1; 18: 2; 19: 3; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 7; 24: 8; 25: 9; 26: 9; 27: 9; 28: 9; 29: 9; 30: 9; 31: 9; 32: 9
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р9+Р1) | 4 | 2 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС - Ростовская | [21 empty] | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-1 (Р9+Р1+Р60+Р136) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Шахты – Ростовская (Р1+Р6) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [21 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р1+Р34) | 4 | 2 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС - Ростовская | [19 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р1+Р34) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [19 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-1 (Р1+Р34+Р60+Р136) | 3 и менее | 2 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС - Ростовская | [23 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС –Шахты и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-1(Р1+Р60+Р136) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [21 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС –Шахты и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Шахты (Р1+Р59) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС –Шахты и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Шахты и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-1 (Р1+Р59+Р60+Р136) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-1 (Р1+Р99+Р60+Р136) или ремонт В-51 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-1 (Р1+Р134+Р60+Р136) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [23 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-1 (Р1+Р100+Р60+Р136) или ремонт В-52 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-1 (Р1+Р135+Р60+Р136) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [23 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-1 (Р1+Р99+Р60+Р136) или ремонт В-51 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-1 (Р1+Р134+Р60+Р136) | 3 и менее | 23 | ФО Блока 4 РоАЭС | [16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-1 (Р1+Р100+Р60+Р136) или ремонт В-52 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-1 (Р1+Р135+Р60+Р136) | 4 | 1 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС-Шахты | [16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-1 (Р1+Р97+Р60+Р136) | 3 и менее | 8 | ФОЛ 500 кВ ВолжГЭС-Фрол. | [18 empty] | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-1 (Р1+Р97+Р60+Р136) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [18 empty] | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-1 (Р1+Р98+Р60+Р136) | 3 и менее | 6 | ФОЛ 500 кВ Балашовская-Фрол. | [18 empty] | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-1 (Р1+Р98+Р60+Р136) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [18 empty] | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС –Шахты и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-1 (Р1+Р103+Р60+Р136) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [21 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС –Шахты и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-1 (Р1+Р104+Р60+Р136) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [21 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 (Р10+Р60) | 3 и менее | 1 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС - Шахты | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р10+Р99) или Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт В-51 Ростовской АЭС (Р10+Р134) | 3 и менее | 23 | ФО Блока 4 РоАЭС | [14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р10+Р100) или Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт В-52 Ростовской АЭС (Р10+Р135) | 3 и менее | 1 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС-Шахты | [14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Шахты (Р4+Р59) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [8 empty] | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39

## Лист15
Сезон «лето» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-16 «Шахты» МВт/ступень
|  |  |  | 1010 | 1030 | 1050 | 1070 | 1090 | 1110 | 1130 | 1150 | 1170 | 1190 | 1210 | 1230 | 1250 | 1270 | 1290 | 1310 | 1330 | 1350 | 1370 | 1390 | 1410 | 1430 | 1450 | 1470 | 1490 | 1510 | 1530 | 1550 | 1570 | 1590 | 1610 | 1630
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань (Р4+Р9) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты (Р5+Р10) | 4 | 1 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Шахты |  |  | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты (Р5+Р10) | 3 и менее | 1 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Шахты |  |  |  | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-1 (Р1+Р10+Р60+Р136) | 4 | 2 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Ростовская | [9 empty] | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-1 (Р1+Р10+Р60+Р136) | 3 и менее | 2 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Ростовская |  | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84

## Лист16
Сезон «лето» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-17 «Шахты» МВт/ступень
|  |  |  | 1660 | 1680 | 1700 | 1720 | 1740 | 1760 | 1780 | 1800 | 1820 | 1840 | 1860 | 1880 | 1900 | 1920 | 1940 | 1960 | 1980 | 2000 | 2020 | 2040 | 2060 | 2080 | 2100 | 2120 | 2140 | 2160 | 2180 | 2200 | 2220 | 2240 | 2260 | 2280
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Шахты – Ростовская (Р4+Р6) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Шахты (Р4+Р59) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р5+Р34) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-1 (Р5+Р60+Р136) | 4 | 1 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС-Шахты | 17: 1; 18: 2; 19: 3; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 7; 24: 8; 25: 9; 26: 9; 27: 9; 28: 9; 29: 9; 30: 9; 31: 9; 32: 9
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-1 (Р5+Р60+Р136) | 3 и менее | 1 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС-Шахты | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Шахты (Р5+Р59) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р5+Р99) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт В-51 Ростовской АЭС (Р5+Р134) | 4 | 23 | ФО Блока 4 РоАЭС | 16: 40; 17: 41; 18: 42; 19: 43; 20: 44; 21: 45; 22: 46; 23: 47; 24: 48; 25: 49; 26: 50; 27: 50; 28: 50; 29: 50; 30: 50; 31: 50; 32: 50
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р5+Р99) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт В-51 Ростовской АЭС (Р5+Р134) | 3 и менее | 23 | ФО Блока 4 РоАЭС | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р5+Р100) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт В-52 Ростовской АЭС (Р5+Р135) | 3 и менее | 1 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС-Шахты | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р5+Р103) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 19: 51; 20: 52; 21: 53; 22: 54; 23: 55; 24: 56; 25: 57; 26: 58; 27: 59; 28: 60; 29: 60; 30: 60; 31: 60; 32: 60
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р5+Р104) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 19: 51; 20: 52; 21: 53; 22: 54; 23: 55; 24: 56; 25: 57; 26: 58; 27: 59; 28: 60; 29: 60; 30: 60; 31: 60; 32: 60
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт АТ-1 Ростовской АЭС (Р1+Р14) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт АТ-1 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-1 (Р1+Р14+Р60+Р136) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС –Шахты и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р1+Р99) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС –Шахты и ремонт В-51 Ростовской АЭС (Р1+Р134) | 4 | 23 | ФО Блока 4 РоАЭС | 18: 51; 19: 52; 20: 53; 21: 54; 22: 55; 23: 56; 24: 57; 25: 58; 26: 59; 27: 60; 28: 60; 29: 60; 30: 60; 31: 60; 32: 60
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС –Шахты и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р1+Р100) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС –Шахты и ремонт В-52 Ростовской АЭС (Р1+Р135) | 4 | 1 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС-Шахты | 18: 51; 19: 52; 20: 53; 21: 54; 22: 55; 23: 56; 24: 57; 25: 58; 26: 59; 27: 60; 28: 60; 29: 60; 30: 60; 31: 60; 32: 60
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р1+Р103) | 4 | 2 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Ростовская |  |  |  | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р1+Р104) | 4 | 2 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Ростовская |  |  |  | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС –Шахты и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-1 (Р1+Р103+Р60+Р136) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС –Шахты и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-1 (Р1+Р104+Р60+Р136) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская – Шахты и ремонт ВЭ-10 ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-1 (Р1+Р132+Р60+Р136) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская – Шахты и ремонт ВЭ-11 ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-1 (Р1+Р133+Р60+Р136) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт ВЛ 500 кВ Шахты – Ростовская и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 (Р6+Р60) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 7; 26: 8; 27: 9; 28: 9; 29: 9; 30: 9; 31: 9; 32: 9
Ремонт ВЛ 500 кВ Шахты – Ростовская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская (Р6+Р98) | 3 и менее | 6 | ФОЛ 500 кВ Балашовская-Фрол. | 18: 19; 19: 20; 20: 21; 21: 22; 22: 23; 23: 24; 24: 25; 25: 26; 26: 27; 27: 27; 28: 27; 29: 27; 30: 27; 31: 27; 32: 27
Ремонт ВЛ 500 кВ Шахты – Ростовская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская (Р6+Р98) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 18: 19; 19: 20; 20: 21; 21: 22; 22: 23; 23: 24; 24: 25; 25: 26; 26: 27; 27: 27; 28: 27; 29: 27; 30: 27; 31: 27; 32: 27
Ремонт ВЛ 500 кВ Шахты – Ростовская и ремонт ВЭ-10 ПС 500 кВ Шахты (Р6+Р132) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [22 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9
Ремонт ВЛ 500 кВ Шахты – Ростовская и ремонт ВЭ-11 ПС 500 кВ Шахты (Р6+Р133) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [22 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9
Ремонт АТ-1 Ростовской АЭС и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р14+Р99) или Ремонт АТ-1 Ростовской АЭС и ремонт В-51 Ростовской АЭС (Р14+Р134) | 3 и менее | 23 | ФО Блока 4 РоАЭС | [15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт АТ-1 Ростовской АЭС и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р14+Р100) или Ремонт АТ-1 Ростовской АЭС и ремонт В-52 Ростовской АЭС (Р14+Р135) | 3 и менее | 1 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС-Шахты | [15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р99+Р34) или ремонт В-51 Ростовской АЭС и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р134+Р34) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р100+Р34) или ремонт В-52 Ростовской АЭС и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р135+Р34) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р99+Р97) или ремонт В-51 Ростовской АЭС и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р134+Р97) | 3 и менее | 23 | ФО Блока 4 РоАЭС | [14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская (Р100+Р98) или ремонт В-52 Ростовской АЭС и ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская (Р135+Р98) | 3 и менее | 1 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС-Шахты | [14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 (Р34+Р60) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская (Р34+Р98) | 3 и менее | 6 | ФОЛ 500 кВ Балашовская-Фрол. | [16 empty] | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская (Р34+Р98) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [16 empty] | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ВЭ-10 ПС 500 кВ Шахты (Р34+Р132) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [19 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ВЭ-11 ПС 500 кВ Шахты (Р34+Р133) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [19 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Шахты (Р60+Р59) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [21 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9
Ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЭ-10 ПС 500 кВ Шахты (Р60+Р132) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [21 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9
Ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЭ-11 ПС 500 кВ Шахты (Р60+Р133) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [21 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9
Ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Шахты и ремонт ВЭ-10 ПС 500 кВ Шахты (Р59+Р132) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [22 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9
Ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Шахты и ремонт ВЭ-11 ПС 500 кВ Шахты (Р59+Р133) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [22 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9

## Лист17
Сезон «лето» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-18 «Шахты» МВт/ступень
|  |  |  | 570 | 590 | 610 | 630 | 650 | 670 | 690 | 710 | 730 | 750 | 770 | 790 | 810 | 830 | 850 | 870 | 890 | 910 | 930 | 950 | 970 | 990 | 1010 | 1030 | 1050 | 1070 | 1090 | 1110 | 1130 | 1150 | 1170 | 1190
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р5+Р1) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р5+Р1) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [11 empty] | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-1 (Р5+Р1+Р60+Р136) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [12 empty] | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты (Р1+Р10) | 3 и менее | 2 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС - Ростовская | 23: 79; 24: 80; 25: 81; 26: 82; 27: 83; 28: 84; 29: 84; 30: 84; 31: 84; 32: 84

## Лист18
Сезон «лето» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-19 «Шахты» МВт/ступень
|  |  |  | 1150 | 1170 | 1190 | 1210 | 1230 | 1250 | 1270 | 1290 | 1310 | 1320 | 1350 | 1370 | 1390 | 1410 | 1420 | 1450 | 1470 | 1490 | 1510 | 1530 | 1550 | 1570 | 1590 | 1610 | 1630 | 1650 | 1670 | 1690 | 1710 | 1730 | 1750 | 1770
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-1 (Р4+Р1+Р60+Р136) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р4+Р5) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [16 empty] | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС(Р4+Р99) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт В-51 Ростовской АЭС (Р4+Р134) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [8 empty] | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС(Р4+Р100) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт В-52 Ростовской АЭС (Р4+Р135) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [8 empty] | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р4+Р1) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р4+Р34) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [5 empty] | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р4+Р103) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [12 empty] | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р4+Р104) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [12 empty] | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39

## Лист19
Сезон «лето» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-20 «Шахты» МВт/ступень
|  |  |  | 2110 | 2130 | 2150 | 2170 | 2190 | 2210 | 2230 | 2250 | 2270 | 2290 | 2310 | 2330 | 2350 | 2370 | 2390 | 2410 | 2430 | 2450 | 2470 | 2490 | 2510 | 2530 | 2550 | 2570 | 2590 | 2610 | 2630 | 2650 | 2670 | 2690 | 2710 | 2730
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р4+Р99) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт В-51 Ростовской АЭС (Р4+Р134) | 4 | 23 | ФО Блока 4 РоАЭС | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р4+Р100) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт В-52 Ростовской АЭС (Р4+Р135) | 4 | 1 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС-Шахты | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань и ремонт ВЛ 500 кВ Шахты – Ростовская (Р9+Р6) | 4 | 2 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС-Ростовская | [5 empty] | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р9+Р99) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань и ремонт В-51 Ростовской АЭС (Р9+Р134) | 4 | 23 | ФО Блока 4 РоАЭС | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р9+Р100) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань и ремонт В-52 Ростовской АЭС (Р9+Р135) | 4 | 1 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС-Шахты | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
Ремонт ВЛ 500 Ростовская – Тамань и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р9+Р97) | 4 | 8 | ФОЛ 500 кВ ВолжГЭС-Фрол. |  |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
Ремонт ВЛ 500 Ростовская – Тамань и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р9+Р97) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань и ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская (Р9+Р98) | 4 | 6 | ФОЛ 500 кВ Балашовская-Фрол. |  |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань и ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская (Р9+Р98) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
Ремонт ВЛ 500 кВ Шахты – Ростовская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р6+Р99) или Ремонт ВЛ 500 кВ Шахты – Ростовская и ремонт В-51 Ростовской АЭС (Р6+Р134) | 4 | 23 | ФО Блока 4 РоАЭС | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт ВЛ 500 кВ Шахты – Ростовская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р6+Р100) или Ремонт ВЛ 500 кВ Шахты – Ростовская и ремонт В-52 Ростовской АЭС (Р6+Р135) | 4 | 1 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС-Шахты | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт АТ-1 Ростовской АЭС и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р14+Р99) или Ремонт АТ-1 Ростовской АЭС и ремонт В-51 Ростовской АЭС (Р14+Р134) | 4 | 23 | ФО Блока 4 РоАЭС | 14: 1; 15: 2; 16: 3; 17: 4; 18: 5; 19: 6; 20: 7; 21: 8; 22: 9; 23: 9; 24: 9; 25: 9; 26: 9; 27: 9; 28: 9; 29: 9; 30: 9; 31: 9; 32: 9
Ремонт АТ-1 Ростовской АЭС и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р14+Р100) или Ремонт АТ-1 Ростовской АЭС и ремонт В-52 Ростовской АЭС (Р14+Р135) | 4 | 1 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС-Шахты | 14: 1; 15: 2; 16: 3; 17: 4; 18: 5; 19: 6; 20: 7; 21: 8; 22: 9; 23: 9; 24: 9; 25: 9; 26: 9; 27: 9; 28: 9; 29: 9; 30: 9; 31: 9; 32: 9
Ремонт АТ-1 Ростовской АЭС и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р14+Р99) или Ремонт АТ-1 Ростовской АЭС и ремонт В-51 Ростовской АЭС (Р14+Р134) | 3 и менее | 23 | ФО Блока 4 РоАЭС | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт АТ-1 Ростовской АЭС и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р14+Р100) или Ремонт АТ-1 Ростовской АЭС и ремонт В-52 Ростовской АЭС (Р14+Р135) | 3 и менее | 1 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС-Шахты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 (Р99+Р60) или ремонт В-51 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 (Р134+Р60) | 4 | 23 | ФО Блока 4 РоАЭС | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 (Р100+Р60) или ремонт В-52 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 (Р135+Р60) | 4 | 1 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС-Шахты | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЭ-10 ПС 500 кВ Шахты (Р99+Р132) или ремонт В-51 Ростовской АЭС и ремонт ВЭ-10 ПС 500 кВ Шахты (Р134+Р132) | 4 | 23 | ФО Блока 4 РоАЭС | 14: 1; 15: 2; 16: 3; 17: 4; 18: 5; 19: 6; 20: 7; 21: 8; 22: 9; 23: 9; 24: 9; 25: 9; 26: 9; 27: 9; 28: 9; 29: 9; 30: 9; 31: 9; 32: 9
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЭ-11 ПС 500 кВ Шахты (Р99+Р133) или ремонт В-51 Ростовской АЭС и ремонт ВЭ-11 ПС 500 кВ Шахты (Р134+Р133) | 4 | 1 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС-Шахты | 14: 1; 15: 2; 16: 3; 17: 4; 18: 5; 19: 6; 20: 7; 21: 8; 22: 9; 23: 9; 24: 9; 25: 9; 26: 9; 27: 9; 28: 9; 29: 9; 30: 9; 31: 9; 32: 9
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЭ-10 ПС 500 кВ Шахты (Р100+Р132) или ремонт В-52 Ростовской АЭС и ремонт ВЭ-10 ПС 500 кВ Шахты (Р135+Р132) | 4 | 23 | ФО Блока 4 РоАЭС | 14: 1; 15: 2; 16: 3; 17: 4; 18: 5; 19: 6; 20: 7; 21: 8; 22: 9; 23: 9; 24: 9; 25: 9; 26: 9; 27: 9; 28: 9; 29: 9; 30: 9; 31: 9; 32: 9
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЭ-11 ПС 500 кВ Шахты (Р100+Р133) или ремонт В-52 Ростовской АЭС и ремонт ВЭ-11 ПС 500 кВ Шахты (Р135+Р133) | 4 | 1 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС-Шахты | 14: 1; 15: 2; 16: 3; 17: 4; 18: 5; 19: 6; 20: 7; 21: 8; 22: 9; 23: 9; 24: 9; 25: 9; 26: 9; 27: 9; 28: 9; 29: 9; 30: 9; 31: 9; 32: 9
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р99+Р97) или ремонт В-51 Ростовской АЭС и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р134+Р97) | 4 | 8 | ФОЛ 500 кВ ВолжГЭС-Фрол. | 17: 1; 18: 2; 19: 3; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 7; 24: 8; 25: 9; 26: 9; 27: 9; 28: 9; 29: 9; 30: 9; 31: 9; 32: 9
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р99+Р97) или ремонт В-51 Ростовской АЭС и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р134+Р97) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 17: 1; 18: 2; 19: 3; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 7; 24: 8; 25: 9; 26: 9; 27: 9; 28: 9; 29: 9; 30: 9; 31: 9; 32: 9
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская (Р100+Р98) или ремонт В-52 Ростовской АЭС и ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская (Р135+Р98) | 4 | 6 | ФОЛ 500 кВ Балашовская-Фрол. | 17: 1; 18: 2; 19: 3; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 7; 24: 8; 25: 9; 26: 9; 27: 9; 28: 9; 29: 9; 30: 9; 31: 9; 32: 9
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская (Р100+Р98) или ремонт В-52 Ростовской АЭС и ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская (Р135+Р98) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 17: 1; 18: 2; 19: 3; 20: 4; 21: 5; 22: 6; 23: 7; 24: 8; 25: 9; 26: 9; 27: 9; 28: 9; 29: 9; 30: 9; 31: 9; 32: 9
Ремонт ВЭ-10 ПС 500 кВ Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р132+Р97) | 4 | 8 | ФОЛ 500 кВ ВолжГЭС-Фрол. | 17: 19; 18: 20; 19: 21; 20: 22; 21: 23; 22: 24; 23: 25; 24: 26; 25: 27; 26: 27; 27: 27; 28: 27; 29: 27; 30: 27; 31: 27; 32: 27
Ремонт ВЭ-10 ПС 500 кВ Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р132+Р97) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 17: 19; 18: 20; 19: 21; 20: 22; 21: 23; 22: 24; 23: 25; 24: 26; 25: 27; 26: 27; 27: 27; 28: 27; 29: 27; 30: 27; 31: 27; 32: 27
Ремонт ВЭ-10 ПС 500 кВ Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская (Р132+Р98) | 4 | 6 | ФОЛ 500 кВ Балашовская-Фрол. | 17: 19; 18: 20; 19: 21; 20: 22; 21: 23; 22: 24; 23: 25; 24: 26; 25: 27; 26: 27; 27: 27; 28: 27; 29: 27; 30: 27; 31: 27; 32: 27
Ремонт ВЭ-10 ПС 500 кВ Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская (Р132+Р98) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 17: 19; 18: 20; 19: 21; 20: 22; 21: 23; 22: 24; 23: 25; 24: 26; 25: 27; 26: 27; 27: 27; 28: 27; 29: 27; 30: 27; 31: 27; 32: 27
Ремонт ВЭ-11 ПС 500 кВ Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р133+Р97) | 4 | 8 | ФОЛ 500 кВ ВолжГЭС-Фрол. | 17: 19; 18: 20; 19: 21; 20: 22; 21: 23; 22: 24; 23: 25; 24: 26; 25: 27; 26: 27; 27: 27; 28: 27; 29: 27; 30: 27; 31: 27; 32: 27
Ремонт ВЭ-11 ПС 500 кВ Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р133+Р97) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 17: 19; 18: 20; 19: 21; 20: 22; 21: 23; 22: 24; 23: 25; 24: 26; 25: 27; 26: 27; 27: 27; 28: 27; 29: 27; 30: 27; 31: 27; 32: 27
Ремонт ВЭ-11 ПС 500 кВ Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская(Р133+Р98) | 4 | 6 | ФОЛ 500 кВ Балашовская-Фрол. | 17: 19; 18: 20; 19: 21; 20: 22; 21: 23; 22: 24; 23: 25; 24: 26; 25: 27; 26: 27; 27: 27; 28: 27; 29: 27; 30: 27; 31: 27; 32: 27
Ремонт ВЭ-11 ПС 500 кВ Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская(Р133+Р98) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 17: 19; 18: 20; 19: 21; 20: 22; 21: 23; 22: 24; 23: 25; 24: 26; 25: 27; 26: 27; 27: 27; 28: 27; 29: 27; 30: 27; 31: 27; 32: 27

## Лист20
Сезон «лето» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-21 «Шахты» МВт/ступень
|  |  |  | 820 | 840 | 860 | 880 | 900 | 920 | 940 | 960 | 980 | 1000 | 1020 | 1040 | 1060 | 1080 | 1100 | 1120 | 1140 | 1160 | 1180 | 1200 | 1220 | 1240 | 1260 | 1280 | 1300 | 1320 | 1340 | 1360 | 1380 | 1400 | 1420 | 1440
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-1 (Р5+Р1+Р60+Р136) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты (Р1+Р10) | 4 | 2 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС - Ростовская | [8 empty] | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84

## Лист21
Сезон | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-22 «Шахты» МВт/ступень
«лето» |  |  |  | 1910 | 1930 | 1950 | 1970 | 1990 | 2010 | 2030 | 2050 | 2070 | 2090 | 2110 | 2130 | 2150 | 2170 | 2190 | 2210 | 2230 | 2250 | 2270 | 2290 | 2310 | 2330 | 2350 | 2370 | 2390 | 2410 | 2430 | 2450 | 2470 | 2490 | 2510 | 2530
Описание ремонтной схемы / |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
№
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-1 (Р5+Р60+Р136) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Шахты (Р5+Р59) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р5+Р97) | 4 | 8 | ФОЛ 500 кВ ВолжГЭС-Фрол. | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р5+Р97) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская (Р5+Р98) | 4 | 6 | ФОЛ 500 кВ Балашовская-Фрол. | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская (Р5+Р98) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань и ремонт АТ-1 Ростовской АЭС (Р9+Р14) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС –Шахты и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-1 (Р1+Р60+Р136) | 4 | 2 | ФОЛ 500 кВ РоЭС.- Ростовская |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС –Шахты и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р1+Р99) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС –Шахты и ремонт В-51 Ростовской АЭС (Р1+Р134) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  |  | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС –Шахты и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р1+Р100) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС –Шахты и ремонт В-52 Ростовской АЭС (Р1+Р135) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  |  | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р1+Р103) | 4 | 2 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Ростовская |  |  | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р1+Р104) | 4 | 2 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Ростовская |  |  | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская – Шахты и ремонт ВЭ-10 ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-1 (Р1+Р132+Р60+Р136) | 4 | 2 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Ростовская |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская – Шахты и ремонт ВЭ-11 ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-1 (Р1+Р133+Р60+Р136) | 4 | 2 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Ростовская |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт ВЛ 500 кВ Шахты – Ростовская и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Шахты (Р6+Р59) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт ВЛ 500 кВ Шахты – Ростовская и ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р6+Р97) | 3 и менее | 8 | ФОЛ 500 кВ ВолжГЭС-Фрол. |  |  |  |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
Ремонт ВЛ 500 кВ Шахты – Ростовская и ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р6+Р97) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
Ремонт АТ-1 Ростовской АЭС и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р14+Р34) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт АТ-1 Ростовской АЭС и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р14+Р97) | 3 и менее | 8 | ФОЛ 500 кВ ВолжГЭС-Фрол. | [7 empty] | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
Ремонт АТ-1 Ростовской АЭС и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р14+Р97) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [7 empty] | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
Ремонт АТ-1 Ростовской АЭС и ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская (Р14+Р98) | 3 и менее | 6 | ФОЛ 500 кВ Балашовская-Фрол. | [7 empty] | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
Ремонт АТ-1 Ростовской АЭС и ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская (Р14+Р98) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [7 empty] | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 (Р99+Р60) или ремонт В-51 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 (Р134+Р60) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 (Р100+Р60) или ремонт В-52 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 (Р135+Р60) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Шахты (Р99+Р59) или ремонт В-51 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Шахты (Р134+Р59) | 3 и менее | 23 | ФО Блока 4 РоАЭС |  | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Шахты (Р100+Р59) или ремонт В-52 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Шахты (Р135+Р59) | 3 и менее | 1 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС-Шахты |  | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р99+Р103) или ремонт В-51 Ростовской АЭС и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р134+Р103) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р99+Р104) или ремонт В-51 Ростовской АЭС и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р134+Р104) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р100+Р103) или ремонт В-52 Ростовской АЭС и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р135+Р103) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р100+Р104) или ремонт В-52 Ростовской АЭС и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р135+Р104) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЭ-10 ПС 500 кВ Шахты (Р99+Р132) или ремонт В-51 Ростовской АЭС и ремонт ВЭ-10 ПС 500 кВ Шахты (Р134+Р132) | 3 и менее | 23 | ФО Блока 4 РоАЭС |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЭ-11 ПС 500 кВ Шахты (Р99+Р133) или ремонт В-51 Ростовской АЭС и ремонт ВЭ-11 ПС 500 кВ Шахты (Р134+Р133) | 3 и менее | 1 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС-Шахты |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЭ-10 ПС 500 кВ Шахты (Р100+Р132) или ремонт В-52 Ростовской АЭС и ремонт ВЭ-10 ПС 500 кВ Шахты (Р135+Р132) | 3 и менее | 23 | ФО Блока 4 РоАЭС |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЭ-11 ПС 500 кВ Шахты (Р100+Р133) или ремонт В-52 Ростовской АЭС и ремонт ВЭ-11 ПС 500 кВ Шахты (Р135+Р133) | 3 и менее | 1 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС-Шахты |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р99+Р97) или ремонт В-51 Ростовской АЭС и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р134+Р97) | 3 и менее | 8 | ФОЛ 500 кВ ВолжГЭС-Фрол. |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р99+Р97) или ремонт В-51 Ростовской АЭС и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р134+Р97) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская (Р100+Р98) или ремонт В-52 Ростовской АЭС и ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская (Р135+Р98) | 3 и менее | 6 | ФОЛ 500 кВ Балашовская-Фрол. |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская (Р100+Р98) или ремонт В-52 Ростовской АЭС и ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская (Р135+Р98) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р103+Р34) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р104+Р34) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р103+Р97) | 3 и менее | 8 | ФОЛ 500 кВ ВолжГЭС-Фрол. |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р103+Р97) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская (Р104+Р98) | 3 и менее | 6 | ФОЛ 500 кВ Балашовская-Фрол. |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская (Р104+Р98) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская (Р103+Р98) | 3 и менее | 6 | ФОЛ 500 кВ Балашовская-Фрол. |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская (Р103+Р98) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р104+Р97) | 3 и менее | 8 | ФОЛ 500 кВ ВолжГЭС-Фрол. |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р104+Р97) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт ВЭ-10 ПС 500 кВ Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р132+Р97) | 3 и менее | 8 | ФОЛ 500 кВ ВолжГЭС-Фрол. | [7 empty] | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
Ремонт ВЭ-10 ПС 500 кВ Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р132+Р97) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [7 empty] | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
Ремонт ВЭ-10 ПС 500 кВ Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская (Р132+Р98) | 3 и менее | 6 | ФОЛ 500 кВ Балашовская-Фрол. | [7 empty] | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
Ремонт ВЭ-10 ПС 500 кВ Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская (Р132+Р98) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [7 empty] | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
Ремонт ВЭ-11 ПС 500 кВ Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р133+Р97) | 3 и менее | 8 | ФОЛ 500 кВ ВолжГЭС-Фрол. | [7 empty] | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
Ремонт ВЭ-11 ПС 500 кВ Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р133+Р97) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [7 empty] | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
Ремонт ВЭ-11 ПС 500 кВ Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская (Р133+Р98) | 3 и менее | 6 | ФОЛ 500 кВ Балашовская-Фрол. | [7 empty] | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
Ремонт ВЭ-11 ПС 500 кВ Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская (Р133+Р98) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [7 empty] | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Шахты (Р34+Р59) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р34+Р97) | 3 и менее | 8 | ФОЛ 500 кВ ВолжГЭС-Фрол. |  |  |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р34+Р97) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
Ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р60+Р97) | 3 и менее | 8 | ФОЛ 500 кВ ВолжГЭС-Фрол. |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р60+Р97) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская (Р60+Р98) | 3 и менее | 6 | ФОЛ 500 кВ Балашовская-Фрол. |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская (Р60+Р98) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЭ-10 ПС 500 кВ Шахты (Р60+Р132) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [23 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЭ-11 ПС 500 кВ Шахты (Р60+Р133) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [23 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р59+Р97) | 3 и менее | 8 | ФОЛ 500 кВ ВолжГЭС-Фрол. | [6 empty] | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
Ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р59+Р97) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [6 empty] | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
Ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская (Р59+Р98) | 3 и менее | 6 | ФОЛ 500 кВ Балашовская-Фрол. | [6 empty] | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
Ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская (Р59+Р98) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [6 empty] | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50

## Лист22
Сезон «лето» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-23 «Шахты» МВт/ступень
|  |  |  | 2400 | 2420 | 2440 | 2460 | 2480 | 2500 | 2520 | 2540 | 2560 | 2580 | 2600 | 2620 | 2640 | 2660 | 2680 | 2700 | 2720 | 2740 | 2760 | 2780 | 2800 | 2820 | 2840 | 2860 | 2880 | 2900 | 2920 | 2940 | 2960 | 2980 | 3000 | 3020
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Ремонт АТ-1 Ростовской АЭС и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р14+Р34) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт АТ-1 Ростовской АЭС и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р14+Р97) | 4 | 8 | ФОЛ 500 кВ ВолжГЭС-Фрол. |  |  |  |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
Ремонт АТ-1 Ростовской АЭС и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р14+Р97) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
Ремонт АТ-1 Ростовской АЭС и ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская (Р14+Р98) | 4 | 6 | ФОЛ 500 кВ Балашовская-Фрол. |  |  |  |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
Ремонт АТ-1 Ростовской АЭС и ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская (Р14+Р98) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27

## Лист23
Сезон «лето» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-24 «Шахты» МВт/ступень
|  |  |  | 2260 | 2280 | 2300 | 2320 | 2340 | 2360 | 2380 | 2400 | 2420 | 2440 | 2460 | 2480 | 2500 | 2520 | 2540 | 2560 | 2580 | 2600 | 2620 | 2640 | 2660 | 2680 | 2700 | 2720 | 2740 | 2760 | 2780 | 2800 | 2820 | 2840 | 2860 | 2880
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р99+Р34) или ремонт В-51 Ростовской АЭС и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р134+Р34) | 4 | 23 | ФО Блока 4 РоАЭС |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р100+Р34) или ремонт В-52 Ростовской АЭС и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р135+Р34) | 4 | 1 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС-Шахты |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Шахты (Р99+Р59) или ремонт В-51 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Шахты (Р134+Р59) | 4 | 23 | ФО Блока 4 РоАЭС |  |  |  | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Шахты (Р100+Р59) или ремонт В-52 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Шахты (Р135+Р59) | 4 | 1 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС-Шахты |  |  |  | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р99+Р103) или ремонт В-51 Ростовской АЭС и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р134+Р103) | 4 | 23 | ФО Блока 4 РоАЭС | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р99+Р104) или ремонт В-51 Ростовской АЭС и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р134+Р104) | 4 | 23 | ФО Блока 4 РоАЭС | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р100+Р103) или ремонт В-52 Ростовской АЭС и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р135+Р103) | 4 | 1 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС-Шахты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт IVСШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р100+Р104) или ремонт В-52 Ростовской АЭС и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р135+Р104) | 4 | 1 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС-Шахты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р99+Р97) или ремонт В-51 Ростовской АЭС и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р134+Р97) | 4 | 23 | ФО Блока 4 РоАЭС | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская (Р100+Р98) или ремонт В-52 Ростовской АЭС и ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская (Р135+Р98) | 4 | 1 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС-Шахты | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р103+Р97) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская (Р104+Р98) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская (Р103+Р98) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р104+Р97) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р60+Р97) | 4 | 8 | ФОЛ 500 кВ ВолжГЭС-Фрол. |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р60+Р97) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская (Р60+Р98) | 4 | 6 | ФОЛ 500 кВ Балашовская-Фрол. |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская (Р60+Р98) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9

## Лист24
Сезон «Зима» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-1 «Шахты» МВт/ступень
|  |  |  | 1950 | 1970 | 1990 | 2010 | 2030 | 2050 | 2070 | 2090 | 2110 | 2130 | 2150 | 2170 | 2190 | 2210 | 2230 | 2250 | 2270 | 2290 | 2310 | 2330 | 2350 | 2370 | 2390 | 2410 | 2430 | 2450 | 2470 | 2490 | 2510 | 2530 | 2550 | 2570
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Нормальная схема | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Нормальная схема | 3 и менее | 54 | ФО Блока 4 - ФОЛ 500 кВ РоАЭС-Шахты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р99) или ремонт В-51 Ростовской АЭС (Р134) | 3 и менее | 23 | ФО Блока 4 РоАЭС | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р100) или ремонт В-52 Ростовской АЭС (Р135) | 3 и менее | 1 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС-Шахты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт ВЭ-10 ПС 500 кВ Шахты (Р132) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт ВЭ-11 ПС 500 кВ Шахты (Р133) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р97) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [5 empty] | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
Ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р97) | 3 и менее | 8 | ФОЛ 500 кВ ВолжГЭС-Фрол. | [5 empty] | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
Ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская (Р98) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [5 empty] | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
Ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская (Р98) | 3 и менее | 6 | ФОЛ 500 кВ Балашовская-Фрол. | [5 empty] | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36

## Лист25
Сезон «Зима» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-2 «Шахты» МВт/ступень
|  |  |  | 2370 | 2390 | 2410 | 2430 | 2450 | 2470 | 2490 | 2510 | 2530 | 2550 | 2570 | 2590 | 2610 | 2630 | 2650 | 2670 | 2690 | 2710 | 2720 | 2750 | 2770 | 2790 | 2810 | 2830 | 2850 | 2870 | 2890 | 2910 | 2930 | 2950 | 2970 | 2990
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Нормальная схема | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Нормальная схема | 4 | 54 | ФО Блока 4 - ФОЛ 500 кВ РоАЭС-Шахты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р99) или ремонт В-51 Ростовской АЭС (Р134) | 4 | 23 | ФО Блока 4 РоАЭС | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р99) или ремонт В-52 Ростовской АЭС (Р135) | 4 | 1 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС-Шахты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт ВЭ-10 ПС 500 кВ Шахты (Р132) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт ВЭ-11 ПС 500 кВ Шахты (Р133) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р97) | 4 | 8 | ФОЛ 500 кВ ВолжГЭС-Фрол. |  |  |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
Ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р97) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
Ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская (Р98) | 4 | 6 | ФОЛ 500 кВ Балашовская-Фрол. |  |  |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
Ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская (Р98) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36

## Лист26
Сезон «зима» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-3 «Шахты» МВт/ступень
|  |  |  | 1760 | 1780 | 1800 | 1820 | 1840 | 1860 | 1880 | 1900 | 1920 | 1940 | 1960 | 1980 | 2000 | 2020 | 2040 | 2060 | 2080 | 2100 | 2120 | 2140 | 2160 | 2180 | 2200 | 2220 | 2240 | 2260 | 2280 | 2300 | 2320 | 2340 | 2360 | 2380
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань (Р9) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [5 empty] | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р1) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р1) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р5) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт ВЛ 500 кВ Шахты – Ростовская (Р6) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [17 empty] | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36
Ремонт АТ-1 Ростовской АЭС(Р14) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [20 empty] | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р34) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Шахты (Р59) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 (Р60) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р4+Р103) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р4+Р104) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань (Р5+Р9) | 4 | 1 | ФОЛ 50 кВ РоАЭС - Шахты | [9 empty] | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р5+Р99) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт В-51 Ростовской АЭС (Р5+Р134) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [19 empty] | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р5+Р100) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт В-52 Ростовской АЭС (Р5+Р135) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [19 empty] | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р5+Р103) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р5+Р104) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЭ-10 ПС 500 кВ Шахты (Р5+Р132) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [18 empty] | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 57
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЭ-11 ПС 500 кВ Шахты (Р5+Р133) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [18 empty] | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 57
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 (Р9+Р60) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [6 empty] | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань и ремонт ВЭ-10 ПС 500 кВ Шахты (Р9+Р132) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [7 empty] | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань и ремонт ВЭ-11 ПС 500 кВ Шахты (Р9+Р133) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [7 empty] | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт АТ-1 Ростовской АЭС (Р1+Р14) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС –Шахты и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Шахты и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-1(Р1+Р59+Р60+Р136) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Шахты (Р10+Р59) | 4 | 1 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС - Шахты | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт ВЛ 500 кВ Шахты – Ростовская и ремонт АТ-1 Ростовской АЭС (Р6+Р14) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт ВЛ 500 кВ Шахты – Ростовская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р6+Р34) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт ВЛ 500 кВ Шахты – Ростовская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская (Р6+Р98) | 3 и менее | 6 | ФОЛ 500 кВ Балашовская-Фрол. | [12 empty] | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
Ремонт ВЛ 500 кВ Шахты – Ростовская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская (Р6+Р98) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [12 empty] | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
Ремонт ВЛ 500 кВ Шахты – Ростовская и ремонт ВЭ-10 ПС 500 кВ Шахты (Р6+Р132) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт ВЛ 500 кВ Шахты – Ростовская и ремонт ВЭ-11 ПС 500 кВ Шахты (Р6+Р133) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт АТ-1 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Шахты (Р14+Р59) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [19 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12
Ремонт АТ-1 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 (Р14+Р60) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [19 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12
Ремонт АТ-1 Ростовской АЭС и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р14+Р103) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт АТ-1 Ростовской АЭС и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р14+Р104) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт АТ-1 Ростовской АЭС и ремонт ВЭ-10 ПС 500 кВ Шахты (Р14+Р132) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Ремонт АТ-1 Ростовской АЭС и ремонт ВЭ-11 ПС 500 кВ Шахты (Р14+Р133) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Шахты (Р99+Р59) или Ремонт В-51 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Шахты (Р134+Р59) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [16 empty] | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 5 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 57 | 57 | 57
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Шахты (Р100+Р59) или Ремонт В-52 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Шахты (Р135+Р59) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [16 empty] | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 5 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 57 | 57 | 57
Ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Шахты (Р60+Р59) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЭ-10 ПС 500 кВ Шахты (Р60+Р132) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЭ-11 ПС 500 кВ Шахты (Р60+Р133) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Шахты и ремонт ВЭ-10 ПС 500 кВ Шахты (Р59+Р132) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Шахты и ремонт ВЭ-11 ПС 500 кВ Шахты (Р59+Р133) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12

## Лист27
Сезон «Зима» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-4 «Шахты» МВт/ступень
|  |  |  | 1430 | 1450 | 1470 | 1490 | 1510 | 1530 | 1550 | 1570 | 1590 | 1610 | 1630 | 1650 | 1670 | 1690 | 1710 | 1730 | 1750 | 1770 | 1790 | 1810 | 1830 | 1850 | 1870 | 1890 | 1910 | 1930 | 1950 | 1970 | 1990 | 2010 | 2030 | 2050
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р5) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р4+Р5) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт АТ-1 Ростовской АЭС (Р4+Р14) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [14 empty] | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р4+Р34) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [9 empty] | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 (Р4+Р60) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [14 empty] | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р4+Р99) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт В-51 Ростовской АЭС (Р4+Р134) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [19 empty] | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р4+Р100) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт В-52 Ростовской АЭС (Р4+Р135) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [19 empty] | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р4+Р99) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт В-51 Ростовской АЭС (Р4+Р134) | 3 и менее | 23 | ФО Блока 4 РоАЭС | [9 empty] | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р4+Р100) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт В-52 Ростовской АЭС (Р4+Р135) | 3 и менее | 1 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС-Шахты | [9 empty] | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р4+Р97) | 4 | 8 | ФОЛ 500 кВ ВолжГЭС-Фрол. | [14 empty] | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р4+Р97) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [14 empty] | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская (Р4+Р98) | 4 | 6 | ФОЛ 500 кВ Балашовская-Фрол. | [14 empty] | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская (Р4+Р98) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [14 empty] | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЭ-10 ПС 500 кВ Шахты (Р4+Р132) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [14 empty] | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЭ-11 ПС 500 кВ Шахты (Р4+Р133) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [14 empty] | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт АТ-1 Ростовской АЭС (Р5+Р14) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [19 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-1 (Р5+Р60+Р136) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р5+Р97) | 3 и менее | 8 | ФОЛ 500 кВ ВолжГЭС-Фрол. | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р5+Р97) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская (Р5+Р98) | 3 и менее | 6 | ФОЛ 500 кВ Балашовская-Фрол. | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская (Р5+Р98) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р9+Р1) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [18 empty] | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 36
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р9+Р1) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [8 empty] | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-1 (Р9+Р1+Р60+Р136) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р9+Р34) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [19 empty] | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р9+Р99) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань и ремонт В-51 Ростовской АЭС (Р9+Р134) | 3 и менее | 23 | ФО Блока 4 РоАЭС | [13 empty] | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р9+Р100) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань и ремонт В-52 Ростовской АЭС (Р9+Р135) | 3 и менее | 1 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС-Шахты | [13 empty] | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
Ремонт ВЛ 500 Ростовская – Тамань и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р9+Р97) | 3 и менее | 8 | ФОЛ 500 кВ ВолжГЭС-Фрол. | [17 empty] | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36
Ремонт ВЛ 500 Ростовская – Тамань и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р9+Р97) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [17 empty] | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань и ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская (Р9+Р98) | 3 и менее | 6 | ФОЛ 500 кВ Балашовская-Фрол. | [17 empty] | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань и ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская (Р9+Р98) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [17 empty] | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р9+Р103) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [19 empty] | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р9+Р104) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [19 empty] | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Шахты – Ростовская (Р1+Р6) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Шахты – Ростовская и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-1 (Р1+Р6+Р60+Р136) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р1+Р34) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-1 (Р1+Р34+Р60+Р136) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС –Шахты и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Шахты (Р1+Р59) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС –Шахты и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р1+Р99) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС –Шахты и ремонт В-51 Ростовской АЭС (Р1+Р134) | 3 и менее | 23 | ФО Блока 4 РоАЭС | [7 empty] | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС –Шахты и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р1+Р100) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС –Шахты и ремонт В-52 Ростовской АЭС (Р1+Р135) | 3 и менее | 1 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС-Шахты | [7 empty] | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
Ремонт ВЛ 500 Ростовская АЭС –Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р1+Р97) | 3 и менее | 8 | ФОЛ 500 кВ ВолжГЭС-Фрол. | [15 empty] | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
Ремонт ВЛ 500 Ростовская АЭС –Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р1+Р97) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [15 empty] | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
Ремонт ВЛ 500 Ростовская АЭС –Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская (Р1+Р98) | 3 и менее | 6 | ФОЛ 500 кВ Балашовская-Фрол. | [15 empty] | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
Ремонт ВЛ 500 Ростовская АЭС –Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская (Р1+Р98) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [15 empty] | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-1 (Р1+Р97+Р60+Р136) | 4 | 8 | ФОЛ 500 кВ ВолжГЭС-Фрол. | [18 empty] | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 69 | 69
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-1 (Р1+Р97+Р60+Р136) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [18 empty] | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 69 | 69
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-1 (Р1+Р98+Р60+Р136) | 4 | 6 | ФОЛ 500 кВ Балашовская-Фрол. | [18 empty] | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 69 | 69
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-1 (Р1+Р98+Р60+Р136) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [18 empty] | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 69 | 69
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС –Шахты и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-1 (Р1+Р103+Р60+Р136) | 3 и менее | 2 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС - Ростовская | [13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС –Шахты и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-1 (Р1+Р104+Р60+Р136) | 3 и менее | 2 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС - Ростовская | [13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р10+Р99) или Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт В-51 Ростовской АЭС (Р10+Р134) | 4 | 23 | ФО Блока 4 РоАЭС | [19 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р10+Р100) или Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт В-52 Ростовской АЭС (Р10+Р135) | 4 | 1 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС-Шахты | [19 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12

## Лист28
Сезон «Зима» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОр | КПР-14 «Шахты» МВт/ступень
|  |  |  | 1890+0,74*Рп-ш | 1910+0,74*Рп-ш | 1930+0,74*Рп-ш | 1950+0,74*Рп-ш | +0,74*Рп-ш 1970 | 1990+0,74*Рп-ш | 2010+0,74*Рп-ш | 2030+0,74*Рп-ш | 2050+0,74*Рп-ш | 2070+0,74*Рп-ш | 2090+0,74*Рп-ш | 2110+0,74*Рп-ш | 2130+0,74*Рп-ш | 2150+0,74*Рп-ш | 2170+0,74*Рп-ш | 2190+0,74*Рп-ш | 2210+0,74*Рп-ш | 2230+0,74*Рп-ш | 2250+0,74*Рп-ш | 2270+0,74*Рп-ш | 2290+0,74*Рп-ш | 2310+0,74*Рп-ш | 2330+0,74*Рп-ш | 2350+0,74*Рп-ш | 2370+0,74*Рп-ш | 2390+0,74*Рп-ш | 2410+0,74*Рп-ш | 2430+0,74*Рп-ш | 2450+0,74*Рп-ш | 2470+0,74*Рп-ш | 2490+0,74*Рп-ш | 2510+0,74*Рп-ш
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р1+Р103) | 4 | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р1+Р104) | 4 | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69

## Лист29
Сезон «Зима» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОр | КПР-7 «Шахты» МВт/ступень
|  |  |  | 1700+0,84*Pп-ш | 1720+0,84*Pп-ш | 1740+0,84*Pп-ш | 1760+0,84*Pп-ш | 1780+0,84*Pп-ш | 1800+0,84*Pп-ш | 1820+0,84*Pп-ш | 1840+0,84*Pп-ш | 1860+0,84*Pп-ш | 1880+0,84*Pп-ш | 1900+0,84*Pп-ш | 1920+0,84*Pп-ш | 1940+0,84*Pп-ш | 1960+0,84*Pп-ш | 1980+0,84*Pп-ш | 2000+0,84*Pп-ш | 2020+0,84*Pп-ш | 2040+0,84*Pп-ш | 2060+0,84*Pп-ш | 2080+0,84*Pп-ш | 2100+0,84*Pп-ш | 2120+0,84*Pп-ш | 2140+0,84*Pп-ш | 2160+0,84*Pп-ш | 2180+0,84*Pп-ш | 2200+0,84*Pп-ш | 2220+0,84*Pп-ш | 2240+0,84*Pп-ш | 2260+0,84*Pп-ш | 2280+0,84*Pп-ш | 2300+0,84*Pп-ш | 2320+0,84*Pп-ш
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р103) | 3 и менее | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р104) | 3 и менее | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р9+Р103) | 3 и менее | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты |  |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р9+Р104) | 3 и менее | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты |  |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
Ремонт АТ-1 Ростовской АЭС и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р14+Р103) | 4 | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12
Ремонт АТ-1 Ростовской АЭС и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р14+Р104) | 4 | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р99+Р103) или ремонт В-51 Ростовской АЭС и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р134+Р103) | 3 и менее | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р99+Р104) или ремонт В-51 Ростовской АЭС и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р134+Р104) | 3 и менее | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р100+Р103) или ремонт В-52 Ростовской АЭС и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р135+Р103) | 3 и менее | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р100+Р104) или ремонт В-52 Ростовской АЭС и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р135+Р104) | 3 и менее | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р99+Р103) или ремонт В-51 Ростовской АЭС и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р134+Р103) | 4 | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р99+Р104) или ремонт В-51 Ростовской АЭС и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р134+Р104) | 4 | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р100+Р103) или ремонт В-52 Ростовской АЭС и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р135+Р103) | 4 | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р100+Р104) или ремонт В-52 Ростовской АЭС и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р135+Р104) | 4 | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р103+Р34) | 4 | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р104+Р34) | 4 | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р103+Р34) | 3 и менее | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р104+Р34) | 3 и менее | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 (Р103+Р60) | 3 и менее | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 (Р104+Р60) | 3 и менее | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 (Р103+Р60) | 4 | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | [14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 (Р104+Р60) | 4 | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | [14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Шахты (Р103+Р59) | 3 и менее | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | [5 empty] | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57
Ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Шахты (Р104+Р59) | 3 и менее | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | [5 empty] | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57
Ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р103+Р97) | 4 | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | [16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская (Р104+Р98) | 4 | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | [16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №521ПС 500 кВ Фроловская (Р103+Р98) | 4 | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | [16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р104+Р97) | 4 | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | [16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р103+Р97) | 3 и менее | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская (Р104+Р98) | 3 и менее | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №521ПС 500 кВ Фроловская (Р103+Р98) | 3 и менее | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р104+Р97) | 3 и менее | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12

## Лист30
Сезон «Зима» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОр | КПР-9 «Шахты» МВт/ступень
|  |  |  | 1320+0,91*Pп-ш | 1340+0,91*Pп-ш | 1360+0,91*Pп-ш | 1380+0,91*Pп-ш | 1400+0,91*Pп-ш | 1420+0,91*Pп-ш | 1440+0,91*Pп-ш | 1460+0,91*Pп-ш | 1480+0,91*Pп-ш | 1500+0,91*Pп-ш | 1520+0,91*Pп-ш | 1540+0,91*Pп-ш | 1560+0,91*Pп-ш | 1580+0,91*Pп-ш | 1600+0,91*Pп-ш | 1620+0,91*Pп-ш | 1640+0,91*Pп-ш | 1660+0,91*Pп-ш | 1680+0,91*Pп-ш | 1700+0,91*Pп-ш | 1720+0,91*Pп-ш | 1740+0,91*Pп-ш | 1760+0,91*Pп-ш | 1780+0,91*Pп-ш | 1800+0,91*Pп-ш | 1820+0,91*Pп-ш | 1840+0,91*Pп-ш | 1860+0,91*Pп-ш | 1880+0,91*Pп-ш | 1900+0,91*Pп-ш | 1920+0,91*Pп-ш | 1940+0,91*Pп-ш
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р4+Р103) | 4 | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | 19: 37; 20: 38; 21: 39; 22: 40; 23: 41; 24: 42; 25: 43; 26: 44; 27: 44; 28: 44; 29: 44; 30: 44; 31: 44; 32: 44
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р4+Р104) | 4 | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | 19: 37; 20: 38; 21: 39; 22: 40; 23: 41; 24: 42; 25: 43; 26: 44; 27: 44; 28: 44; 29: 44; 30: 44; 31: 44; 32: 44
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р4+Р103) | 3 и менее | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р4+Р104) | 3 и менее | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44

## Лист31
Сезон «Зима» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОр | КПР-12 «Шахты» МВт/ступень
|  |  |  | 1480+0,74*Рп-ш | 1500+0,74*Рп-ш | 1520+0,74*Рп-ш | 1540+0,74*Рп-ш | 1560+0,74*Рп-ш | 1580+0,74*Рп-ш | 1600+0,74*Рп-ш | 1620+0,74*Рп-ш | 1640+0,74*Рп-ш | 1660+0,74*Рп-ш | 1680+0,74*Рп-ш | 1700+0,74*Рп-ш | 1720+0,74*Рп-ш | 1740+0,74*Рп-ш | 1760+0,74*Рп-ш | 1780+0,74*Рп-ш | 1800+0,74*Рп-ш | 1820+0,74*Рп-ш | 1840+0,74*Рп-ш | 1860+0,74*Рп-ш | 1880+0,74*Рп-ш | 1900+0,74*Рп-ш | 1920+0,74*Рп-ш | 1940+0,74*Рп-ш | 1960+0,74*Рп-ш | 1980+0,74*Рп-ш | 2000+0,74*Рп-ш | 2020+0,74*Рп-ш | 2040+0,74*Рп-ш | 2060+0,74*Рп-ш | 2080+0,74*Рп-ш | 2100+0,74*Рп-ш
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р5+Р103) | 4 | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р5+Р104) | 4 | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р1+Р103) | 3 и менее | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | [12 empty] | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р1+Р104) | 3 и менее | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | [12 empty] | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС –Шахты и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-1 (Р1+Р103+Р60+Р136) | 3 и менее | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС –Шахты и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-1 (Р1+Р104+Р60+Р136) | 3 и менее | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12

## Лист32
Сезон «Зима» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОр | КПР-11 «Шахты» МВт/ступень
|  |  |  | 1450+0,74*Pп-ш | 1470+0,74*Pп-ш | 1490+0,74*Pп-ш | 1510+0,74*Pп-ш | 1530+0,74*Pп-ш | 1550+0,74*Pп-ш | 1570+0,74*Pп-ш | 1590+0,74*Pп-ш | 1610+0,74*Pп-ш | 1630+0,74*Pп-ш | 1650+0,74*Pп-ш | 1670+0,74*Pп-ш | 1690+0,74*Pп-ш | 1710+0,74*Pп-ш | 1730+0,74*Pп-ш | 1750+0,74*Pп-ш | 1770+0,74*Pп-ш | 1790+0,74*Pп-ш | 1810+0,74*Pп-ш | 1830+0,74*Pп-ш | 1850+0,74*Pп-ш | 1870+0,74*Pп-ш | 1890+0,74*Pп-ш | 1910+0,74*Pп-ш | 1930+0,74*Pп-ш | 1950+0,74*Pп-ш | 1970+0,74*Pп-ш | 1990+0,74*Pп-ш | 2010+0,74*Pп-ш | 2030+0,74*Pп-ш | 2050+0,74*Pп-ш | 2070+0,74*Pп-ш
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р5+Р103) | 3 и менее | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р5+Р104) | 3 и менее | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС –Шахты и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-1 (Р1+Р103+Р60+Р136) | 4 | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС –Шахты и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-1 (Р1+Р104+Р60+Р136) | 4 | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12

## Лист33
Сезон «Зима» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОр | КПР-5 «Шахты» МВт/ступень
|  |  |  | 1610+0,84*Рп-ш | 1630+0,84*Рп-ш | 1650+0,84*Рп-ш | 1670+0,84*Рп-ш | 1690+0,84*Рп-ш | 1710+0,84*Рп-ш | 1730+0,84*Рп-ш | 1750+0,84*Рп-ш | 1770+0,84*Рп-ш | 1790+0,84*Рп-ш | 1810+0,84*Рп-ш | 1830+0,84*Рп-ш | 1850+0,84*Рп-ш | 1870+0,84*Рп-ш | 1890+0,84*Рп-ш | 1910+0,84*Рп-ш | 1930+0,84*Рп-ш | 1950+0,84*Рп-ш | 1970+0,84*Рп-ш | 1990+0,84*Рп-ш | 2010+0,84*Рп-ш | 2030+0,84*Рп-ш | 2050+0,84*Рп-ш | 2070+0,84*Рп-ш | 2090+0,84*Рп-ш | 2110+0,84*Рп-ш | 2130+0,84*Рп-ш | 2150+0,84*Рп-ш | 2170+0,84*Рп-ш | 2190+0,84*Рп-ш | 2210+0,84*Рп-ш | 2230+0,84*Рп-ш
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р9+Р103) | 4 | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | [8 empty] | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р9+Р104) | 4 | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | [8 empty] | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
Ремонт АТ-1 Ростовской АЭС и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р14+Р103) | 3 и менее | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт АТ-1 Ростовской АЭС и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р14+Р104) | 3 и менее | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Шахты (Р103+Р59) | 4 | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | [19 empty] | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57
Ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Шахты (Р104+Р59) | 4 | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | [19 empty] | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57

## Лист34
Сезон «Зима» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОр | КПР-10 «Шахты» МВт/ступень
|  |  |  | 1760+0,91*Pп-ш | 1780+0,91*Pп-ш | 1800+0,91*Pп-ш | 1820+0,91*Pп-ш | 1840+0,91*Pп-ш | 1860+0,91*Pп-ш | 1880+0,91*Pп-ш | 1900+0,91*Pп-ш | 1920+0,91*Pп-ш | 1940+0,91*Pп-ш | 1960+0,91*Pп-ш | 1980+0,91*Pп-ш | 2000+0,91*Pп-ш | 2020+0,91*Pп-ш | 2040+0,91*Pп-ш | 2060+0,91*Pп-ш | 2080+0,91*Pп-ш | 2100+0,91*Pп-ш | 2120+0,91*Pп-ш | 2140+0,91*Pп-ш | 2160+0,91*Pп-ш | 2180+0,91*Pп-ш | 2200+0,91*Pп-ш | 2220+0,91*Pп-ш | 2240+0,91*Pп-ш | 2260+0,91*Pп-ш | 2280+0,91*Pп-ш | 2300+0,91*Pп-ш | 2320+0,91*Pп-ш | 2340+0,91*Pп-ш | 2360+0,91*Pп-ш | 2380+0,91*Pп-ш
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Ремонт ВЛ 500 кВ Шахты – Ростовская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р6+Р103) | 4 | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт ВЛ 500 кВ Шахты – Ростовская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р6+Р104) | 4 | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт ВЛ 500 кВ Шахты – Ростовская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р6+Р103) | 3 и менее | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт ВЛ 500 кВ Шахты – Ростовская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р6+Р104) | 3 и менее | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12

## Лист35
Сезон «Зима» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОр | КПР-6 «Шахты» МВт/ступень
|  |  |  | 1690+0,84*Рп-ш | 1710+0,84*Рп-ш | 1730+0,84*Рп-ш | 1750+0,84*Рп-ш | 1770+0,84*Рп-ш | 1790+0,84*Рп-ш | 1810+0,84*Рп-ш | 1830+0,84*Рп-ш | 1850+0,84*Рп-ш | 1870+0,84*Рп-ш | 1890+0,84*Рп-ш | 1910+0,84*Рп-ш | 1930+0,84*Рп-ш | 1950+0,84*Рп-ш | 1970+0,84*Рп-ш | 1990+0,84*Рп-ш | 2010+0,84*Рп-ш | 2030+0,84*Рп-ш | 2050+0,84*Рп-ш | 2070+0,84*Рп-ш | 2090+0,84*Рп-ш | 2110+0,84*Рп-ш | 2130+0,84*Рп-ш | 2150+0,84*Рп-ш | 2170+0,84*Рп-ш | 2190+0,84*Рп-ш | 2210+0,84*Рп-ш | 2230+0,84*Рп-ш | 2250+0,84*Рп-ш | 2270+0,84*Рп-ш | 2290+0,84*Рп-ш | 2310+0,84*Рп-ш
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р103) | 4 | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р104) | 4 | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

## Лист36
Сезон «Зима» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-15 «Шахты» МВт/ступень
|  |  |  | 1220 | 1240 | 1260 | 1280 | 1300 | 1320 | 1340 | 1360 | 1380 | 1400 | 1420 | 1440 | 1460 | 1480 | 1500 | 1520 | 1540 | 1560 | 1580 | 1600 | 1620 | 1640 | 1660 | 1680 | 1700 | 1720 | 1740 | 1760 | 1780 | 1800 | 1820 | 1840
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р4+Р5) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Шахты – Ростовская (Р4+Р6) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [7 empty] | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р4+Р1) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 14: 37; 15: 38; 16: 39; 17: 40; 18: 41; 19: 42; 20: 43; 21: 44; 22: 44; 23: 44; 24: 44; 25: 44; 26: 44; 27: 44; 28: 44; 29: 44; 30: 44; 31: 44; 32: 44
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт АТ-1 Ростовской АЭС (Р4+Р14) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [8 empty] | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 (Р4+Р60) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [9 empty] | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская(Р4+Р97) | 3 и менее | 8 | ФОЛ 500 кВ ВолжГЭС-Фрол. | [7 empty] | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская(Р4+Р97) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [7 empty] | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская(Р4+Р98) | 3 и менее | 6 | ФОЛ 500 кВ Балашовская-Фрол. | [7 empty] | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская(Р4+Р98) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [7 empty] | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЭ-10 ПС 500 кВ Шахты (Р4+Р132) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [9 empty] | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЭ-11 ПС 500 кВ Шахты (Р4+Р133) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [9 empty] | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЛ 500 кВ Шахты – Ростовская (Р5+Р6) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-1 (Р9+Р1+Р60+Р136) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты (Р1+Р10) | 4 | 2 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС - Ростовская |  | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Шахты – Ростовская и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-1 (Р1+Р6+Р60+Р136) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р1+Р34) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [19 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС –Шахты и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Шахты (Р1+Р59) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС –Шахты и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Шахты и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-1 (Р1+Р59+Р60+Р136) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-1 (Р1+Р99+Р60+Р136) или ремонт В-51 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-1 (Р1+Р134+Р60+Р136) | 3 и менее | 23 | ФО Блока 4 РоАЭС | [16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-1 (Р1+Р100+Р60+Р136) или ремонт В-52 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-1 (Р1+Р135+Р60+Р136) | 3 и менее | 1 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС-Шахты | [16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-1 (Р1+Р97+Р60+Р136) | 3 и менее | 8 | ФОЛ 500 кВ ВолжГЭС-Фрол. | [18 empty] | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 69 | 69
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-1 (Р1+Р97+Р60+Р136) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [18 empty] | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 69 | 69
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-1 (Р1+Р98+Р60+Р136) | 3 и менее | 6 | ФОЛ 500 кВ Балашовская-Фрол. | [18 empty] | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 69 | 69
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-1 (Р1+Р98+Р60+Р136) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [18 empty] | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 69 | 69
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 (Р10+Р60) | 3 и менее | 1 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС - Шахты | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р10+Р99) или Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт В-51 Ростовской АЭС (Р10+Р134) | 3 и менее | 23 | ФО Блока 4 РоАЭС | [14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р10+Р100) или Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт В-52 Ростовской АЭС (Р10+Р135) | 3 и менее | 1 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС-Шахты | [14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12

## Лист37
Сезон «Зима» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-16 «Шахты» МВт/ступень
|  |  |  | 1010 | 1030 | 1050 | 1070 | 1090 | 1110 | 1130 | 1150 | 1170 | 1190 | 1210 | 1230 | 1250 | 1270 | 1290 | 1310 | 1330 | 1350 | 1370 | 1390 | 1410 | 1430 | 1450 | 1470 | 1490 | 1510 | 1530 | 1550 | 1570 | 1590 | 1610 | 1630
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань (Р4+Р9) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-1 (Р4+Р1+Р60+Р136) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [21 empty] | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Шахты (Р4+Р59) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [19 empty] | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты (Р5+Р10) | 3 и менее | 1 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Шахты | [13 empty] | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-1 (Р1+Р10+Р60+Р136) | 4 | 2 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Ростовская | [9 empty] | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-1 (Р1+Р10+Р60+Р136) | 3 и менее | 2 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Ростовская |  | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99

## Лист38
Сезон «Зима» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-19 «Шахты» МВт/ступень
|  |  |  | 1150 | 1170 | 1190 | 1210 | 1230 | 1250 | 1270 | 1290 | 1310 | 1320 | 1350 | 1370 | 1390 | 1410 | 1420 | 1450 | 1470 | 1490 | 1510 | 1530 | 1550 | 1570 | 1590 | 1610 | 1630 | 1650 | 1670 | 1690 | 1710 | 1730 | 1750 | 1770
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-1 (Р4+Р1+Р60+Р136) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р4+Р99) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт В-51 Ростовской АЭС (Р4+Р134) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [8 empty] | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р4+Р100) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт В-52 Ростовской АЭС (Р4+Р135) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [8 empty] | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты (Р5+Р10) | 4 | 1 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Шахты | [9 empty] | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-1 (Р9+Р34+Р60+Р136) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р4+Р1) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р4+Р34) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [5 empty] | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р4+Р103) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [12 empty] | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р4+Р104) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [12 empty] | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты (Р1+Р10) | 3 и менее | 2 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС - Ростовская |  |  | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99

## Лист39
Сезон «Зима» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-17 «Шахты» МВт/ступень
|  |  |  | 1660 | 1680 | 1700 | 1720 | 1740 | 1760 | 1780 | 1800 | 1820 | 1840 | 1860 | 1880 | 1900 | 1920 | 1940 | 1960 | 1980 | 2000 | 2020 | 2040 | 2060 | 2080 | 2100 | 2120 | 2140 | 2160 | 2180 | 2200 | 2220 | 2240 | 2260 | 2280
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Шахты – Ростовская (Р4+Р6) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Шахты (Р4+Р6) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р5+Р34) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-1 (Р5+Р60+Р136) | 4 | 1 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС-Шахты | [16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-1 (Р5+Р60+Р136) | 3 и менее | 1 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС-Шахты | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Шахты (Р5+Р59) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Шахты (Р5+Р59) | 3 и менее | 1 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС-Шахты | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р5+Р99) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт В-51 Ростовской АЭС (Р5+Р134) | 4 | 23 | ФО Блока 4 РоАЭС | [15 empty] | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р5+Р100) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт В-52 Ростовской АЭС (Р5+Р135) | 4 | 1 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС-Шахты | [15 empty] | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р5+Р99) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт В-51 Ростовской АЭС (Р5+Р134) | 3 и менее | 23 | ФО Блока 4 РоАЭС | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р5+Р100) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт В-52 Ростовской АЭС (Р5+Р135) | 3 и менее | 1 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС-Шахты | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р5+Р103) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [18 empty] | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 69 | 69
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р5+Р104) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [18 empty] | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 69 | 69
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт АТ-1 Ростовской АЭС (Р1+Р14) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт АТ-1 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-1 (Р1+Р14+Р60+Р136) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-1 (Р1+Р34+Р60+Р136) | 3 и менее | 2 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС - Ростовская |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС –Шахты и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-1 (Р1+Р60+Р136) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС –Шахты и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р1+Р99) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС –Шахты и ремонт В-51 Ростовской АЭС (Р1+Р134) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [17 empty] | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 69 | 69 | 69
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС –Шахты и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р1+Р100) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС –Шахты и ремонт В-52 Ростовской АЭС (Р1+Р135) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [17 empty] | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 69 | 69 | 69
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС –Шахты и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р1+Р99) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС –Шахты и ремонт В-51 Ростовской АЭС (Р1+Р134) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [7 empty] | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС –Шахты и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р1+Р100) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС –Шахты и ремонт В-52 Ростовской АЭС (Р1+Р135) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [7 empty] | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-1 (Р1+Р99+Р60+Р136) или ремонт В-51 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-1 (Р1+Р134+Р60+Р136) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-1 (Р1+Р100+Р60+Р136) или ремонт В-52 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-1 (Р1+Р135+Р60+Р136) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт ВЛ 500 Ростовская АЭС –Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р1+Р97) | 4 | 8 | ФОЛ 500 кВ ВолжГЭС-Фрол. | [14 empty] | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
Ремонт ВЛ 500 Ростовская АЭС –Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р1+Р97) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [14 empty] | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
Ремонт ВЛ 500 Ростовская АЭС –Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская (Р1+Р98) | 4 | 6 | ФОЛ 500 кВ Балашовская-Фрол. | [14 empty] | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
Ремонт ВЛ 500 Ростовская АЭС –Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская (Р1+Р98) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [14 empty] | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р1+Р103) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [5 empty] | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р1+Р104) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [5 empty] | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС –Шахты и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-1 (Р1+Р103+Р60+Р136) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС –Шахты и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-1 (Р1+Р104+Р60+Р136) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт ВЛ 500 кВ Шахты – Ростовская и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 (Р6+Р60) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12
Ремонт ВЛ 500 кВ Шахты – Ростовская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р6+Р99) или Ремонт ВЛ 500 кВ Шахты – Ростовская и ремонт В-51 Ростовской АЭС (Р6+Р134) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Ремонт ВЛ 500 кВ Шахты – Ростовская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р6+Р100) или Ремонт ВЛ 500 кВ Шахты – Ростовская и ремонт В-52 Ростовской АЭС (Р6+Р135) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р99+Р34) или ремонт В-51 Ростовской АЭС и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р134+Р34) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р100+Р34) или ремонт В-52 Ростовской АЭС и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р135+Р34) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12

## Лист40
Сезон «Зима» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-20 «Шахты» МВт/ступень
|  |  |  | 2110 | 2130 | 2150 | 2170 | 2190 | 2210 | 2230 | 2250 | 2270 | 2290 | 2310 | 2330 | 2350 | 2370 | 2390 | 2410 | 2430 | 2450 | 2470 | 2490 | 2510 | 2530 | 2550 | 2570 | 2590 | 2610 | 2630 | 2650 | 2670 | 2690 | 2710 | 2730
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р4+Р99) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт В-51 Ростовской АЭС (Р4+Р134) | 4 | 23 | ФО Блока 4 РоАЭС | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р4+Р100) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт В-52 Ростовской АЭС (Р4+Р135) | 4 | 1 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС-Шахты | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р9+Р99) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань и ремонт В-51 Ростовской АЭС (Р9+Р134) | 4 | 23 | ФО Блока 4 РоАЭС | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р9+Р100) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань и ремонт В-52 Ростовской АЭС (Р9+Р135) | 4 | 1 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС-Шахты | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
Ремонт ВЛ 500 Ростовская – Тамань и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р9+Р97) | 4 | 8 | ФОЛ 500 кВ ВолжГЭС-Фрол. |  |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
Ремонт ВЛ 500 Ростовская – Тамань и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р9+Р97) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань и ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская (Р9+Р98) | 4 | 6 | ФОЛ 500 кВ Балашовская-Фрол. |  |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань и ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская (Р9+Р98) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
Ремонт ВЛ 500 кВ Шахты – Ростовская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р6+Р99) или Ремонт ВЛ 500 кВ Шахты – Ростовская и ремонт В-51 Ростовской АЭС (Р6+Р134) | 4 | 23 | ФО Блока 4 РоАЭС | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт ВЛ 500 кВ Шахты – Ростовская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р6+Р100) или Ремонт ВЛ 500 кВ Шахты – Ростовская и ремонт В-52 Ростовской АЭС (Р6+Р135) | 4 | 1 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС-Шахты | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт АТ-1 Ростовской АЭС и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р14+Р99) или Ремонт АТ-1 Ростовской АЭС и ремонт В-51 Ростовской АЭС (Р14+Р134) | 4 | 23 | ФО Блока 4 РоАЭС | 14: 1; 15: 2; 16: 3; 17: 4; 18: 5; 19: 6; 20: 7; 21: 8; 22: 9; 23: 10; 24: 11; 25: 12; 26: 12; 27: 12; 28: 12; 29: 12; 30: 12; 31: 12; 32: 12
Ремонт АТ-1 Ростовской АЭС и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р14+Р100) или Ремонт АТ-1 Ростовской АЭС и ремонт В-52 Ростовской АЭС (Р14+Р135) | 4 | 1 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС-Шахты | 14: 1; 15: 2; 16: 3; 17: 4; 18: 5; 19: 6; 20: 7; 21: 8; 22: 9; 23: 10; 24: 11; 25: 12; 26: 12; 27: 12; 28: 12; 29: 12; 30: 12; 31: 12; 32: 12
Ремонт АТ-1 Ростовской АЭС и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р14+Р99) или Ремонт АТ-1 Ростовской АЭС и ремонт В-51 Ростовской АЭС (Р14+Р134) | 3 и менее | 23 | ФО Блока 4 РоАЭС | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт АТ-1 Ростовской АЭС и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р14+Р100) или Ремонт АТ-1 Ростовской АЭС и ремонт В-52 Ростовской АЭС (Р14+Р135) | 3 и менее | 1 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС-Шахты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЭ-10 ПС 500 кВ Шахты (Р99+Р132) или ремонт В-51 Ростовской АЭС и ремонт ВЭ-10 ПС 500 кВ Шахты (Р134+Р132) | 4 | 23 | ФО Блока 4 РоАЭС | 14: 1; 15: 2; 16: 3; 17: 4; 18: 5; 19: 6; 20: 7; 21: 8; 22: 9; 23: 10; 24: 11; 25: 12; 26: 12; 27: 12; 28: 12; 29: 12; 30: 12; 31: 12; 32: 12
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЭ-11 ПС 500 кВ Шахты (Р99+Р133)или ремонт В-51 Ростовской АЭС и ремонт ВЭ-11 ПС 500 кВ Шахты (Р134+Р133) | 4 | 1 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС-Шахты | 14: 1; 15: 2; 16: 3; 17: 4; 18: 5; 19: 6; 20: 7; 21: 8; 22: 9; 23: 10; 24: 11; 25: 12; 26: 12; 27: 12; 28: 12; 29: 12; 30: 12; 31: 12; 32: 12
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЭ-10 ПС 500 кВ Шахты (Р100+Р132) или ремонт В-52 Ростовской АЭС и ремонт ВЭ-10 ПС 500 кВ Шахты (Р135+Р132) | 4 | 23 | ФО Блока 4 РоАЭС | 14: 1; 15: 2; 16: 3; 17: 4; 18: 5; 19: 6; 20: 7; 21: 8; 22: 9; 23: 10; 24: 11; 25: 12; 26: 12; 27: 12; 28: 12; 29: 12; 30: 12; 31: 12; 32: 12
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЭ-11 ПС 500 кВ Шахты (Р100+Р133) или ремонт В-52 Ростовской АЭС и ремонт ВЭ-11 ПС 500 кВ Шахты (Р135+Р133) | 4 | 1 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС-Шахты | 14: 1; 15: 2; 16: 3; 17: 4; 18: 5; 19: 6; 20: 7; 21: 8; 22: 9; 23: 10; 24: 11; 25: 12; 26: 12; 27: 12; 28: 12; 29: 12; 30: 12; 31: 12; 32: 12
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р99+Р97) или ремонт В-51 Ростовской АЭС и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р134+Р97) | 4 | 8 | ФОЛ 500 кВ ВолжГЭС-Фрол. | [16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р99+Р97) или ремонт В-51 Ростовской АЭС и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р134+Р97) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская (Р100+Р98) или ремонт В-52 Ростовской АЭС и ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская (Р135+Р98) | 4 | 6 | ФОЛ 500 кВ Балашовская-Фрол. | [16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская (Р100+Р98) или ремонт В-52 Ростовской АЭС и ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская (Р135+Р98) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт ВЭ-10 ПС 500 кВ Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р132+Р97) | 4 | 8 | ФОЛ 500 кВ ВолжГЭС-Фрол. | [16 empty] | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
Ремонт ВЭ-10 ПС 500 кВ Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р132+Р97) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [16 empty] | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
Ремонт ВЭ-10 ПС 500 кВ Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская (Р132+Р98) | 4 | 6 | ФОЛ 500 кВ Балашовская-Фрол. | [16 empty] | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
Ремонт ВЭ-10 ПС 500 кВ Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская (Р132+Р98) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [16 empty] | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
Ремонт ВЭ-11 ПС 500 кВ Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р133+Р97) | 4 | 8 | ФОЛ 500 кВ ВолжГЭС-Фрол. | [16 empty] | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
Ремонт ВЭ-11 ПС 500 кВ Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р133+Р97) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [16 empty] | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
Ремонт ВЭ-11 ПС 500 кВ Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская(Р133+Р98) | 4 | 6 | ФОЛ 500 кВ Балашовская-Фрол. | [16 empty] | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
Ремонт ВЭ-11 ПС 500 кВ Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская(Р133+Р98) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [16 empty] | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36

## Лист41
Сезон «Зима» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-25 «Шахты» МВт/ступень
|  |  |  | 810 | 830 | 850 | 870 | 890 | 910 | 930 | 950 | 970 | 990 | 1010 | 1030 | 1050 | 1070 | 1090 | 1110 | 1130 | 1150 | 1170 | 1190 | 1210 | 1230 | 1250 | 1270 | 1290 | 1310 | 1330 | 1350 | 1370 | 1390 | 1410 | 1430
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р5+Р1) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [5 empty] | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р5+Р1) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [10 empty] | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-1 (Р5+Р1+Р60+Р136) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121

## Лист42
Сезон «Зима» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-21 «Шахты» МВт/ступень
|  |  |  | 820 | 840 | 860 | 880 | 900 | 920 | 940 | 960 | 980 | 1000 | 1020 | 1040 | 1060 | 1080 | 1100 | 1120 | 1140 | 1160 | 1180 | 1200 | 1220 | 1240 | 1260 | 1280 | 1300 | 1320 | 1340 | 1360 | 1380 | 1400 | 1420 | 1440
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-1 (Р5+Р1+Р60+Р136) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121

## Лист43
Сезон «Зима» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-26 «Шахты» МВт/ступень
|  |  |  | 1930 | 1950 | 1970 | 1990 | 2010 | 2030 | 2050 | 2070 | 2090 | 2110 | 2130 | 2150 | 2170 | 2190 | 2210 | 2230 | 2250 | 2270 | 2290 | 2310 | 2330 | 2350 | 2370 | 2390 | 2410 | 2430 | 2450 | 2470 | 2490 | 2510 | 2530 | 2550
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-1 (Р5+Р60+Р136) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Шахты (Р5+Р59) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р5+Р97) | 4 | 8 | ФОЛ 500 кВ ВолжГЭС-Фрол. | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р5+Р97) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская (Р5+Р98) | 4 | 6 | ФОЛ 500 кВ Балашовская-Фрол. | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская (Р5+Р98) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС –Шахты и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-1 (Р1+Р60+Р136) | 4 | 2 | ФОЛ 500 кВ РоЭС.- Ростовская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС –Шахты и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р1+Р99) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС –Шахты и ремонт В-51 Ростовской АЭС (Р1+Р134) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС –Шахты и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р1+Р100) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС –Шахты и ремонт В-52 Ростовской АЭС (Р1+Р135) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р1+Р103) | 4 | 2 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Ростовская |  | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р1+Р104) | 4 | 2 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Ростовская |  | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Шахты – Ростовская (Р10+Р6) | 4 | 1 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС - Шахты |  |  |  | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110
Ремонт ВЛ 500 кВ Шахты – Ростовская и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Шахты(Р6+Р59) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 (Р99+Р60) или ремонт В-51 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 (Р134+Р60) | 4 | 23 | ФО Блока 4 РоАЭС | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 (Р100+Р60) или ремонт В-52 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 (Р135+Р60) | 4 | 1 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС-Шахты | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 (Р99+Р60) или ремонт В-51 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 (Р134+Р60) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 (Р100+Р60) или ремонт В-52 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 (Р135+Р60) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р99+Р103) или ремонт В-51 Ростовской АЭС и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р134+Р103) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р99+Р104)или ремонт В-51 Ростовской АЭС и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р134+Р104) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р100+Р103) или ремонт В-52 Ростовской АЭС и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р135+Р103) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р100+Р104) или ремонт В-52 Ростовской АЭС и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р135+Р104) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЭ-10 ПС 500 кВ Шахты (Р99+Р132) или ремонт В-51 Ростовской АЭС и ремонт ВЭ-10 ПС 500 кВ Шахты (Р134+Р132) | 3 и менее | 23 | ФО Блока 4 РоАЭС |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЭ-11 ПС 500 кВ Шахты (Р99+Р133) или ремонт В-51 Ростовской АЭС и ремонт ВЭ-11 ПС 500 кВ Шахты (Р134+Р133) | 3 и менее | 1 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС-Шахты |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЭ-10 ПС 500 кВ Шахты (Р100+Р132) или ремонт В-52 Ростовской АЭС и ремонт ВЭ-10 ПС 500 кВ Шахты (Р135+Р132) | 3 и менее | 23 | ФО Блока 4 РоАЭС |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЭ-11 ПС 500 кВ Шахты (Р100+Р133) или ремонт В-52 Ростовской АЭС и ремонт ВЭ-11 ПС 500 кВ Шахты (Р135+Р133) | 3 и менее | 1 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС-Шахты |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р103+Р34) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р104+Р34) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р103+Р97) | 3 и менее | 8 | ФОЛ 500 кВ ВолжГЭС-Фрол. |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р103+Р97) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская (Р104+Р98) | 3 и менее | 6 | ФОЛ 500 кВ Балашовская-Фрол. |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская (Р104+Р98) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская (Р103+Р98) | 3 и менее | 6 | ФОЛ 500 кВ Балашовская-Фрол. |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская (Р103+Р98) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р104+Р97) | 3 и менее | 8 | ФОЛ 500 кВ ВолжГЭС-Фрол. |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р104+Р97) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт ВЭ-10 ПС 500 кВ Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р132+Р97) | 3 и менее | 8 | ФОЛ 500 кВ ВолжГЭС-Фрол. | [6 empty] | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
Ремонт ВЭ-10 ПС 500 кВ Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р132+Р97) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [6 empty] | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
Ремонт ВЭ-10 ПС 500 кВ Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская (Р132+Р98) | 3 и менее | 6 | ФОЛ 500 кВ Балашовская-Фрол. | [6 empty] | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
Ремонт ВЭ-10 ПС 500 кВ Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская (Р132+Р98) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [6 empty] | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
Ремонт ВЭ-11 ПС 500 кВ Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р133+Р97) | 3 и менее | 8 | ФОЛ 500 кВ ВолжГЭС-Фрол. | [6 empty] | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
Ремонт ВЭ-11 ПС 500 кВ Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р133+Р97) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [6 empty] | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
Ремонт ВЭ-11 ПС 500 кВ Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская (Р133+Р98) | 3 и менее | 6 | ФОЛ 500 кВ Балашовская-Фрол. | [6 empty] | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
Ремонт ВЭ-11 ПС 500 кВ Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская (Р133+Р98) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [6 empty] | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Шахты (Р34+Р59) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р59+Р97) | 3 и менее | 8 | ФОЛ 500 кВ ВолжГЭС-Фрол. | [5 empty] | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57
Ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р59+Р97) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [5 empty] | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57
Ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская(Р59+Р98) | 3 и менее | 6 | ФОЛ 500 кВ Балашовская-Фрол. | [5 empty] | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57
Ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская(Р59+Р98) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [5 empty] | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57

## Лист44
Сезон «Зима» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-27 «Шахты» МВт/ступень
|  |  |  | 1830 | 1850 | 1870 | 1890 | 1910 | 1930 | 1950 | 1970 | 1990 | 2010 | 2030 | 2050 | 2070 | 2090 | 2110 | 2130 | 2150 | 2170 | 2190 | 2210 | 2230 | 2250 | 2270 | 2290 | 2310 | 2330 | 2350 | 2370 | 2390 | 2410 | 2430 | 2450
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р5+Р99) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт В-51 Ростовской АЭС (Р5+Р134) | 3 и менее | 1 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС-Шахты | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р5+Р100) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт В-52 Ростовской АЭС (Р5+Р135) | 3 и менее | 1 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС-Шахты | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЭ-10 ПС 500 кВ Шахты (Р5+Р132) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЭ-11 ПС 500 кВ Шахты (Р5+Р133) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань и ремонт ВЛ 500 кВ Шахты – Ростовская (Р9+Р6) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань и ремонт АТ-1 Ростовской АЭС (Р9+Р14) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Шахты (Р9+Р59) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р9+Р99) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань и ремонт В-51 Ростовской АЭС (Р9+Р134) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р9+Р100) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань и ремонт В-52 Ростовской АЭС (Р9+Р135) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты (Р1+Р10) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт АТ-1 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-1 (Р1+Р14+Р60+Р136) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-1 (Р1+Р99+Р60+Р136) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт В-51 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-1 (Р1+Р134+Р60+Р136) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-1 (Р1+Р100+Р60+Р136) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт В-52 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-1 (Р1+Р135+Р60+Р136) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская – Шахты и ремонт ВЭ-10 ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-1 (Р1+Р132+Р60+Р136) | 4 | 2 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Ростовская | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская – Шахты и ремонт ВЭ-11 ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-1 (Р1+Р133+Р60+Р136) | 4 | 2 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Ростовская | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт ВЛ 500 кВ Шахты – Ростовская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р6+Р99) или Ремонт ВЛ 500 кВ Шахты – Ростовская и ремонт В-51 Ростовской АЭС (Р6+Р134) | 3 и менее | 1 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС - Шахты |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт ВЛ 500 кВ Шахты – Ростовская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р6+Р100) или Ремонт ВЛ 500 кВ Шахты – Ростовская и ремонт В-52 Ростовской АЭС (Р6+Р135) | 3 и менее | 23 | ФО Блока 4 РоАЭС |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт ВЛ 500 кВ Шахты – Ростовская и ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р6+Р97) | 3 и менее | 8 | ФОЛ 500 кВ ВолжГЭС-Фрол. | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт ВЛ 500 кВ Шахты – Ростовская и ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р6+Р97) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт АТ-1 Ростовской АЭС и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р14+Р34) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт АТ-1 Ростовской АЭС и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р14+Р97) | 3 и менее | 8 | ФОЛ 500 кВ ВолжГЭС-Фрол. | [11 empty] | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
Ремонт АТ-1 Ростовской АЭС и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р14+Р97) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [11 empty] | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
Ремонт АТ-1 Ростовской АЭС и ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская (Р14+Р98) | 3 и менее | 6 | ФОЛ 500 кВ Балашовская-Фрол. | [11 empty] | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
Ремонт АТ-1 Ростовской АЭС и ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская (Р14+Р98) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [11 empty] | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р99+Р34) или ремонт В-51 Ростовской АЭС и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р134+Р34) | 3 и менее | 23 | ФО Блока 4 РоАЭС |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р100+Р34) или ремонт В-52 Ростовской АЭС и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р135+Р34) | 3 и менее | 1 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС-Шахты |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 (Р99+Р60) или ремонт В-51 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 (Р134+Р60) | 3 и менее | 23 | ФО Блока 4 РоАЭС |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 (Р100+Р60) или ремонт В-52 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 (Р135+Р60) | 3 и менее | 1 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС-Шахты |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Шахты (Р99+Р59) или Ремонт В-51 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Шахты (Р134+Р59) | 3 и менее | 23 | ФО Блока 4 РоАЭС | [5 empty] | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 5 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Шахты (Р100+Р59) или Ремонт В-52 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Шахты (Р135+Р59) | 3 и менее | 1 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС-Шахты | [5 empty] | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 5 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р99+Р103) или ремонт В-51 Ростовской АЭС и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р134+Р103) | 3 и менее | 23 | ФО Блока 4 РоАЭС |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р99+Р104) или ремонт В-51 Ростовской АЭС и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р134+Р104) | 3 и менее | 23 | ФО Блока 4 РоАЭС |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р100+Р103) или ремонт В-52 Ростовской АЭС и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р135+Р103) | 3 и менее | 1 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС-Шахты |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р100+Р104) или ремонт В-52 Ростовской АЭС и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р135+Р104) | 3 и менее | 1 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС-Шахты |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р99+Р97) или ремонт В-51 Ростовской АЭС и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р134+Р97) | 3 и менее | 8 | ФОЛ 500 кВ ВолжГЭС-Фрол. | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р99+Р97) или ремонт В-51 Ростовской АЭС и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р134+Р97) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р99+Р97) или ремонт В-51 Ростовской АЭС и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р134+Р97) | 3 и менее | 6 | ФОЛ 500 кВ Балашовская-Фрол. | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р99+Р97) или ремонт В-51 Ростовской АЭС и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р134+Р97) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р34+Р97) | 3 и менее | 8 | ФОЛ 500 кВ ВолжГЭС-Фрол. | [7 empty] | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р34+Р97) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [7 empty] | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
Ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р60+Р97) | 3 и менее | 8 | ФОЛ 500 кВ ВолжГЭС-Фрол. | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р60+Р97) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская (Р60+Р98) | 3 и менее | 6 | ФОЛ 500 кВ Балашовская-Фрол. | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская (Р60+Р98) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12

## Лист45
Сезон «Зима» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-28 «Шахты» МВт/ступень
|  |  |  | 2180 | 2200 | 2220 | 2240 | 2260 | 2280 | 2300 | 2320 | 2340 | 2360 | 2380 | 2400 | 2420 | 2440 | 2460 | 2480 | 2500 | 2520 | 2540 | 2560 | 2580 | 2600 | 2620 | 2640 | 2660 | 2680 | 2700 | 2720 | 2740 | 2760 | 2780 | 2800
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р9+Р34) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
Ремонт АТ-1 Ростовской АЭС и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р14+Р34) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт АТ-1 Ростовской АЭС и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р14+Р97) | 4 | 8 | ФОЛ 500 кВ ВолжГЭС-Фрол. | 16: 25; 17: 26; 18: 27; 19: 28; 20: 29; 21: 30; 22: 31; 23: 32; 24: 33; 25: 34; 26: 35; 27: 36; 28: 36; 29: 36; 30: 36; 31: 36; 32: 36
Ремонт АТ-1 Ростовской АЭС и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р14+Р97) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 16: 25; 17: 26; 18: 27; 19: 28; 20: 29; 21: 30; 22: 31; 23: 32; 24: 33; 25: 34; 26: 35; 27: 36; 28: 36; 29: 36; 30: 36; 31: 36; 32: 36
Ремонт АТ-1 Ростовской АЭС и ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская (Р14+Р98) | 4 | 6 | ФОЛ 500 кВ Балашовская-Фрол. | 16: 25; 17: 26; 18: 27; 19: 28; 20: 29; 21: 30; 22: 31; 23: 32; 24: 33; 25: 34; 26: 35; 27: 36; 28: 36; 29: 36; 30: 36; 31: 36; 32: 36
Ремонт АТ-1 Ростовской АЭС и ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская (Р14+Р98) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 16: 25; 17: 26; 18: 27; 19: 28; 20: 29; 21: 30; 22: 31; 23: 32; 24: 33; 25: 34; 26: 35; 27: 36; 28: 36; 29: 36; 30: 36; 31: 36; 32: 36
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р99+Р34) или ремонт В-51 Ростовской АЭС и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р134+Р34) | 4 | 23 | ФО Блока 4 РоАЭС | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р100+Р34) или ремонт В-52 Ростовской АЭС и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р135+Р34) | 4 | 1 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС-Шахты | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Шахты (Р99+Р59) или Ремонт В-51 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Шахты (Р134+Р59) | 4 | 23 | ФО Блока 4 РоАЭС | [7 empty] | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Шахты (Р100+Р59) или Ремонт В-52 Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Шахты (Р135+Р59) | 4 | 1 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС-Шахты | [7 empty] | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р99+Р103) или ремонт В-51 Ростовской АЭС и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р134+Р103) | 4 | 23 | ФО Блока 4 РоАЭС |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р99+Р104) или ремонт В-51 Ростовской АЭС и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р134+Р104) | 4 | 23 | ФО Блока 4 РоАЭС |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р100+Р103) или ремонт В-52 Ростовской АЭС и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р135+Р103) | 4 | 1 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС-Шахты |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р100+Р104) или ремонт В-52 Ростовской АЭС и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р135+Р104) | 4 | 1 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС-Шахты |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р99+Р97) или ремонт В-51 Ростовской АЭС и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р134+Р97) | 4 | 23 | ФО Блока 4 РоАЭС | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская (Р100+Р98) или ремонт В-52 Ростовской АЭС и ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская (Р135+Р98) | 4 | 1 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС-Шахты | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р103+Р97) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская (Р104+Р98) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская (Р103+Р98) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р104+Р97) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р60+Р97) | 4 | 8 | ФОЛ 500 кВ ВолжГЭС-Фрол. | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р60+Р97) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская (Р60+Р98) | 4 | 6 | ФОЛ 500 кВ Балашовская-Фрол. | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская (Р60+Р98) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЭ-10 ПС 500 кВ Шахты (Р60+Р132) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЭ-11 ПС 500 кВ Шахты (Р60+Р133) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12

## Лист46
Сезон «Зима» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-29 «Шахты» МВт/ступень
|  |  |  | 1640 | 1660 | 1680 | 1700 | 1720 | 1740 | 1760 | 1780 | 1800 | 1820 | 1840 | 1860 | 1880 | 1900 | 1920 | 1940 | 1960 | 1980 | 2000 | 2020 | 2040 | 2060 | 2080 | 2100 | 2120 | 2140 | 2160 | 2180 | 2200 | 2220 | 2240 | 2260
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС –Шахты и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-1 (Р1+Р60+Р136) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС –Шахты и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-1 (Р1+Р103+Р60+Р136) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС –Шахты и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-1 (Р1+Р104+Р60+Р136) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ВЭ-10 ПС 500 кВ Шахты (Р1+Р132) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [19 empty] | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ВЭ-11 ПС 500 кВ Шахты (Р1+Р133) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [19 empty] | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ВЭ-10 ПС 500 кВ Шахты (Р1+Р132) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [9 empty] | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ВЭ-11 ПС 500 кВ Шахты (Р1+Р133) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [9 empty] | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская – Шахты и ремонт ВЭ-10 ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-1 (Р1+Р132+Р60+Р136) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская – Шахты и ремонт ВЭ-11 ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-1 (Р1+Р133+Р60+Р136) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская – Шахты и ремонт ВЭ-10 ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-1 (Р1+Р132+Р60+Р136) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская – Шахты и ремонт ВЭ-11 ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 и ремонт ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-1 (Р1+Р133+Р60+Р136) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт АТ-1 Ростовской АЭС и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р14+Р99) или Ремонт АТ-1 Ростовской АЭС и ремонт В-51 Ростовской АЭС (Р14+Р134) | 3 и менее | 23 | ФО Блока 4 РоАЭС | [16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт АТ-1 Ростовской АЭС и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р14+Р100) или Ремонт АТ-1 Ростовской АЭС и ремонт В-52 Ростовской АЭС (Р14+Р135) | 3 и менее | 1 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС-Шахты | [16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р99+Р97) или ремонт В-51 Ростовской АЭС и ремонт ЭВ-500 кВ №530 ПС 500 кВ Фроловская (Р134+Р97) | 3 и менее | 23 | ФО Блока 4 РоАЭС | [15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская (Р100+Р98) или ремонт В-52 Ростовской АЭС и ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская (Р135+Р98) | 3 и менее | 1 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС-Шахты | [15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 (Р34+Р60) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская (Р34+Р98) | 3 и менее | 6 | ФОЛ 500 кВ Балашовская-Фрол. | [17 empty] | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ЭВ-500 кВ №521 ПС 500 кВ Фроловская (Р34+Р98) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [17 empty] | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ВЭ-10 ПС 500 кВ Шахты (Р34+Р132) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ВЭ-11 ПС 500 кВ Шахты (Р34+Р133) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12