## Лист1
Сезон «ЛЕТО» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОр | КПР-1 «Волгоград-Ростов+Блок 2» МВт/ступень
|  |  |  | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты (Р10) | 4 | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты (Р10) | 3 и менее | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р10+Р28) | - | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р10+Р31) | - | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р4+Р27) | - | 20 | Откл Блока2 РоАЭС |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р10+Р27) | - | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р10+Р1) | - | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р10+Р5) | - | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р90) | 4 | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р90) | 3 и менее | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р34+Р90) | - | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р27+Р90) или Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р28+Р31+Р90) | - | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р31+Р90) | - | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р28+Р90) | - | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р14+Р90) | - | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р1+Р90) | - | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р5+Р90) | - | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р10+Р99) | 4 | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р10+Р99) | 3 и менее | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р10+Р99+Р20) или Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р10+Р99+Р21) | 3 и менее | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р10+Р12) | - | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р10+Р90) | - | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р12+Р90) | - | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15

## Лист2
Сезон «ЛЕТО» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОр | КПР-3 «Волгоград-Ростов+Блок 2» МВт/ступень
|  |  |  | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р4+Р5) | - | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р4+Р1) | - | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р4+Р28) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р4+Р31) | - | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р10+Р34) | - | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р4+Р34) | - | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт АТ1 РоАЭС (Р4+Р14) | - | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р4+Р12) | - | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р4+Р90) | - | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р10+Р99) | 4 | 49 | Откл Блока2 РоАЭС и ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р10+Р99+Р20) | 3 и менее | 49 | Откл Блока2 РоАЭС и ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р10+Р99+Р21) | 3 и менее | 49 | Откл Блока2 РоАЭС и ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р4+Р99) | 4 | 49 | Откл Блока2 РоАЭС и ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р4+Р99+Р20) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р4+Р99+Р21) | 3 и менее | 49 | Откл Блока2 РоАЭС и ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15

## Лист3
Сезон «ЛЕТО» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОр | КПР-2 «Волгоград-Ростов+Блок 2» МВт/ступень
|  |  |  | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 | 2950
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Нормальная схема | 4 | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Нормальная схема | 3 и менее | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №1 (Р99+Р2) | - | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р99) | 4 | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р99) | 4 | 49 | Откл Блока2 РоАЭС и ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р99) | 3 и менее | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р99+Р20) или Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р99+Р21) | 3 и менее | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р99+Р20) или Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р99+Р21) | 3 и менее | 49 | Откл Блока2 РоАЭС и ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р1) | 4 | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р1) | 3 и менее | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р1+Р99) | 4 | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р1+Р99) | 3 и менее | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р5) | 4 | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р5) | 3 и менее | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Ремонт АТ1 РоАЭС (Р14) | 4 | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Ремонт АТ1 РоАЭС (Р14) | 3 и менее | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р27) или Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р28+Р31) | - | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р34) | - | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р34+Р99) | 4 | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р34+Р99) | 4 | 49 | Откл Блока2 РоАЭС и ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р34+Р99) | 3 и менее | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р34+Р99+Р20) или Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р34+Р99+Р21) | 3 и менее | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р34+Р99+Р20) или Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р34+Р99+Р21) | 3 и менее | 49 | Откл Блока2 РоАЭС и ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р28) | 4 | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р28) | 3 и менее | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р31) | 4 | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р31) | 3 и менее | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р27+Р34) | - | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р31+Р34) | - | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р28+Р34) | - | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р5+Р34) | - | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р1+Р34) | - | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15
Ремонт АТ1 РоАЭС и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р14+Р34) | - | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р1+Р27) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р1+Р28+Р31) | - | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р5+Р27) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р5+Р28+Р31) | - | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р14+Р27) или Ремонт АТ1 РоАЭС и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р14+Р28+Р31) | - | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р1+Р31) | - | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р5+Р31) | - | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15
Ремонт АТ1 РоАЭС и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р14+Р31) | - | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р1+Р28) | - | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р5+Р28) | - | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15
Ремонт АТ1 РоАЭС и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р14+Р28) | - | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р12) | 4 | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р12) | 3 и менее | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р34+Р12) | - | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р31+Р12) | - | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р28+Р12) | - | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р14+Р12) | - | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт АТ1 РоАЭС (Р10+Р14) | - | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская (Р4) | 4 | 20 | Откл Блока2 РоАЭС |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская (Р4) | 3 и менее | 20 | Откл Блока2 РоАЭС |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р4+Р99) | 4 | 20 | Откл Блока2 РоАЭС |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р4+Р99) | 3 и менее | 20 | Откл Блока2 РоАЭС |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р4+Р99+Р20) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р4+Р99+Р21) | 3 и менее | 20 | Откл Блока2 РоАЭС |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р27+Р99) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р28+Р31+Р99) | 4 | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р27+Р99) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р28+Р31+Р99) | 4 | 49 | Откл Блока2 РоАЭС и ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р27+Р99) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р28+Р31+Р99) | 3 и менее | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р27+Р99+Р20) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р28+Р31+Р99+Р20) или Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р27+Р99+Р21) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р28+Р31+Р99+Р21) | 3 и менее | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р27+Р99+Р20) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р28+Р31+Р99+Р20) или Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р27+Р99+Р21) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р28+Р31+Р99+Р21) | 3 и менее | 49 | Откл Блока2 РоАЭС и ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р27+Р12) или Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р28+Р31+Р12) | - | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р31+Р99) | 4 | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р31+Р99) | 4 | 49 | Откл Блока2 РоАЭС и ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р31+Р99) | 3 и менее | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р31+Р99+Р20) или Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р31+Р99+Р21) | 3 и менее | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р31+Р99+Р20) или Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р31+Р99+Р21) | 3 и менее | 49 | Откл Блока2 РоАЭС и ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р28+Р99) | 4 | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р28+Р99) | 4 | 49 | Откл Блока2 РоАЭС и ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р28+Р99) | 3 и менее | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р28+Р99+Р20) или Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р28+Р99+Р21) | 3 и менее | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р28+Р99+Р20) или Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р28+Р99+Р21) | 3 и менее | 49 | Откл Блока2 РоАЭС и ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р5+Р99) | 4 | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р5+Р99) | 4 | 49 | Откл Блока2 РоАЭС и ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р5+Р99) | 3 и менее | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р5+Р99+Р20) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р5+Р99+Р21) | 3 и менее | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р5+Р99+Р20) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р5+Р99+Р21) | 3 и менее | 49 | Откл Блока2 РоАЭС и ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р14+Р99) | 4 | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р14+Р99) | 4 | 49 | Откл Блока2 РоАЭС и ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р14+Р99) | 3 и менее | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р14+Р99+Р20) или Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р14+Р99+Р21) или Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р14+Р99+Р21) | 3 и менее | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р14+Р99+Р20) или Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р14+Р99+Р21) или Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р14+Р99+Р21) | 3 и менее | 49 | Откл Блока2 РоАЭС и ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р1+Р99+Р21) | 3 и менее | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р1+Р99+Р21) | 3 и менее | 49 | Откл Блока2 РоАЭС и ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р90+Р99) | 4 | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р90+Р99) | 4 | 49 | Откл Блока2 РоАЭС и ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р90+Р99) | 3 и менее | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р90+Р99+Р20) или Ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р90+Р99+Р21) | 3 и менее | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р90+Р99+Р20) или Ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р90+Р99+Р21) | 3 и менее | 49 | Откл Блока2 РоАЭС и ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р12+Р99) | 4 | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р12+Р99) | 4 | 49 | Откл Блока2 РоАЭС и ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р12+Р99) | 3 и менее | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р12+Р99+Р20) или Ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р12+Р99+Р21) | 3 и менее | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р12+Р99+Р20) или Ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р12+Р99+Р21) | 3 и менее | 49 | Откл Блока2 РоАЭС и ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р5+Р12) | - | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р1+Р12) | - | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №1 и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р99+Р2+Р20) | 3 и менее | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №1 и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р99+Р2+Р20) | 3 и менее | 49 | Откл Блока2 РоАЭС и ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15

## Лист4
Сезон «зима» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОр | КПР-2 «Волгоград-Ростов+Блок 2» МВт/ступень
|  |  |  | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 | 2950
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Нормальная схема | 4 | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Нормальная схема | 3 и менее | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №1 (Р99+Р2) | - | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р99) | 4 | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р99) | 4 | 49 | Откл Блока2 РоАЭС и ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р99) | 3 и менее | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р99+Р20) или Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р99+Р21) | 3 и менее | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р99+Р20) или Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р99+Р21) | 3 и менее | 49 | Откл Блока2 РоАЭС и ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты (Р10) | 4 | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты (Р10) | 3 и менее | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р1) | 4 | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р1) | 3 и менее | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р1+Р99) | 4 | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р1+Р99) | 3 и менее | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р5) | 4 | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р5) | 3 и менее | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Ремонт АТ1 РоАЭС (Р14) | 4 | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Ремонт АТ1 РоАЭС (Р14) | 3 и менее | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р27) или Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р28+Р31) | - | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р34) | 4 | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р34) | 3 и менее | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р34+Р99) | 4 | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р34+Р99) | 4 | 49 | Откл Блока2 РоАЭС и ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р34+Р99) | 3 и менее | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р99) и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р34+Р99+Р20) или Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р99) и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р34+Р99+Р21) | 3 и менее | 49 | Откл Блока2 РоАЭС и ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р99) и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р34+Р99+Р20) или Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р99) и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р34+Р99+Р21) | 3 и менее | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р28) | 4 | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р28) | 3 и менее | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р31) | 4 | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р31) | 3 и менее | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р10+Р31) или ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р10+Р28) | - | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р4+Р28) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р4+Р31) | - | 20 | Откл Блока2 РоАЭС |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р27+Р34) | - | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р31+Р34) | - | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р28+Р34) | - | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р12) | 4 | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р12) | 3 и менее | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р90) | 4 | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р90) | 3 и менее | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р10+Р12) или ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р10+Р90) | - | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р34+Р12) | - | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р34+Р90) | - | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р27+Р12) или Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р28+Р31+Р12) | - | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р27+Р90) или Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р28+Р31+Р90) | - | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р31+Р12) | - | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р31+Р90) | - | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р28+Р12) | - | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р28+Р90) | - | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р14+Р12) | - | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р14+Р90) | - | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р1+Р12) | - | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р1+Р90) | - | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р5+Р12) | - | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р5+Р90) | - | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р1+Р27) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р1+Р28+Р31) | - | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р5+Р27) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р5+Р28+Р31) | - | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р14+Р27) или Ремонт АТ1 РоАЭС и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р14+Р28+Р31) | - | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р1+Р31) | - | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р5+Р31) | - | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ремонт АТ1 РоАЭС и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р14+Р31) | - | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р1+Р28) | - | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р5+Р28) | - | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ремонт АТ1 РоАЭС и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р14+Р28) | - | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р1+Р34) | - | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р5+Р34) | - | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Ремонт АТ1 РоАЭС и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р14+Р34) | - | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р10+Р99) | 4 | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р10+Р99) | 3 и менее | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р10+Р99+Р20) или Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р10+Р99+Р21) | 3 и менее | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р27+Р99) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р28+Р31+Р99) | 4 | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р27+Р99) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р28+Р31+Р99) | 4 | 49 | Откл Блока2 РоАЭС и ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р27+Р99) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р28+Р31+Р99) | 3 и менее | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р27+Р99+Р20) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р28+Р31+Р99+Р20) или Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р27+Р99+Р21) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р28+Р31+Р99+Р21) | 3 и менее | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р27+Р99+Р20) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р28+Р31+Р99+Р20) или Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р27+Р99+Р21) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р28+Р31+Р99+Р21) | 3 и менее | 49 | Откл Блока2 РоАЭС и ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р31+Р99) | 4 | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р31+Р99) | 4 | 49 | Откл Блока2 РоАЭС и ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р31+Р99) | 3 и менее | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р31+Р99+Р20) или Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р31+Р99+Р21) | 3 и менее | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р31+Р99+Р20) или Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р31+Р99+Р21) | 3 и менее | 49 | Откл Блока2 РоАЭС и ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р28+Р99) | 4 | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р28+Р99) | 4 | 49 | Откл Блока2 РоАЭС и ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р28+Р99) | 3 и менее | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р28+Р99+Р20) или Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р28+Р99+Р21) | 3 и менее | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р28+Р99+Р20) или Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р28+Р99+Р21) | 3 и менее | 49 | Откл Блока2 РоАЭС и ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р5+Р99) | 4 | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р5+Р99) | 4 | 49 | Откл Блока2 РоАЭС и ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р5+Р99) | 3 и менее | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р5+Р99+Р20) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р5+Р99+Р21) | 3 и менее | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р5+Р99+Р20) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р5+Р99+Р21) | 3 и менее | 49 | Откл Блока2 РоАЭС и ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р14+Р99) | 4 | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р14+Р99) | 4 | 49 | Откл Блока2 РоАЭС и ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р14+Р99) | 3 и менее | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р14+Р99+Р20) или Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р14+Р99+Р21) | 3 и менее | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р14+Р99+Р20) или Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р14+Р99+Р21) | 3 и менее | 49 | Откл Блока2 РоАЭС и ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р1+Р99+Р21) | 3 и менее | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р1+Р99+Р21) | 3 и менее | 49 | Откл Блока2 РоАЭС и ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р90+Р99) | 4 | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р90+Р99) | 4 | 49 | Откл Блока2 РоАЭС и ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р90+Р99) | 3 и менее | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р90+Р99+Р20) или Ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р90+Р99+Р21) | 3 и менее | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р90+Р99+Р20) или Ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р90+Р99+Р21) | 3 и менее | 49 | Откл Блока2 РоАЭС и ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р12+Р99) | 4 | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р12+Р99) | 4 | 49 | Откл Блока2 РоАЭС и ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р12+Р99) | 3 и менее | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р12+Р99+Р20) или Ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р12+Р99+Р21) | 3 и менее | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р12+Р99+Р20) или Ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р12+Р99+Р21) | 3 и менее | 49 | Откл Блока2 РоАЭС и ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р12+Р90) | - | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №1 и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р99+Р2+Р20) | 3 и менее | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №1 и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р99+Р2+Р20) | 3 и менее | 49 | Откл Блока2 РоАЭС и ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19

## Лист5
Сезон «Зима» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОр | КПР-1 «Волгоград-Ростов+Блок 2» МВт/ступень
|  |  |  | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р4+Р5) | - | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р4+Р1) | - | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р4+Р27) | - | 20 | Откл Блока2 РоАЭС |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р10+Р27) | - | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская (Р4) | 4 | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская (Р4) | 3 и менее | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р4+Р99) | 4 | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р4+Р99) | 3 и менее | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р4+Р99+Р20) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р4+Р99+Р21) | 3 и менее | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р10+Р34) | - | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р10+Р1) | - | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р10+Р5) | - | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт АТ1 РоАЭС (Р10+Р14) | - | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р4+Р12) | - | 20 | Откл Блока2 РоАЭС |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р4+Р90) | - | 20 | Откл Блока2 РоАЭС |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт АТ1 РоАЭС (Р4+Р14) | - | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19

## Лист6
Сезон «Зима» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОр | КПР-3 «Волгоград-Ростов+Блок 2» МВт/ступень
|  |  |  | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р4+Р34) | - | 20 | Откл Блока2 РоАЭС | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р10+Р99) | 4 | 49 | Откл Блока2 РоАЭС и ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р10+Р99+Р20) | 3 и менее | 49 | Откл Блока2 РоАЭС и ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р10+Р99+Р21) | 3 и менее | 49 | Откл Блока2 РоАЭС и ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р4+Р99) | 4 | 49 | Откл Блока2 РоАЭС и ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р4+Р99+Р20) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р4+Р99+Р21) | 3 и менее | 49 | Откл Блока2 РоАЭС и ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19