## Лист1
Сезон «ЛЕТО» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОр | КПР-1 «Волгоградское+Блок 2 + Блок 3» МВт/ступень
|  |  |  | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 | 3000 | 3050 | 3100 | 3150 | 3200 | 3250 | 3300
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Нормальная схема | - | 44 | ФО Блока 2 и Блока 3 | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Липецкая Восточная (Р88) | - | 44 | ФО Блока 2 и Блока 3 | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Липецкая Западная с отпайкой на Нововоронежскую АЭС (Р87) | - | 44 | ФО Блока 2 и Блока 3 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р12) | - | 44 | ФО Блока 2 и Блока 3 | [15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Волга (Р131) | - | 44 | ФО Блока 2 и Блока 3 | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Липецкая Восточная и ВЛ 500 кВ Балашовская – Волга (Р88+Р91) | - | 44 | ФО Блока 2 и Блока 3 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Липецкая Восточная и ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р88+Р12) | - | 44 | ФО Блока 2 и Блока 3 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Липецкая Восточная и ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Волга (Р88+Р131) | - | 44 | ФО Блока 2 и Блока 3 | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Липецкая Западная с отпайкой на Нововоронежскую АЭС и ВЛ 500 кВ Балашовская – Волга (Р87+Р91) | - | 44 | ФО Блока 2 и Блока 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Липецкая Западная с отпайкой на Нововоронежскую АЭС и ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р87+Р12) | - | 44 | ФО Блока 2 и Блока 3 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Липецкая Западная с отпайкой на Нововоронежскую АЭС и ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Волга (Р87+Р131) | - | 44 | ФО Блока 2 и Блока 3 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15

## Лист2
Сезон «ЛЕТО» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОр | КПР-2 «Волгоградское+Блок 2 + Блок 3» МВт/ступень
|  |  |  | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Ремонт ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС – Трубная (Р89) | - | 44 | ФО Блока 2 и Блока 3 | [16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС – Трубная и ВЛ 500 кВ Балашовская – Липецкая Восточная (Р89+Р88) | - | 44 | ФО Блока 2 и Блока 3 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС – Трубная и ВЛ 500 кВ Балашовская – Липецкая Западная с отпайкой на Нововоронежскую АЭС (Р89+Р87) | - | 44 | ФО Блока 2 и Блока 3 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС – Трубная и ВЛ 500 кВ ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р89+Р12) | - | 44 | ФО Блока 2 и Блока 3 | [15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС – Трубная и ВЛ 500 кВ ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Волга (Р89+Р131) | - | 44 | ФО Блока 2 и Блока 3 | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Липецкая Восточная и ВЛ 500 кВ Балашовская – Липецкая Западная с отпайкой на Нововоронежскую АЭС (Р87+Р88) | - | 44 | ФО Блока 2 и Блока 3 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Липецкая Восточная и ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р88+Р90) | - | 44 | ФО Блока 2 и Блока 3 | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Липецкая Западная с отпайкой на Нововоронежскую АЭС и ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р87+Р90) | - | 44 | ФО Блока 2 и Блока 3 | [16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15

## Лист3
Сезон «Зима» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОр | КПР-1 «Волгоградское+Блок 2 + Блок 3» МВт/ступень
|  |  |  | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 | 3000 | 3050 | 3100 | 3150 | 3200 | 3250 | 3300
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Нормальная схема | - | 44 | ФО Блока 2 и Блока 3 | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Липецкая Восточная (Р88) | - | 44 | ФО Блока 2 и Блока 3 | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Липецкая Западная с отпайкой на Нововоронежскую АЭС (Р87) | - | 44 | ФО Блока 2 и Блока 3 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р12) | - | 44 | ФО Блока 2 и Блока 3 | [15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Волга (Р131) | - | 44 | ФО Блока 2 и Блока 3 | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Липецкая Восточная и ВЛ 500 кВ Балашовская – Волга (Р88+Р91) | - | 44 | ФО Блока 2 и Блока 3 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Липецкая Восточная и ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р88+Р12) | - | 44 | ФО Блока 2 и Блока 3 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Липецкая Восточная и ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Волга (Р88+Р131) | - | 44 | ФО Блока 2 и Блока 3 | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Липецкая Западная с отпайкой на Нововоронежскую АЭС и ВЛ 500 кВ Балашовская – Волга (Р87+Р91) | - | 44 | ФО Блока 2 и Блока 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Липецкая Западная с отпайкой на Нововоронежскую АЭС и ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р87+Р12) | - | 44 | ФО Блока 2 и Блока 3 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Липецкая Западная с отпайкой на Нововоронежскую АЭС и ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Волга (Р87+Р131) | - | 44 | ФО Блока 2 и Блока 3 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19

## Лист4
Сезон «Зима» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОр | КПР-2 «Волгоградское+Блок 2 + Блок 3» МВт/ступень
|  |  |  | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Ремонт ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС – Трубная (Р89) | - | 44 | ФО Блока 2 и Блока 3 | [16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ремонт ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС – Трубная и ВЛ 500 кВ Балашовская – Липецкая Восточная (Р89+Р88) | - | 44 | ФО Блока 2 и Блока 3 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС – Трубная и ВЛ 500 кВ Балашовская – Липецкая Западная с отпайкой на Нововоронежскую АЭС (Р89+Р87) | - | 44 | ФО Блока 2 и Блока 3 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС – Трубная и ВЛ 500 кВ ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р89+Р12) | - | 44 | ФО Блока 2 и Блока 3 | [15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Ремонт ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС – Трубная и ВЛ 500 кВ ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Волга (Р89+Р131) | - | 44 | ФО Блока 2 и Блока 3 | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Липецкая Восточная и ВЛ 500 кВ Балашовская – Липецкая Западная с отпайкой на Нововоронежскую АЭС (Р87+Р88) | - | 44 | ФО Блока 2 и Блока 3 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Липецкая Восточная и ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р88+Р90) | - | 44 | ФО Блока 2 и Блока 3 | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Липецкая Западная с отпайкой на Нововоронежскую АЭС и ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р87+Р90) | - | 44 | ФО Блока 2 и Блока 3 | [16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16