## Лист1
Сезон «ЛЕТО» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОр | КПР-1 «Ростов-Волгоград+ВЛ 500 кВ Победа - Шахты» МВт/ступень
|  |  |  | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Нормальная схема | 4 | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [24 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6
Нормальная схема | 3 и менее | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [25 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты (Р10) | 3 и менее | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р1) | 4 | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р1) | 3 и менее | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [19 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р5) | - | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [23 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6
Ремонт АТ1 РоАЭС (Р14) | 4 | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [22 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р27) | - | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [22 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10(Р34) | - | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [24 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р28) | - | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [24 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р31) | - | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [24 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р90) | 4 | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [21 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р12) | 4 | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [26 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5
Ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р12) | 3 и менее | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [25 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская (Р4) | 3 и менее | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р4+Р27) | - | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р4+Р90) | - | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10(Р10+Р34) | - | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р10+Р28) | - | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р31+Р10) | - | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р10+Р27) | - | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р103) или ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р104) | 4 | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р103) или ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р104) | 4 | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [24 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6
Ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р103) или ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р104) | 3 и менее | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р103) или ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р104) | 3 и менее | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [25 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р4+Р103) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р4+Р104) | - | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р34+Р103) или Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р34+Р104) | - | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р34+Р103) или Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р34+Р104) | - | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [24 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р27+Р103) или Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р27+Р104) | - | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | [15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р27+Р103) или Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р27+Р104) | - | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [22 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р28+Р103) или Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р28+Р104) | - | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [24 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р31+Р103) или Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р31+Р104) | - | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р31+Р103) или Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р31+Р104) | - | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [24 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р1+Р103) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р1+Р104) | - | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р5+Р103) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р5+Р104) | - | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | [14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р5+Р103) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р5+Р104) | - | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [23 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р14+Р103) или Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р14+Р104) | - | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | [15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р14+Р103) или Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р14+Р104) | - | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [22 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р4+Р1) | - | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р10+Р1) | - | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт АТ1 РоАЭС (Р34+Р14) | - | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [22 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р27+Р5) | - | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [21 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р27+Р1) | - | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р31+Р1) | - | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р103+Р12) или ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р104+Р12) | - | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [25 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6
Ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р103+Р90) или Ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р104) и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р104+Р90) | - | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская и ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р90+Р27) | - | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [19 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р12+Р31) | - | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [24 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р90+Р5) | - | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты (Р4+Р10) | - | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6

## Лист2
Сезон «ЛЕТО» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОр | КПР-2 «Ростов-Волгоград+ВЛ 500 кВ Победа - Шахты» МВт/ступень
|  |  |  | 150 | 250 | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | 1750 | 1850 | 1950 | 2050 | 2150 | 2250 | 2350 | 2450 | 2550 | 2650 | 2750 | 2850 | 2950 | 3050 | 3150 | 3250
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская (Р4) | 4 | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | 14: 1; 15: 2; 16: 3; 17: 4; 18: 4; 19: 5; 20: 6; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты (Р10) | 4 | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | 18: 1; 19: 2; 20: 3; 21: 4; 22: 4; 23: 5; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт АТ1 РоАЭС (Р14) | 3 и менее | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | 23: 1; 24: 2; 25: 3; 26: 4; 27: 4; 28: 5; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р90) | 3 и менее | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | 21: 1; 22: 2; 23: 3; 24: 4; 25: 4; 26: 5; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р4+Р31) | - | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | 14: 1; 15: 2; 16: 3; 17: 4; 18: 4; 19: 5; 20: 6; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р4+Р28) | - | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | 14: 1; 15: 2; 16: 3; 17: 4; 18: 4; 19: 5; 20: 6; 21: 6; 22: 6; 23: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р4+Р34) | - | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р4+Р12) | - | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская монт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р4+Р103) или и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р4+Р104) | - | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р28+Р34) | - | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | 24: 1; 25: 2; 26: 3; 27: 4; 28: 4; 29: 5; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская(Р31+Р34) | - | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | 24: 1; 25: 2; 26: 3; 27: 4; 28: 4; 29: 5; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р34+Р27) | - | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | 22: 1; 23: 2; 24: 3; 25: 4; 26: 4; 27: 5; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р90+Р34) | - | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | 21: 1; 22: 2; 23: 3; 24: 4; 25: 4; 26: 5; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р12+Р34) | - | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [25 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р28+Р103) или Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р28+Р104) | - | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р1+Р103) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р1+Р104) | - | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р4+Р5) | - | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт АТ1 РоАЭС (Р4+Р14) | - | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р10+Р5) | - | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт АТ1 РоАЭС (Р10+Р14) | - | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р34+Р5) | - | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [22 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р34+Р1) | - | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт АТ1 РоАЭС (Р27+Р14) | - | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [21 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р28+Р5) | - | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р28+Р1) | - | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт АТ1 РоАЭС (Р28+Р14) | - | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [22 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р31+Р5) | - | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт АТ1 РоАЭС (Р31+Р14) | - | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [22 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р103+Р12) или ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р104+Р12) | - | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р103+Р90) или ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р104+Р90) | - | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская и ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р12+Р27) | - | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [23 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р90+Р28) | - | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р12+Р28) | - | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [24 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р90+Р31) | - | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р90+Р1) | - | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская и ремонт АТ1 РоАЭС (Р90+Р14) | - | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [19 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6

## Лист3
Сезон «зима» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОр | КПР-1 «Ростов-Волгоград+ВЛ 500 кВ Победа - Шахты» МВт/ступень
|  |  |  | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты (Р10) | 4 | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты (Р10) | 3 и менее | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 4; 24: 5; 25: 6; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р1) | 4 | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | 20: 1; 21: 2; 22: 3; 23: 4; 24: 4; 25: 5; 26: 6; 27: 6; 28: 6; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р1) | 3 и менее | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | 23: 1; 24: 2; 25: 3; 26: 4; 27: 4; 28: 5; 29: 6; 30: 6; 31: 6; 32: 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская ( Р5) | - | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [24 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6
Ремонт АТ1 РоАЭС (Р14) | 4 | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [23 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р27) | - | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [23 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р34) | - | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [25 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р28) | - | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [25 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р31) | - | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [25 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р90) | 4 | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [21 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р12) | 4 | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [26 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5
Ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р12) | 3 и менее | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [25 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская (Р4) | 3 и менее | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р4+Р27) | - | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р4+Р90) | - | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р31+Р34) | - | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [24 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6
Ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р103) | 4 | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
или ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р104) | 3 и менее | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р4+Р103) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р4+Р104) | - | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р34+Р103) или Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р34+Р104) | - | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р34+Р103) или Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р34+Р104) | - | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [25 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р27+Р103) или Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р27+Р104) | - | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [23 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р28+Р103) или Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р28+Р104) | - | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р28+Р103) или Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р28+Р104) | - | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [25 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р31+Р103) или Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р31+Р104) | - | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [25 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р1+Р103) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р1+Р104) | - | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р1+Р103) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р1+Р104) | - | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [19 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р5+Р103) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р5+Р104) | - | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [24 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р14+Р103) или Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р14+Р104) | - | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | [16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р14+Р103) или Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р14+Р104) | - | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [23 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р4+Р1) | - | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р10+Р5) | - | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р10+Р1) | - | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт АТ1 РоАЭС (Р34+Р14) | - | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [23 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р27+Р1) | - | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [19 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р28+Р1) | - | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [21 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт АТ1 РоАЭС (Р28+Р14) | - | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [23 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р31+Р5) | - | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [23 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р31+Р1) | - | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [21 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт АТ1 РоАЭС (Р31+Р14) | - | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [23 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6
Ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р103+Р12) или ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р104+Р12) | - | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р103+Р12) или ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р104+Р12) | - | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [25 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6
Ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р103+Р90) или ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р104+Р90) | - | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р12+Р31) | - | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [25 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р90+Р1) | - | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты (Р4+Р10) | - | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6

## Лист4
Сезон «зима» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОр | КПР-2 «Ростов-Волгоград+ВЛ 500 кВ Победа - Шахты» МВт/ступень
|  |  |  | 150 | 250 | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | 1750 | 1850 | 1950 | 2050 | 2150 | 2250 | 2350 | 2450 | 2550 | 2650 | 2750 | 2850 | 2950 | 3050 | 3150 | 3250
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Нормальная схема | 4 | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [25 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6
Нормальная схема | 3 и менее | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [25 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская (Р4) | 4 | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт АТ1 РоАЭС (Р14) | 3 и менее | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [23 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6
Ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р103) | 4 | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [25 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6
или ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р104) | 3 и менее | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [25 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р90) | 3 и менее | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р4+Р34) | - | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р4+Р31) | - | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р4+Р28) | - | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р4+Р12) | - | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р10+Р34) | - | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р10+Р28) | - | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р31+Р10) | - | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р10+Р27) | - | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р28+Р34) | - | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [24 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р34+Р27) | - | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [22 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р90+Р34) | - | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р12+Р34) | - | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [25 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р31+Р103) или Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р31+Р104) | - | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р5+Р103) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р5+Р104) | - | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | [14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р4+Р103) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р4+Р104) | - | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р4+Р5) | - | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт АТ1 РоАЭС (Р4+Р14) | - | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт АТ1 РоАЭС (Р10+Р14) | - | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р34+Р5) | - | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [23 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р34+Р1) | - | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [21 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р27+Р103) или Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р27+Р104) | - | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | [15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р27+Р5) | - | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [21 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт АТ1 РоАЭС (Р27+Р14) | - | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [22 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р12+Р28) | - | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [25 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р28+Р5) | - | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [21 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р103+Р90) или ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р104+Р90) | - | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская и ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р90+Р27) | - | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [19 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская и ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р12+Р27) | - | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [24 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р90+Р28) | - | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р90+Р31) | - | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р90+Р5) | - | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская и ремонт АТ1 РоАЭС (Р90+Р14) | - | 5 | ВЛ 500 кВ Победа - Шахты | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6