## Лист1
Сезон «ЛЕТО» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОр | КПР -1 «Волгоград-Ростов» МВт/ступень
|  |  |  | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700
Описание ремонтной схемы /№ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Нормальная схема | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Нормальная схема | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Нормальная схема | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Нормальная схема | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Нормальная схема | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Нормальная схема | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р99) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р99) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р99) | 4 | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р99) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р99) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р99) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р99) | 3 и менее | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р99) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р100) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р100) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р100) | 4 | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р100) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р100) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р100) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р100) | 3 и менее | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р100) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р12) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р12) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р12) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р12) | 4 | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол.
Ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р12) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р12) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р12) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р12) | 3 и менее | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол.
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р99+Р12) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р99+Р12) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р99+Р12) | 4 | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р99+Р12) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р99+Р12) | 4 | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол.
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р99+Р12) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р99+Р12) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р99+Р12) | 3 и менее | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р99+Р12) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р99+Р12) | 3 и менее | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол.
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р100+Р12) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р100+Р12) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р100+Р12) | 4 | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р100+Р12) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р100+Р12) | 4 | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол.
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р100+Р12) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р100+Р12) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р100+Р12) | 3 и менее | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р100+Р12) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р100+Р12) | 3 и менее | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол.
Ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р90) или ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р90+Р105) или ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р90+Р106) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р90) или ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р90+Р105) или ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р90+Р106) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р90) или ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р90+Р105) или ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р90+Р106) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р90) или ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р90+Р105) или ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р90+Р106) | 4 | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р90) или ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р90+Р105) или ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р90+Р106) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р90) или ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р90+Р105) или ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р90+Р106) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р90) или ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р90+Р105) или ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р90+Р106) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р90) или ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р90+Р105) или ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р90+Р106) | 3 и менее | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р99+Р90) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р99+Р90) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р99+Р90) | 4 | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р99+Р90) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р99+Р90) | 4 | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р99+Р90) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р99+Р90) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р99+Р90) | 3 и менее | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р99+Р90) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р99+Р90) | 3 и менее | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р100+Р90) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р100+Р90) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р100+Р90) | 4 | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р100+Р90) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р100+Р90) | 4 | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р100+Р90) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р100+Р90) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р100+Р90) | 3 и менее | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р100+Р90) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р100+Р90) | 3 и менее | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская (Р4) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская (Р4) | 4 | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | [21 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская (Р4) | 4 | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга - Заливская | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская (Р4) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская (Р4) | 3 и менее | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская (Р4) | 3 и менее | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга - Заливская | [21 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р4+Р99) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р4+Р99) | 4 | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р4+Р99) | 4 | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | [21 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р4+Р99) | 4 | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга - Заливская | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р4+Р99) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р4+Р99) | 3 и менее | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р4+Р99) | 3 и менее | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р4+Р99) | 3 и менее | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга - Заливская | [21 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р4+ Р99+Р20) или III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р4+ Р99+Р21) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р4+ Р99+Р20) или III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р4+ Р99+Р21) | 3 и менее
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р4+ Р99+Р20) или III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р4+ Р99+Р21) | 3 и менее | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р4+ Р99+Р20) или III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р4+ Р99+Р21) | 3 и менее | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р4+ Р99+Р20) или III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р4+ Р99+Р21) | 3 и менее | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга - Заливская | [21 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р4+Р100) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р4+Р100) | 4 | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р4+Р100) | 4 | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | [21 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р4+Р100) | 4 | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга - Заливская | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р4+Р100) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р4+Р100) | 3 и менее | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р4+Р100) | 3 и менее | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р4+Р100) | 3 и менее | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга - Заливская | [21 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р4+ Р100+Р20) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р4+ Р100+Р21) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р4+ Р100+Р20) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р4+ Р100+Р21) | 3 и менее
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р4+ Р100+Р20) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р4+ Р100+Р21) | 3 и менее | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р4+ Р100+Р20) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р4+ Р100+Р21) | 3 и менее | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р4+ Р100+Р20) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р4+ Р100+Р21) | 3 и менее | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга - Заливская | [21 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р4+Р12) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р4+Р12) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р4+Р12) | - | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга-Заливская | [15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р4+Р90) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р4+Р90) | - | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты (Р10) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты (Р10) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты (Р10) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты (Р10) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты (Р10) | 3 и менее | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга - Заливская
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р10+Р99) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р10+Р99) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р10+Р99) | 4 | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р10+Р99) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р10+Р99) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р10+Р99) | 3 и менее | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга - Заливская
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р10+Р99) | 3 и менее | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р10+Р99+Р21) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р10+Р99+Р21) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р10+Р99+Р21) | 3 и менее | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга - Заливская
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р10+Р99+Р21) | 3 и менее | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р10+Р100) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р10+Р100) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р10+Р100) | 4 | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р10+Р100) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р10+Р100) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р10+Р100) | 3 и менее | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга - Заливская
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р10+Р100) | 3 и менее | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р10+Р100+Р21) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р10+Р100+Р21) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р10+Р100+Р21) | 3 и менее | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга - Заливская
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р10+Р100+Р21) | 3 и менее | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р10+Р12) или ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р10+Р90) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р10+Р12) или ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р10+Р90) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р1) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р1+Р99) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р1+Р100) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и В-61 Ростовской АЭС (Р1+Р105) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и В-62 Ростовской АЭС (Р1+Р106) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р1) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р1+Р99) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р1+Р100) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и В-61 Ростовской АЭС (Р1+Р105) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и В-62 Ростовской АЭС (Р1+Р106) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р1) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р1+Р99) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р1+Р100) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и В-61 Ростовской АЭС (Р1+Р105) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и В-62 Ростовской АЭС (Р1+Р106) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р1) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р1+Р99) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р1+Р100) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и В-61 Ростовской АЭС (Р1+Р105) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и В-62 Ростовской АЭС (Р1+Р106) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р1) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р1+Р99) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р1+Р100) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и В-61 Ростовской АЭС (Р1+Р105) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и В-62 Ростовской АЭС (Р1+Р106) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р1) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р1+Р99) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р1+Р100) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и В-61 Ростовской АЭС (Р1+Р105) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и В-62 Ростовской АЭС (Р1+Р106) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р1+ Р99+Р21) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р1+ Р99+Р21) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р1+ Р99+Р21) | 3 и менее | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р1+ Р99+Р21) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р1+ Р100+Р21) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р1+ Р100+Р21) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р1+ Р100+Р21) | 3 и менее | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р1+ Р100+Р21) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р5) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и В-61 Ростовской АЭС (Р5+Р105) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и В-62 Ростовской АЭС (Р5+Р106) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р5) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и В-61 Ростовской АЭС (Р5+Р105) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и В-62 Ростовской АЭС (Р5+Р106) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р5) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и В-61 Ростовской АЭС (Р5+Р105) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и В-62 Ростовской АЭС (Р5+Р106) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р5) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и В-61 Ростовской АЭС (Р5+Р105) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и В-62 Ростовской АЭС (Р5+Р106) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р5) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и В-61 Ростовской АЭС (Р5+Р105) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и В-62 Ростовской АЭС (Р5+Р106) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р5) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и В-61 Ростовской АЭС (Р5+Р105) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и В-62 Ростовской АЭС (Р5+Р106) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р5+Р99) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р5+Р99) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р5+Р99) | 4 | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р5+Р99) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р5+Р99) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р5+Р99) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р5+Р99) | 3 и менее | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р5+Р99) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р5+ Р99+Р20) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р5+ Р99+Р21) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р5+ Р99+Р20) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р5+ Р99+Р21) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р5+ Р99+Р20) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р5+ Р99+Р21) | 3 и менее | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р5+ Р99+Р20) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р5+ Р99+Р21) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р5+Р100) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р5+Р100) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р5+Р100) | 4 | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р5+Р100) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р5+Р100) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р5+Р100) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р5+Р100) | 3 и менее | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р5+Р100) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р5+ Р100+Р20) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р5+ Р100+Р21) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р5+ Р100+Р20) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р5+ Р100+Р21) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р5+ Р100+Р20) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р5+ Р100+Р21) | 3 и менее | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р5+ Р100+Р20) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р5+ Р100+Р21) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р5+Р90) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р5+Р90) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р5+Р90) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р5+Р90) | - | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Ремонт АТ1 РоАЭС (Р14) или ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р14+Р105) или ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р14+Р106) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт АТ1 РоАЭС (Р14) или ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р14+Р105) или ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р14+Р106) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт АТ1 РоАЭС (Р14) или ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р14+Р105) или ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р14+Р106) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт АТ1 РоАЭС (Р14) или ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р14+Р105) или ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р14+Р106) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт АТ1 РоАЭС (Р14) или ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р14+Р105) или ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р14+Р106) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт АТ1 РоАЭС (Р14) или ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р14+Р105) или ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р14+Р106) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р14+Р99) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р14+Р99) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р14+Р99) | 4 | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р14+Р99) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р14+Р99) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р14+Р99) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р14+Р99) | 3 и менее | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р14+Р99) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р14+Р99+Р20) или Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р14+Р99+Р21) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р14+Р99+Р20) или Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р14+Р99+Р21) | 3 и менее
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р14+Р99+Р20) или Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р14+Р99+Р21) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р14+Р99+Р20) или Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р14+Р99+Р21) | 3 и менее | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р14+Р99+Р20) или Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р14+Р99+Р21) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р14+Р100) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р14+Р100) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р14+Р100) | 4 | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р14+Р100) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р14+Р100) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р14+Р100) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р14+Р100) | 3 и менее | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р14+Р100) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р14+Р100+Р20) или Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р14+Р100+Р21) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р14+Р100+Р20) или Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р14+Р100+Р21) | 3 и менее
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р14+Р100+Р20) или Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р14+Р100+Р21) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р14+Р100+Р20) или Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р14+Р100+Р21) | 3 и менее | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р14+Р100+Р20) или Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р14+Р100+Р21) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р14+Р90) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р14+Р90) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р14+Р90) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р14+Р90) | - | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р27) или Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р28+Р31) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р27) или Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р28+Р31) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р27) или Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р28+Р31) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р27) или Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р28+Р31) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р27) или Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р28+Р31) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р27) или Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р28+Р31) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р27+Р99) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р27+Р99) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р27+Р99) | 4 | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р27+Р99) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р27+Р99) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р27+Р99) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р27+Р99) | 3 и менее | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р27+Р99) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р27+Р100) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р27+Р100) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р27+Р100) | 4 | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р27+Р100) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р27+Р100) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р27+Р100) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р27+Р100) | 3 и менее | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р27+Р100) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р27+Р12) или Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р28+ Р31+Р12) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р27+Р12) или Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р28+ Р31+Р12) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р27+Р12) или Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р28+ Р31+Р12) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р27+Р12) или Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р28+ Р31+Р12) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | [16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р27+Р90) или Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р28+ Р31+Р90) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р27+Р90) или Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р28+ Р31+Р90) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р27+Р90) или Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р28+ Р31+Р90) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р27+Р90) или Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р28+ Р31+Р90) | - | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р34) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р34+Р105) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р34+Р106) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р34) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р34+Р105) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р34+Р106) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р34) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р34+Р105) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р34+Р106) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р34) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р34+Р105) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р34+Р106) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р34) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р34+Р105) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р34+Р106) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р34) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р34+Р105) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р34+Р106) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р34+Р99) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р34+Р99) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р34+Р99) | 4 | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р34+Р99) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р34+Р99) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р34+Р99) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р34+Р99) | 3 и менее | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р34+Р99) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р34+Р100) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р34+Р100) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р34+Р100) | 4 | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р34+Р100) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р34+Р100) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р34+Р100) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р34+Р100) | 3 и менее | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р34+Р100) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р34+Р12) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р34+Р12) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р34+Р12) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р34+Р12) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р28) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р28+Р105) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р28+Р106) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р28) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р28+Р105) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р28+Р106) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р28) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р28+Р105) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р28+Р106) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р28) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р28+Р105) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р28+Р106) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р28) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р28+Р105) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р28+Р106) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р28) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р28+Р105) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р28+Р106) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р28+Р99) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р28+Р99) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р28+Р99) | 4 | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р28+Р99) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р28+Р99) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р28+Р99) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р28+Р99) | 3 и менее | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р28+Р99) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р28+Р100) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р28+Р100) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р28+Р100) | 4 | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р28+Р100) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р28+Р100) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р28+Р100) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р28+Р100) | 3 и менее | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р28+Р100) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р28+Р12) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [19 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р28+Р12) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [19 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р28+Р12) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [19 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р28+Р12) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | [19 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р28+Р90) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р28+Р90) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р28+Р90) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р28+Р90) | - | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р31) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р31+Р105) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р31+Р106) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р31) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р31+Р105) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р31+Р106) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р31) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р31+Р105) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р31+Р106) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р31) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р31+Р105) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р31+Р106) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р31) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р31+Р105) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р31+Р106) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р31) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р31+Р105) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р31+Р106) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р31+Р99) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р31+Р99) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р31+Р99) | 4 | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р31+Р99) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р31+Р99) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р31+Р99) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р31+Р99) | 3 и менее | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р31+Р99) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р31+Р100) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р31+Р100) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р31+Р100) | 4 | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р31+Р100) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р31+Р100) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р31+Р100) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р31+Р100) | 3 и менее | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р31+Р100) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р31+Р90) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р31+Р90) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р31+Р90) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р31+Р90) | - | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р10+Р31) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р10+Р31) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р10+Р28) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р10+Р28) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р4+Р28) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р4+Р28) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р4+Р28) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р4+Р28) | - | 6 | ФОЛ 500 кВ Бал –Фрол. | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р4+Р28) | - | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р4+Р31) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р4+Р31) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р4+Р31) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р4+Р31) | - | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р34+Р31) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р34+Р31) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р34+Р31) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р34+Р31) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р34+Р31) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол.
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р34+Р28) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р34+Р28) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р34+Р28) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р34+Р28) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р34+Р28) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол.
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р10+Р27) | - | 40 | ФОЛ тр-та 220 кВ Арчеда – Б-10
Ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р97) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р97) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р97) | 4 | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р97) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р97) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р97) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р97) | 3 и менее | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р97) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р98) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р98) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р98) | 4 | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р98) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р98) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р98) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р98) | 3 и менее | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р98) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р103) или ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р104) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р103) или ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р104) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р103) или ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р104) | 4 | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты
Ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р103) или ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р104) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р103) или ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р104) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р103) или ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р104) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р103) или ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р104) | 3 и менее | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты
Ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р103) или ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р104) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р103+Р12) или ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р104+Р12) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р103+Р12) или ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р104+Р12) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р103+Р12) или ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р104+Р12) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р103+Р12) или ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р104+Р12) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол.
Ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р103+Р12) или ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р104+Р12) | - | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты
Ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р103+Р90) или ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р104+Р90) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р103+Р90) или ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р104+Р90) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р103+Р90) или ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р104+Р90) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р103+Р90) или ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р104+Р90) | - | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р103+Р90) или ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р104+Р90) | - | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р4+Р97) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р4+Р97) | - | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р4+Р97) | - | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга - Заливская | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р4+Р98) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р4+Р98) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р4+Р98) | - | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга - Заливская | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р10+Р105) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р10+Р105) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р10+Р105) | - | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р10+Р106) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р10+Р106) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р10+Р106) | - | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р5+Р103) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р5+Р104) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р5+Р103) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р5+Р104) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р5+Р103) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р5+Р104) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р5+Р103) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р5+Р104) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р5+Р103) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р5+Р104) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол.
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р5+Р103) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р5+Р104) | - | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | [15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р5+Р97) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р5+Р97) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р5+Р97) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р5+Р97) | - | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р5+Р98) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р5+Р98) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р5+Р98) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р5+Р98) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол.
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р1+Р97) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р1+Р97) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р1+Р97) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р1+Р97) | - | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р1+Р98) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р1+Р98) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р1+Р98) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р1+Р98) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол.
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р14+Р103) или ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р14+Р104) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р14+Р103) или ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р14+Р104) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р14+Р103) или ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р14+Р104) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р14+Р103) или ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р14+Р104) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р14+Р103) или ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р14+Р104) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол.
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р14+Р103) или ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р14+Р104) | - | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р14+Р97) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р14+Р97) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р14+Р97) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р14+Р97) | - | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р14+Р98) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р14+Р98) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р14+Р98) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р14+Р98) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол.
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р34+Р97) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р34+Р97) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р34+Р97) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р34+Р97) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р34+Р97) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол.
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р34+Р97) | - | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р34+Р98) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р34+Р98) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р34+Р98) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р34+Р98) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р34+Р98) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол.
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р34+Р98) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол.
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р27+Р97) или Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р28+ Р31+Р97) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р27+Р97) или Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р28+ Р31+Р97) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р27+Р97) или Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р28+ Р31+Р97) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р27+Р97) или Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р28+ Р31+Р97) | - | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р27+Р98) или Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р28+ Р31+Р98) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р27+Р98) или Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р28+ Р31+Р98) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р27+Р98) или Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р28+ Р31+Р98) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р27+Р98) или Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р28+ Р31+Р98) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол.
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р27+Р103) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р28+ Р31+Р103) или Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р27+Р104) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р28+ Р31+Р104) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р27+Р103) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р28+ Р31+Р103) или Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р27+Р104) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р28+ Р31+Р104) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р27+Р103) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р28+ Р31+Р103) или Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р27+Р104) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р28+ Р31+Р104) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р27+Р103) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р28+ Р31+Р103) или Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р27+Р104) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р28+ Р31+Р104) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р27+Р103) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р28+ Р31+Р103) или Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р27+Р104) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р28+ Р31+Р104) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол.
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р27+Р103) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р28+ Р31+Р103) или Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р27+Р104) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р28+ Р31+Р104) | - | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р31+Р103) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р31+Р104) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р31+Р103) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р31+Р104) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р31+Р103) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р31+Р104) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р31+Р103) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р31+Р104) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р31+Р103) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р31+Р104) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол.
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р31+Р103) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р31+Р104) | - | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р28+Р103) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р28+Р104) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р28+Р103) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р28+Р104) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р28+Р103) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р28+Р104) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р28+Р103) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р28+Р104) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р28+Р103) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р28+Р104) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол.
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р28+Р103) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р28+Р104) | - | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р28+Р97) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р28+Р97) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р28+Р97) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р28+Р97) | - | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р28+Р98) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р28+Р98) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р28+Р98) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р28+Р98) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол.
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р1+Р34) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р1+Р34) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р1+Р34) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р1+Р34) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р1+Р34) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р5+Р34) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р5+Р34) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р5+Р34) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р5+Р34) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р5+Р34) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол.
Ремонт АТ1 РоАЭС и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р14+Р34) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт АТ1 РоАЭС и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р14+Р34) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт АТ1 РоАЭС и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р14+Р34) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт АТ1 РоАЭС и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р14+Р34) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Ремонт АТ1 РоАЭС и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р14+Р34) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол.
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р5+Р27) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р5+Р27) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р5+Р27) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р5+Р27) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р5+Р27) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол.
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р14+Р27) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р14+Р27) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р14+Р27) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р14+Р27) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р14+Р27) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол.
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская (Р1+Р31) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская (Р1+Р31) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская (Р1+Р31) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская (Р1+Р31) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская (Р1+Р31) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол.
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская (Р5+Р31) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская (Р5+Р31) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская (Р5+Р31) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская (Р5+Р31) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская (Р5+Р31) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол.
Ремонт АТ1 РоАЭС и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская (Р14+Р31) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт АТ1 РоАЭС и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская (Р14+Р31) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт АТ1 РоАЭС и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская (Р14+Р31) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт АТ1 РоАЭС и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская (Р14+Р31) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Ремонт АТ1 РоАЭС и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская (Р14+Р31) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол.
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р1+Р28) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р1+Р28) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р1+Р28) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р1+Р28) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р1+Р28) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол.
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р5+Р28) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р5+Р28) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р5+Р28) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р5+Р28) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р5+Р28) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол.
Ремонт АТ1 РоАЭС и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р14+Р28) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт АТ1 РоАЭС и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р14+Р28) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт АТ1 РоАЭС и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р14+Р28) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт АТ1 РоАЭС и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р14+Р28) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Ремонт АТ1 РоАЭС и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р14+Р28) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол.
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р4+Р5) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р4+Р5) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р4+Р5) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р4+Р1) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р4+Р1) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р4+Р1) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт АТ1 РоАЭС (Р4+Р14) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт АТ1 РоАЭС (Р4+Р14) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт АТ1 РоАЭС (Р4+Р14) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р4+Р103) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р4+Р104) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р4+Р103) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р4+Р104) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р4+Р103) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р4+Р104) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р4+Р103) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р4+Р104) | - | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р4+Р103) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р4+Р104) | - | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | [21 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р4+Р103) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р4+Р104) | - | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга - Заливская | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р10+Р1) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р10+Р1) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р10+Р5) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р10+Р5) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт АТ1 РоАЭС (Р10+Р14) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт АТ1 РоАЭС (Р10+Р14) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р10+Р103) или Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р10+Р104) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р10+Р103) или Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р10+Р104) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р34+Р103) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р34+Р104) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р34+Р103) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р34+Р104) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р34+Р103) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р34+Р104) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р34+Р103) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р34+Р104) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р34+Р103) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р34+Р104) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол.
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р34+Р103) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р34+Р104) | - | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р1+Р103) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р1+Р104) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р1+Р103) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р1+Р104) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р1+Р103) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р1+Р104) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р1+Р103) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р1+Р104) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р1+Р103) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р1+Р104) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол.
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ РоАЭС-Тихорецк№1 и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р99+Р2+Р20) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ РоАЭС-Тихорецк№1 и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р99+Р2+Р20) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ РоАЭС-Тихорецк№1 и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р99+Р2+Р20) | 3 и менее | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ РоАЭС-Тихорецк№1 и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р99+Р2+Р20) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ РоАЭС-Тихорецк№1 и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р99+Р2+Р20) | 3 и менее | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ РоАЭС-Тихорецк№1 и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р99+Р2+Р20) | 3 и менее | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол.
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ РоАЭС-Тихорецк№1 и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р100+Р2+Р20) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ РоАЭС-Тихорецк№1 и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р100+Р2+Р20) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ РоАЭС-Тихорецк№1 и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р100+Р2+Р20) | 3 и менее | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ РоАЭС-Тихорецк№1 и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р100+Р2+Р20) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ РоАЭС-Тихорецк№1 и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р100+Р2+Р20) | 3 и менее | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ РоАЭС-Тихорецк№1 и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р100+Р2+Р20) | 3 и менее | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол.

## Лист2
Сезон «ЛЕТО» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОр | КПР -2 «Волгоград-Ростов» МВт/ступень
|  |  |  | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600
Описание ремонтной схемы /№ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Нормальная схема | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Нормальная схема | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Нормальная схема | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Нормальная схема | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Нормальная схема | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Нормальная схема | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р99) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р99) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р99) | 4 | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р99) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р99) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р99) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р99) | 3 и менее | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р99) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р100) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р100) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р100) | 4 | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р100) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р100) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р100) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р100) | 3 и менее | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р100) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р12) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р12) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р12) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р12) | 4 | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р12) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р12) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р12) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р12) | 3 и менее | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р99+Р12) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р99+Р12) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р99+Р12) | 4 | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р99+Р12) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р99+Р12) | 4 | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р99+Р12) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р99+Р12) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р99+Р12) | 3 и менее | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р99+Р12) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р99+Р12) | 3 и менее | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р100+Р12) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р100+Р12) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р100+Р12) | 4 | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р100+Р12) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р100+Р12) | 4 | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р100+Р12) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р100+Р12) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р100+Р12) | 3 и менее | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р100+Р12) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р100+Р12) | 3 и менее | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р90) или ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р90+Р105) или ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р90+Р106) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р90) или ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р90+Р105) или ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р90+Р106) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р90) или ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р90+Р105) или ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р90+Р106) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р90) или ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р90+Р105) или ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р90+Р106) | 4 | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р90) или ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р90+Р105) или ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р90+Р106) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р90) или ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р90+Р105) или ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р90+Р106) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р90) или ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р90+Р105) или ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р90+Р106) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р90) или ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р90+Р105) или ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р90+Р106) | 3 и менее | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р99+Р90) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р99+Р90) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р99+Р90) | 4 | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р99+Р90) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р99+Р90) | 4 | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р99+Р90) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р99+Р90) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р99+Р90) | 3 и менее | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р99+Р90) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р99+Р90) | 3 и менее | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р100+Р90) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р100+Р90) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р100+Р90) | 4 | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р100+Р90) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р100+Р90) | 4 | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р100+Р90) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р100+Р90) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р100+Р90) | 3 и менее | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р100+Р90) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р100+Р90) | 3 и менее | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская (Р4) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская (Р4) | 4 | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская (Р4) | 4 | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга - Заливская
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская (Р4) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская (Р4) | 3 и менее | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская (Р4) | 3 и менее | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга - Заливская
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р4+Р99) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р4+Р99) | 4 | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р4+Р99) | 4 | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р4+Р99) | 4 | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга - Заливская
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р4+Р99) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р4+Р99) | 3 и менее | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р4+Р99) | 3 и менее | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р4+Р99) | 3 и менее | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга - Заливская
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р4+ Р99+Р20) или III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р4+ Р99+Р21) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р4+ Р99+Р20) или III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р4+ Р99+Р21) | 3 и менее
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р4+ Р99+Р20) или III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р4+ Р99+Р21) | 3 и менее | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р4+ Р99+Р20) или III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р4+ Р99+Р21) | 3 и менее | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р4+ Р99+Р20) или III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р4+ Р99+Р21) | 3 и менее | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга - Заливская
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р4+Р100) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р4+Р100) | 3 и менее | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р4+Р100) | 3 и менее | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р4+Р100) | 3 и менее | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга - Заливская
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р4+Р100) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р4+Р100) | 3 и менее | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р4+Р100) | 3 и менее | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р4+Р100) | 3 и менее | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга - Заливская
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р4+ Р100+Р20) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р4+ Р100+Р21) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р4+ Р100+Р20) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р4+ Р100+Р21) | 3 и менее
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р4+ Р100+Р20) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р4+ Р100+Р21) | 3 и менее | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р4+ Р100+Р20) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р4+ Р100+Р21) | 3 и менее | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р4+ Р100+Р20) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р4+ Р100+Р21) | 3 и менее | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга - Заливская
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р4+Р12) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р4+Р12) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол.
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р4+Р12) | - | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга-Заливская
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р4+Р90) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р4+Р90) | - | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты (Р10) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты (Р10) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты (Р10) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты (Р10) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты (Р10) | 3 и менее | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга - Заливская |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р10+Р99) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р10+Р99) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р10+Р99) | 4 | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р10+Р99) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р10+Р99) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р10+Р99) | 3 и менее | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга - Заливская |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р10+Р99) | 3 и менее | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р10+Р99+Р21) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р10+Р99+Р21) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р10+Р99+Р21) | 3 и менее | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга - Заливская |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р10+Р99+Р21) | 3 и менее | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р10+Р100) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р10+Р100) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р10+Р100) | 4 | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р10+Р100) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р10+Р100) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р10+Р100) | 3 и менее | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга - Заливская |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р10+Р100) | 3 и менее | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р10+Р100+Р21) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р10+Р100+Р21) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р10+Р100+Р21) | 3 и менее | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга - Заливская |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р10+Р100+Р21) | 3 и менее | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р10+Р12) или ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р10+Р90) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р10+Р12) или ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р10+Р90) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р1) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р1+Р99) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р1+Р100) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и В-61 Ростовской АЭС (Р1+Р105) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и В-62 Ростовской АЭС (Р1+Р106) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р1) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р1+Р99) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р1+Р100) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и В-61 Ростовской АЭС (Р1+Р105) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и В-62 Ростовской АЭС (Р1+Р106) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р1) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р1+Р99) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р1+Р100) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и В-61 Ростовской АЭС (Р1+Р105) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и В-62 Ростовской АЭС (Р1+Р106) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р1) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р1+Р99) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р1+Р100) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и В-61 Ростовской АЭС (Р1+Р105) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и В-62 Ростовской АЭС (Р1+Р106) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р1) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р1+Р99) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р1+Р100) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и В-61 Ростовской АЭС (Р1+Р105) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и В-62 Ростовской АЭС (Р1+Р106) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р1) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р1+Р99) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р1+Р100) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и В-61 Ростовской АЭС (Р1+Р105) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и В-62 Ростовской АЭС (Р1+Р106) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р1+ Р99+Р21) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р1+ Р99+Р21) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р1+ Р99+Р21) | 4 | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р1+ Р99+Р21) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р1+ Р100+Р21) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р1+ Р100+Р21) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р1+ Р100+Р21) | 3 и менее | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р1+ Р100+Р21) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р5) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и В-61 Ростовской АЭС (Р5+Р105) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и В-62 Ростовской АЭС (Р5+Р106) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р5) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и В-61 Ростовской АЭС (Р5+Р105) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и В-62 Ростовской АЭС (Р5+Р106) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р5) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и В-61 Ростовской АЭС (Р5+Р105) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и В-62 Ростовской АЭС (Р5+Р106) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р5) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и В-61 Ростовской АЭС (Р5+Р105) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и В-62 Ростовской АЭС (Р5+Р106) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р5) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и В-61 Ростовской АЭС (Р5+Р105) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и В-62 Ростовской АЭС (Р5+Р106) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р5) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и В-61 Ростовской АЭС (Р5+Р105) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и В-62 Ростовской АЭС (Р5+Р106) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р5+Р99) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р5+Р99) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р5+Р99) | 4 | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р5+Р99) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р5+Р99) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р5+Р99) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р5+Р99) | 3 и менее | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р5+Р99) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р5+ Р99+Р20) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р5+ Р99+Р21) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р5+ Р99+Р20) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р5+ Р99+Р21) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р5+ Р99+Р20) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р5+ Р99+Р21) | 3 и менее | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р5+ Р99+Р20) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р5+ Р99+Р21) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р5+Р100) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р5+Р100) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р5+Р100) | 4 | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р5+Р100) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р5+Р100) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р5+Р100) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р5+Р100) | 3 и менее | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р5+Р100) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р5+ Р100+Р20) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р5+ Р100+Р21) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р5+ Р100+Р20) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р5+ Р100+Р21) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р5+ Р100+Р20) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р5+ Р100+Р21) | 3 и менее | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р5+ Р100+Р20) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р5+ Р100+Р21) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р5+Р90) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р5+Р90) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р5+Р90) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р5+Р90) | - | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт АТ1 РоАЭС (Р14) или ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р14+Р105) или ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р14+Р106) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт АТ1 РоАЭС (Р14) или ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р14+Р105) или ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р14+Р106) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт АТ1 РоАЭС (Р14) или ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р14+Р105) или ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р14+Р106) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт АТ1 РоАЭС (Р14) или ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р14+Р105) или ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р14+Р106) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт АТ1 РоАЭС (Р14) или ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р14+Р105) или ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р14+Р106) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт АТ1 РоАЭС (Р14) или ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р14+Р105) или ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р14+Р106) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р14+Р99) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р14+Р99) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р14+Р99) | 4 | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р14+Р99) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р14+Р99) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р14+Р99) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р14+Р99) | 3 и менее | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р14+Р99) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р14+Р99+Р20) или Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р14+Р99+Р21) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р14+Р99+Р20) или Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р14+Р99+Р21) | 3 и менее
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р14+Р99+Р20) или Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р14+Р99+Р21) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р14+Р99+Р20) или Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р14+Р99+Р21) | 3 и менее | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р14+Р99+Р20) или Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р14+Р99+Р21) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р14+Р100) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р14+Р100) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р14+Р100) | 4 | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р14+Р100) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р14+Р100) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р14+Р100) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р14+Р100) | 3 и менее | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р14+Р100) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р14+Р100+Р20) или Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р14+Р100+Р21) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р14+Р100+Р20) или Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р14+Р100+Р21) | 3 и менее
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р14+Р100+Р20) или Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р14+Р100+Р21) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р14+Р100+Р20) или Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р14+Р100+Р21) | 3 и менее | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р14+Р100+Р20) или Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р14+Р100+Р21) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р14+Р90) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р14+Р90) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р14+Р90) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р14+Р90) | - | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р27) или Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р28+Р31) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р27) или Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р28+Р31) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р27) или Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р28+Р31) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р27) или Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р28+Р31) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р27) или Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р28+Р31) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р27) или Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р28+Р31) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р27+Р99) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р27+Р99) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р27+Р99) | 4 | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р27+Р99) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р27+Р99) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р27+Р99) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р27+Р99) | 3 и менее | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р27+Р99) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р27+Р100) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р27+Р100) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р27+Р100) | 4 | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р27+Р100) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р27+Р100) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р27+Р100) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р27+Р100) | 3 и менее | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р27+Р100) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р27+Р12) или Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р28+ Р31+Р12) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р27+Р12) или Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р28+ Р31+Р12) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р27+Р12) или Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р28+ Р31+Р12) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р27+Р12) или Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р28+ Р31+Р12) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол.
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р27+Р90) или Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р28+ Р31+Р90) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р27+Р90) или Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р28+ Р31+Р90) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р27+Р90) или Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р28+ Р31+Р90) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р27+Р90) или Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р28+ Р31+Р90) | - | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р34) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р34+Р105) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р34+Р106) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р34) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р34+Р105) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р34+Р106) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р34) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р34+Р105) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р34+Р106) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р34) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р34+Р105) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р34+Р106) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р34) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р34+Р105) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р34+Р106) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р34) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р34+Р105) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р34+Р106) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р34+Р99) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р34+Р99) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р34+Р99) | 4 | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р34+Р99) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р34+Р99) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р34+Р99) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р34+Р99) | 3 и менее | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р34+Р99) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р34+Р100) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р34+Р100) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р34+Р100) | 4 | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р34+Р100) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р34+Р100) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р34+Р100) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р34+Р100) | 3 и менее | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р34+Р100) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р34+Р12) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р34+Р12) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р34+Р12) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р34+Р12) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол.
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р28) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р28+Р105) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р28+Р106) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р28) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р28+Р105) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р28+Р106) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р28) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р28+Р105) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р28+Р106) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р28) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р28+Р105) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р28+Р106) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р28) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р28+Р105) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р28+Р106) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р28) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р28+Р105) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р28+Р106) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р28+Р99) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р28+Р99) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р28+Р99) | 4 | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р28+Р99) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р28+Р99) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р28+Р99) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р28+Р99) | 3 и менее | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р28+Р99) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р28+Р100) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р28+Р100) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р28+Р100) | 4 | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р28+Р100) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р28+Р100) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р28+Р100) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р28+Р100) | 3 и менее | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р28+Р100) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р28+Р12) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р28+Р12) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р28+Р12) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р28+Р12) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол.
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р28+Р90) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р28+Р90) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р28+Р90) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р28+Р90) | - | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р31) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р31+Р105) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р31+Р106) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р31) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р31+Р105) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р31+Р106) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р31) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р31+Р105) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р31+Р106) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р31) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р31+Р105) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р31+Р106) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р31) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р31+Р105) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р31+Р106) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р31) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р31+Р105) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р31+Р106) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р31+Р99) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р31+Р99) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р31+Р99) | 4 | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р31+Р99) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р31+Р99) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р31+Р99) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р31+Р99) | 3 и менее | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р31+Р99) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р31+Р100) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р31+Р100) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р31+Р100) | 4 | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р31+Р100) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р31+Р100) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р31+Р100) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р31+Р100) | 3 и менее | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р31+Р100) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р31+Р90) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р31+Р90) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р31+Р90) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р31+Р90) | - | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р10+Р31) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р10+Р31) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р10+Р28) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р10+Р28) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р4+Р28) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р4+Р28) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р4+Р28) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол.
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р4+Р28) | - | 6 | ФОЛ 500 кВ Бал –Фрол.
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р4+Р28) | - | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р4+Р31) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р4+Р31) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р4+Р31) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол.
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р4+Р31) | - | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р34+Р31) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р34+Р31) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р34+Р31) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р34+Р31) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р34+Р31) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р34+Р28) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р34+Р28) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р34+Р28) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р34+Р28) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р34+Р28) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р10+Р27) | - | 40 | ФОЛ тр-та 220 кВ Арчеда – Б-10 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р97) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р97) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р97) | 4 | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р97) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р97) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р97) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р97) | 3 и менее | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р97) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р98) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р98) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р98) | 4 | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р98) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р98) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р98) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р98) | 3 и менее | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р98) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р103) или ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р104) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р103) или ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р104) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р103) или ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р104) | 4 | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р103) или ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р104) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р103) или ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р104) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р103) или ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р104) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р103) или ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р104) | 3 и менее | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р103) или ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р104) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р103+Р12) или ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р104+Р12) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р103+Р12) или ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р104+Р12) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р103+Р12) или ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р104+Р12) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р103+Р12) или ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р104+Р12) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р103+Р12) или ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р104+Р12) | - | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р103+Р90) или ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р104+Р90) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р103+Р90) или ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р104+Р90) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р103+Р90) или ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р104+Р90) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р103+Р90) или ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р104+Р90) | - | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р103+Р90) или ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р104+Р90) | - | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р4+Р97) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р4+Р97) | - | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р4+Р97) | - | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга - Заливская
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р4+Р98) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р4+Р98) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол.
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р4+Р98) | - | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга - Заливская
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р10+Р105) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р10+Р105) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р10+Р105) | - | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р10+Р106) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р10+Р106) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р10+Р106) | - | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р5+Р103) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р5+Р104) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р5+Р103) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р5+Р104) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р5+Р103) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р5+Р104) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р5+Р103) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р5+Р104) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р5+Р103) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р5+Р104) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р5+Р103) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р5+Р104) | - | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р5+Р97) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р5+Р97) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р5+Р97) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р5+Р97) | - | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р5+Р98) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р5+Р98) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р5+Р98) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р5+Р98) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р1+Р97) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р1+Р97) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р1+Р97) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р1+Р97) | - | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р1+Р98) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р1+Р98) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р1+Р98) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р1+Р98) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р14+Р103) или ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р14+Р104) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р14+Р103) или ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р14+Р104) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р14+Р103) или ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р14+Р104) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р14+Р103) или ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р14+Р104) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р14+Р103) или ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р14+Р104) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р14+Р103) или ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р14+Р104) | - | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р14+Р97) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р14+Р97) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р14+Р97) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р14+Р97) | - | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р14+Р98) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р14+Р98) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р14+Р98) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р14+Р98) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р34+Р97) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р34+Р97) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р34+Р97) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р34+Р97) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р34+Р97) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р34+Р97) | - | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р34+Р98) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р34+Р98) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р34+Р98) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р34+Р98) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р34+Р98) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р34+Р98) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р27+Р97) или Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р28+ Р31+Р97) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р27+Р97) или Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р28+ Р31+Р97) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р27+Р97) или Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р28+ Р31+Р97) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р27+Р97) или Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р28+ Р31+Р97) | - | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р27+Р98) или Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р28+ Р31+Р98) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р27+Р98) или Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р28+ Р31+Р98) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р27+Р98) или Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р28+ Р31+Р98) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р27+Р98) или Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р28+ Р31+Р98) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р27+Р103) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р28+ Р31+Р103) или Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р27+Р104) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р28+ Р31+Р104) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р27+Р103) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р28+ Р31+Р103) или Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р27+Р104) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р28+ Р31+Р104) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р27+Р103) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р28+ Р31+Р103) или Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р27+Р104) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р28+ Р31+Р104) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р27+Р103) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р28+ Р31+Р103) или Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р27+Р104) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р28+ Р31+Р104) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р27+Р103) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р28+ Р31+Р103) или Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р27+Р104) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р28+ Р31+Р104) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р27+Р103) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р28+ Р31+Р103) или Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р27+Р104) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р28+ Р31+Р104) | - | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р31+Р103) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р31+Р104) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р31+Р103) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р31+Р104) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р31+Р103) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р31+Р104) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р31+Р103) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р31+Р104) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р31+Р103) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р31+Р104) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р31+Р103) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р31+Р104) | - | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р28+Р103) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р28+Р104) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р28+Р103) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р28+Р104) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р28+Р103) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р28+Р104) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р28+Р103) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р28+Р104) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р28+Р103) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р28+Р104) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р28+Р103) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р28+Р104) | - | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р28+Р97) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р28+Р97) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р28+Р97) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р28+Р97) | - | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р28+Р98) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р28+Р98) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р28+Р98) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р28+Р98) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р1+Р34) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р1+Р34) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р1+Р34) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р1+Р34) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р1+Р34) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол.
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р5+Р34) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р5+Р34) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р5+Р34) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р5+Р34) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р5+Р34) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт АТ1 РоАЭС и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р14+Р34) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт АТ1 РоАЭС и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р14+Р34) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт АТ1 РоАЭС и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р14+Р34) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт АТ1 РоАЭС и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р14+Р34) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт АТ1 РоАЭС и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р14+Р34) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р5+Р27) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р5+Р27) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р5+Р27) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р5+Р27) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р5+Р27) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р14+Р27) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р14+Р27) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р14+Р27) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р14+Р27) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р14+Р27) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская (Р1+Р31) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская (Р1+Р31) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская (Р1+Р31) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская (Р1+Р31) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская (Р1+Р31) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская (Р5+Р31) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская (Р5+Р31) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская (Р5+Р31) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская (Р5+Р31) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская (Р5+Р31) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт АТ1 РоАЭС и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская (Р14+Р31) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт АТ1 РоАЭС и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская (Р14+Р31) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт АТ1 РоАЭС и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская (Р14+Р31) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт АТ1 РоАЭС и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская (Р14+Р31) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт АТ1 РоАЭС и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская (Р14+Р31) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р1+Р28) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р1+Р28) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р1+Р28) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р1+Р28) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р1+Р28) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р5+Р28) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р5+Р28) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р5+Р28) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р5+Р28) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р5+Р28) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт АТ1 РоАЭС и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р14+Р28) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт АТ1 РоАЭС и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р14+Р28) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт АТ1 РоАЭС и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р14+Р28) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт АТ1 РоАЭС и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р14+Р28) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт АТ1 РоАЭС и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р14+Р28) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р4+Р5) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р4+Р5) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р4+Р5) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол.
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р4+Р1) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р4+Р1) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р4+Р1) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол.
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт АТ1 РоАЭС (Р4+Р14) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт АТ1 РоАЭС (Р4+Р14) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт АТ1 РоАЭС (Р4+Р14) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол.
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р4+Р103) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р4+Р104) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р4+Р103) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р4+Р104) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р4+Р103) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р4+Р104) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол.
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р4+Р103) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р4+Р104) | - | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р4+Р103) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р4+Р104) | - | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р4+Р103) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р4+Р104) | - | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга - Заливская
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р10+Р1) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р10+Р1) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р10+Р5) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р10+Р5) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт АТ1 РоАЭС (Р10+Р14) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт АТ1 РоАЭС (Р10+Р14) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р10+Р103) или Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р10+Р104) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р10+Р103) или Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р10+Р104) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р34+Р103) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р34+Р104) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р34+Р103) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р34+Р104) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р34+Р103) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р34+Р104) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р34+Р103) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р34+Р104) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р34+Р103) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р34+Р104) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р34+Р103) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р34+Р104) | - | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р1+Р103) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р1+Р104) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р1+Р103) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р1+Р104) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р1+Р103) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р1+Р104) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р1+Р103) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р1+Р104) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р1+Р103) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р1+Р104) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ РоАЭС-Тихорецк№1 и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р99+Р2+Р20) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ РоАЭС-Тихорецк№1 и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р99+Р2+Р20) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ РоАЭС-Тихорецк№1 и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р99+Р2+Р20) | 3 и менее | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ РоАЭС-Тихорецк№1 и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р99+Р2+Р20) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ РоАЭС-Тихорецк№1 и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р99+Р2+Р20) | 3 и менее | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ РоАЭС-Тихорецк№1 и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р99+Р2+Р20) | 3 и менее | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ РоАЭС-Тихорецк№1 и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р100+Р2+Р20) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ РоАЭС-Тихорецк№1 и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р100+Р2+Р20) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ РоАЭС-Тихорецк№1 и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р100+Р2+Р20) | 3 и менее | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ РоАЭС-Тихорецк№1 и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р100+Р2+Р20) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ РоАЭС-Тихорецк№1 и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р100+Р2+Р20) | 3 и менее | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ РоАЭС-Тихорецк№1 и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р100+Р2+Р20) | 3 и менее | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15

## Лист3
Сезон «ЛЕТО» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОр | КПР -3 «Волгоград-Ростов» МВт/ступень
|  |  |  | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400
Описание ремонтной схемы /№ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р4+Р90) | - | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга-Заливская | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р1+Р12) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р1+Р12) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р1+Р12) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р1+Р12) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р1+Р90) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р1+Р90) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р1+Р90) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р1+Р90) | - | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р5+Р12) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р5+Р12) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р5+Р12) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р5+Р12) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р4+Р28) | - | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга - Заливская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р4+Р31) | - | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга - Заливская |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р4+Р5) | - | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р4+Р5) | - | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга – Заливская |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р4+Р1) | - | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р4+Р1) | - | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга – Заливская |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт АТ1 РоАЭС (Р4+Р14) | - | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга – Заливская |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт АТ1 РоАЭС (Р4+Р14) | - | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р1+Р27) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р1+Р27) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р1+Р27) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р1+Р27) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р1+Р27) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р14+Р12) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р14+Р12) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р14+Р12) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р14+Р12) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт АТ1 РоАЭС (Р10+Р14) | - | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга – Заливская |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р34+Р90) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р34+Р90) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р34+Р90) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р34+Р90) | - | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р31+Р12) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р31+Р12) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р31+Р12) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р31+Р12) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р34+Р27) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р34+Р27) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р34+Р27) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р34+Р27) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р34+Р27) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р10+Р103) или Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р10+Р104) | - | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р1+Р103) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р1+Р104) | - | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15

## Лист4
Сезон «ЛЕТО» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОр | КПР -4 «Волгоград-Ростов» МВт/ступень
|  |  |  | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600
Описание ремонтной схемы /№ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская (Р10+Р4) | - | 40 | ФОЛ тр-та 220 кВ Арчеда – Б-10 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская (Р10+Р4) | - | 32 | ФОЛ тр-та 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская (Р10+Р4) | - | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга-Заливская |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р12+Р90) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р12+Р90) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15

## Лист5
Сезон «зима» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОр | КПР -1 «Волгоград-Ростов» МВт/ступень
|  |  |  | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Нормальная схема | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Нормальная схема | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Нормальная схема | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Нормальная схема | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Нормальная схема | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Нормальная схема | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р99) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р99) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р99) | 4 | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС
ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р99) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р99) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р99) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р99) | 3 и менее | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС
ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р99) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р100) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р100) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р100) | 4 | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р100) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р100) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р100) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р100) | 3 и менее | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р100) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р12) или ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р12+Р105) или ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р12+Р106) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р12) или ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р12+Р105) или ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р12+Р106) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р12) или ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р12+Р105) или ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р12+Р106) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р12) или ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р12+Р105) или ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р12+Р106) | 4 | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол.
Ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р12) или ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р12+Р105) или ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р12+Р106) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р12) или ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р12+Р105) или ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р12+Р106) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р12) или ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р12+Р105) или ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р12+Р106) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р12) или ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р12+Р105) или ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р12+Р106) | 3 и менее | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол.
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р99+Р12) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р99+Р12) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р99+Р12) | 4 | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р99+Р12) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р99+Р12) | 4 | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол.
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р99+Р12) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р99+Р12) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р99+Р12) | 3 и менее | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р99+Р12) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р99+Р12) | 3 и менее | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол.
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р100+Р12) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р100+Р12) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р100+Р12) | 4 | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р100+Р12) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р100+Р12) | 4 | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол.
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р100+Р12) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р100+Р12) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р100+Р12) | 3 и менее | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р100+Р12) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р100+Р12) | 3 и менее | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол.
Ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р90) или ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р90+Р105) или ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р90+Р106) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р90) или ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р90+Р105) или ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р90+Р106) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р90) или ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р90+Р105) или ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р90+Р106) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р90) или ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р90+Р105) или ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р90+Р106) | 4 | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р90) или ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р90+Р105) или ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р90+Р106) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р90) или ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р90+Р105) или ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р90+Р106) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р90) или ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р90+Р105) или ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р90+Р106) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р90) или ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р90+Р105) или ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р90+Р106) | 3 и менее | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р99+Р90) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р99+Р90) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р99+Р90) | 4 | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р99+Р90) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р99+Р90) | 4 | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р99+Р90) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р99+Р90) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р99+Р90) | 3 и менее | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р99+Р90) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р99+Р90) | 3 и менее | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р100+Р90) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р100+Р90) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р100+Р90) | 4 | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р100+Р90) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р100+Р90) | 4 | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р100+Р90) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р100+Р90) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р100+Р90) | 3 и менее | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р100+Р90) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р100+Р90) | 3 и менее | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р103) или ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р104) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р103) или ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р104) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р103) или ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р104) | 4 | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты
Ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р103) или ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р104) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р103) или ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р104) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р103) или ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р104) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р103) или ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р104) | 3 и менее | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты
Ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р103) или ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р104) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р103+Р12) или ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р104+Р12) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р103+Р12) или ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р104+Р12) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р103+Р12) или ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р104+Р12) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р103+Р12) или ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р104+Р12) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол.
Ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р103+Р12) или ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р104+Р12) | - | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты
Ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р103+Р90) или ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р104+Р90) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р103+Р90) или ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р104+Р90) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р103+Р90) или ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р104+Р90) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р103+Р90) или ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р104+Р90) | - | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р103+Р90) или ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р104+Р90) | - | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская (Р4) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская (Р4) | 4 | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская (Р4) | 4 | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга - Заливская
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская (Р4) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская (Р4) | 3 и менее | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская (Р4) | 3 и менее | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга - Заливская
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р4+Р99) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р4+Р99) | 4 | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р4+Р99) | 4 | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р4+Р99) | 4 | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга - Заливская
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р4+Р99) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р4+Р99) | 3 и менее | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р4+Р99) | 3 и менее | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р4+Р99) | 3 и менее | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга - Заливская
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р4+Р99+Р20) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р4+Р99+Р21) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р4+Р99+Р20) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р4+Р99+Р21) | 3 и менее | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р4+Р99+Р20) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р4+Р99+Р21) | 3 и менее | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р4+Р99+Р20) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р4+Р99+Р21) | 3 и менее | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга - Заливская
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р4+Р100) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р4+Р100) | 4 | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р4+Р100) | 4 | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р4+Р100) | 4 | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга - Заливская
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р4+Р100) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р4+Р100) | 3 и менее | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р4+Р100) | 3 и менее | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р4+Р100) | 3 и менее | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга - Заливская
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р4+Р100+Р20) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р4+Р100+Р21) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р4+Р100+Р20) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р4+Р100+Р21) | 3 и менее | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р4+Р100+Р20) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р4+Р100+Р21) | 3 и менее | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р4+Р100+Р20) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р4+Р100+Р21) | 3 и менее | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга - Заливская
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р4+Р12) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р4+Р12) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р4+Р12) | - | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга - Заливская | [15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р4+Р90) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р4+Р90) | - | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р4+Р90) | - | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга-Заливская
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты (Р10) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты (Р10) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты (Р10) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты (Р10) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р10+Р99) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р10+Р99) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р10+Р99) | 4 | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р10+Р99) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р10+Р99) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р10+Р99) | 3 и менее | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р10+ Р99+Р21) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р10+ Р99+Р21) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р10+ Р99+Р21) | 3 и менее | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р10+Р100) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р10+Р100) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р10+Р100) | 4 | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р10+Р100) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р10+Р100) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р10+Р100) | 3 и менее | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р10+Р100+Р21) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р10+Р100+Р21) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р10+Р100+Р21) | 3 и менее | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р10+Р12) или ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р10+Р90) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р10+Р12) или ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р10+Р90) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р1) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и В-61 Ростовской АЭС (Р1+Р105) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и В-62 Ростовской АЭС (Р1+Р106) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р1+Р99) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р1+Р100) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р1) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и В-61 Ростовской АЭС (Р1+Р105) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и В-62 Ростовской АЭС (Р1+Р106) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р1+Р99) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р1+Р100) | 4
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р1) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и В-61 Ростовской АЭС (Р1+Р105) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и В-62 Ростовской АЭС (Р1+Р106) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р1+Р99) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р1+Р100) | 4
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р1) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и В-61 Ростовской АЭС (Р1+Р105) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и В-62 Ростовской АЭС (Р1+Р106) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р1+Р99) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р1+Р100) | 4
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р1) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и В-61 Ростовской АЭС (Р1+Р105) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и В-62 Ростовской АЭС (Р1+Р106) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р1+Р99) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р1+Р100) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р1) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и В-61 Ростовской АЭС (Р1+Р105) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и В-62 Ростовской АЭС (Р1+Р106) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р1+Р99) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р1+Р100) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р1) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и В-61 Ростовской АЭС (Р1+Р105) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и В-62 Ростовской АЭС (Р1+Р106) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р1+Р99) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р1+Р100) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р1) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и В-61 Ростовской АЭС (Р1+Р105) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и В-62 Ростовской АЭС (Р1+Р106) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р1+Р99) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р1+Р100) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р1) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и В-61 Ростовской АЭС (Р1+Р105) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и В-62 Ростовской АЭС (Р1+Р106) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р1+Р99) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р1+Р100) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р1+Р99+Р21) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р1+Р99+Р21) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р1+Р99+Р21) | 3 и менее | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р1+Р99+Р21) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р1+Р100+Р21) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р1+Р100+Р21) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р1+Р100+Р21) | 3 и менее | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р1+Р100+Р21) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р1+Р12) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р1+Р12) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р1+Р12) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р1+Р12) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол.
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р1+Р90) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р1+Р90) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р1+Р90) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р1+Р90) | - | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р5) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и В-61 Ростовской АЭС (Р5+Р105) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и В-62 Ростовской АЭС (Р5+Р106) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р5) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и В-61 Ростовской АЭС (Р5+Р105) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и В-62 Ростовской АЭС (Р5+Р106) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р5) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и В-61 Ростовской АЭС (Р5+Р105) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и В-62 Ростовской АЭС (Р5+Р106) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р5) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и В-61 Ростовской АЭС (Р5+Р105) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и В-62 Ростовской АЭС (Р5+Р106) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р5) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и В-61 Ростовской АЭС (Р5+Р105) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и В-62 Ростовской АЭС (Р5+Р106) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р5) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и В-61 Ростовской АЭС (Р5+Р105) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и В-62 Ростовской АЭС (Р5+Р106) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р5+Р99) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р5+Р99) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р5+Р99) | 4 | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р5+Р99) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р5+Р99) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р5+Р99) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р5+Р99) | 3 и менее | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р5+Р99) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р5+Р99+Р20) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р5+Р99+Р21) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р5+Р99+Р20) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р5+Р99+Р21) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р5+Р99+Р20) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р5+Р99+Р21) | 3 и менее | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р5+Р99+Р20) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р5+Р99+Р21) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р5+Р100) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р5+Р100) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р5+Р100) | 4 | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р5+Р100) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р5+Р100) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р5+Р100) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р5+Р100) | 3 и менее | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р5+Р100) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р5+Р100+Р20) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р5+Р100+Р21) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р5+Р100+Р20) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р5+Р100+Р21) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р5+Р100+Р20) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р5+Р100+Р21) | 3 и менее | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р5+Р100+Р20) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р5+Р100+Р21) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р5+Р12) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р5+Р12) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р5+Р12) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р5+Р12) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол.
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р5+Р90) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р5+Р90) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р5+Р90) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р5+Р90) | - | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Ремонт АТ1 РоАЭС (Р14) или ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р14+Р105) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт АТ1 РоАЭС (Р14) или ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р14+Р105) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт АТ1 РоАЭС (Р14) или ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р14+Р105) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт АТ1 РоАЭС (Р14) или ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р14+Р105) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт АТ1 РоАЭС (Р14) или ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р14+Р105) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт АТ1 РоАЭС (Р14) или ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р14+Р105) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р14+Р99) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р14+Р99) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р14+Р99) | 4 | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р14+Р99) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р14+Р99) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р14+Р99) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р14+Р99) | 3 и менее | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р14+Р99) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р14+Р99+Р20) или Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р14+Р99+Р21) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р14+Р99+Р20) или Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р14+Р99+Р21) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р14+Р99+Р20) или Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р14+Р99+Р21) | 3 и менее | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р14+Р99+Р20) или Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р14+Р99+Р21) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р14+Р100) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р14+Р100) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р14+Р100) | 4 | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р14+Р100) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р14+Р100) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р14+Р100) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р14+Р100) | 3 и менее | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р14+Р100) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р14+Р100+Р20) или Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р14+Р100+Р21) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р14+Р100+Р20) или Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р14+Р100+Р21) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р14+Р100+Р20) или Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р14+Р100+Р21) | 3 и менее | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р14+Р100+Р20) или Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р14+Р100+Р21) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р14+Р12) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р14+Р12) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р14+Р12) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р14+Р12) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол.
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р14+Р12) | - | 40 | ФОЛ тр-та 220 кВ Арчеда – Б-10
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р14+Р90) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р14+Р90) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р14+Р90) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р14+Р90) | - | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р27) или Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р28+Р31) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р27) или Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р28+Р31) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р27) или Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р28+Р31) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р27) или Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р28+Р31) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р27) или Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р28+Р31) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р27) или Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р28+Р31) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р27+Р99) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р27+Р99) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р27+Р99) | 4 | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р27+Р99) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р27+Р99) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р27+Р99) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р27+Р99) | 3 и менее | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р27+Р99) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р27+Р100) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р27+Р100) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р27+Р100) | 4 | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р27+Р100) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р27+Р100) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р27+Р100) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р27+Р100) | 3 и менее | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р27+Р100) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р27+Р12) или Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р28+Р31+Р12) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р27+Р12) или Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р28+Р31+Р12) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р27+Р12) или Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р28+Р31+Р12) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р27+Р12) или Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р28+Р31+Р12) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | [16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р27+Р90) или Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р28+Р31+Р90) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р27+Р90) или Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р28+Р31+Р90) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р27+Р90) или Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р28+Р31+Р90) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р27+Р90) или Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р28+Р31+Р90) | - | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р34) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р34+Р105) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р34+Р106) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р34) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р34+Р105) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р34+Р106) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р34) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р34+Р105) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р34+Р106) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р34) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р34+Р105) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р34+Р106) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р34) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р34+Р105) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р34+Р106) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р34) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р34+Р105) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р34+Р106) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р34+Р99) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р34+Р99) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р34+Р99) | 4 | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р34+Р99) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р34+Р99) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р34+Р99) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р34+Р99) | 3 и менее | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р34+Р99) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р34+Р100) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р34+Р100) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р34+Р100) | 4 | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р34+Р100) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р34+Р100) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р34+Р100) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р34+Р100) | 3 и менее | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р34+Р100) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р34+Р12) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р34+Р12) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р34+Р12) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р34+Р12) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол.
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р34+Р90) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р34+Р90) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р34+Р90) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р34+Р90) | - | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р28) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р28+Р105) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р28+Р106) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р28) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р28+Р105) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р28+Р106) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р28) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р28+Р105) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р28+Р106) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р28) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р28+Р105) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р28+Р106) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р28) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р28+Р105) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р28+Р106) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р28) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р28+Р105) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р28+Р106) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р28+Р99) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р28+Р99) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р28+Р99) | 4 | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р28+Р99) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р28+Р99) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р28+Р99) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р28+Р99) | 3 и менее | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р28+Р99) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р28+Р100) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р28+Р100) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р28+Р100) | 4 | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р28+Р100) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р28+Р100) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р28+Р100) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р28+Р100) | 3 и менее | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р28+Р100) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р28+Р12) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р28+Р12) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р28+Р12) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р28+Р12) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол.
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р28+Р90) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р28+Р90) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р28+Р90) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р28+Р90) | - | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р31) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р31+Р105) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р31+Р106) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р31) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р31+Р105) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р31+Р106) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р31) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р31+Р105) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р31+Р106) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р31) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р31+Р105) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р31+Р106) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р31) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р31+Р105) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р31+Р106) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р31) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р31+Р105) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р31+Р106) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р31+Р99) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р31+Р99) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р31+Р99) | 4 | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р31+Р99) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р31+Р99) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р31+Р99) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р31+Р99) | 3 и менее | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р31+Р99) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р31+Р100) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р31+Р100) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р31+Р100) | 4 | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р31+Р100) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р31+Р100) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р31+Р100) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р31+Р100) | 3 и менее | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р31+Р100) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р31+Р12) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р31+Р12) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р31+Р12) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р31+Р12) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол.
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р31+Р90) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р31+Р90) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р31+Р90) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р31+Р90) | - | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р10+Р31) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р10+Р31) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р10+Р28) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р10+Р28) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р4+Р28) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р4+Р28) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р4+Р28) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р4+Р28) | - | 6 | ФОЛ 500 кВ Бал –Фрол.
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р4+Р28) | - | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р4+Р28) | - | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга - Заливская
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р4+Р31) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р4+Р31) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р4+Р31) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р4+Р31) | - | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р4+Р31) | - | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга - Заливская
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р34+Р27) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р34+Р27) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р34+Р27) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р34+Р27) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р34+Р27) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол.
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р34+Р31) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р34+Р31) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р34+Р31) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р34+Р31) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р34+Р31) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол.
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р34+Р28) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р34+Р28) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р34+Р28) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р34+Р28) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р34+Р28) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол.
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р10+Р27) | - | 40 | ФОЛ тр-та 220 кВ Арчеда – Б-10
Ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р97) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р97) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р97) | 4 | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р97) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р97) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р97) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р97) | 3 и менее | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р97) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р98) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р98) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р98) | 4 | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р98) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р98) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р98) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р98) | 3 и менее | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р98) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р4+Р97) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р4+Р97) | - | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р4+Р97) | - | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга - Заливская
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р4+Р98) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р4+Р98) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р4+Р98) | - | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга - Заливская
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р10+Р105) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р10+Р105) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р10+Р105) | - | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р10+Р106) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р10+Р106) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р10+Р106) | - | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р5+Р103) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р5+Р104) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р5+Р103) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р5+Р104) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р5+Р103) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р5+Р104) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р5+Р103) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р5+Р104) | - | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | [15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р5+Р103) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р5+Р104) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р5+Р103) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р5+Р104) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол.
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р5+Р97) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р5+Р97) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р5+Р97) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р5+Р97) | - | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р5+Р98) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р5+Р98) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р5+Р98) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р5+Р98) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол.
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р1+Р97) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р1+Р97) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р1+Р97) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р1+Р97) | - | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р1+Р98) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р1+Р98) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р1+Р98) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р1+Р98) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол.
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р14+Р103) или ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р14+Р104) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р14+Р103) или ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р14+Р104) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р14+Р103) или ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р14+Р104) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р14+Р103) или ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р14+Р104) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р14+Р103) или ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р14+Р104) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол.
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р14+Р103) или ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р14+Р104) | - | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р14+Р97) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р14+Р97) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р14+Р97) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р14+Р97) | - | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р14+Р98) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р14+Р98) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р14+Р98) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р14+Р98) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол.
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р34+Р103) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р34+Р104) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р34+Р103) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р34+Р104) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р34+Р103) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р34+Р104) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р34+Р103) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р34+Р104) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р34+Р103) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р34+Р104) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол.
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р34+Р103) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р34+Р104) | - | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р34+Р97) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р34+Р97) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р34+Р97) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р34+Р97) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р34+Р97) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол.
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р34+Р97) | - | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р34+Р98) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р34+Р98) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р34+Р98) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р34+Р98) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р34+Р98) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол.
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р34+Р98) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол.
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р27+Р103) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р28+Р31+Р103) или Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р27+Р104) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р28+Р31+Р104) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р27+Р103) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р28+Р31+Р103) или Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р27+Р104) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р28+Р31+Р104) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р27+Р103) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р28+Р31+Р103) или Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р27+Р104) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р28+Р31+Р104) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р27+Р103) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р28+Р31+Р103) или Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р27+Р104) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р28+Р31+Р104) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р27+Р103) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р28+Р31+Р103) или Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р27+Р104) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р28+Р31+Р104) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол.
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р27+Р103) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р28+Р31+Р103) или Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р27+Р104) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р28+Р31+Р104) | - | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р27+Р97) или Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р28+Р31+Р97) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р27+Р97) или Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р28+Р31+Р97) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р27+Р97) или Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р28+Р31+Р97) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р27+Р97) или Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р28+Р31+Р97) | - | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р27+Р98) или Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р28+Р31+Р98) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р27+Р98) или Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р28+Р31+Р98) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р27+Р98) или Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р28+Р31+Р98) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р27+Р98) или Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р28+Р31+Р98) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол.
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р31+Р103) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р31+Р104) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р31+Р103) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р31+Р104) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р31+Р103) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р31+Р104) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р31+Р103) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р31+Р104) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р31+Р103) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р31+Р104) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол.
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р31+Р103) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р31+Р104) | - | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р28+Р103) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р28+Р104) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р28+Р103) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р28+Р104) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р28+Р103) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р28+Р104) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р28+Р103) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р28+Р104) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р28+Р103) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р28+Р104) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол.
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р28+Р103) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р28+Р104) | - | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р28+Р97) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р28+Р97) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р28+Р97) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р28+Р97) | - | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р28+Р98) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р28+Р98) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р28+Р98) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р28+Р98) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол.
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р1+Р34) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р1+Р34) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р1+Р34) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р1+Р34) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р1+Р34) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол.
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р5+Р34) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р5+Р34) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р5+Р34) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р5+Р34) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р5+Р34) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол.
Ремонт АТ1 РоАЭС и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р14+Р34) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт АТ1 РоАЭС и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р14+Р34) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт АТ1 РоАЭС и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р14+Р34) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт АТ1 РоАЭС и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р14+Р34) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Ремонт АТ1 РоАЭС и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р14+Р34) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол.
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р1+Р27) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р1+Р27) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р1+Р27) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р1+Р27) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р1+Р27) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол.
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р5+Р27) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р5+Р27) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р5+Р27) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р5+Р27) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р5+Р27) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол.
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р14+Р27) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р14+Р27) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р14+Р27) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р14+Р27) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р14+Р27) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол.
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская (Р1+Р31) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская (Р1+Р31) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская (Р1+Р31) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская (Р1+Р31) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская (Р1+Р31) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол.
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская (Р5+Р31) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская (Р5+Р31) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская (Р5+Р31) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская (Р5+Р31) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская (Р5+Р31) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол.
Ремонт АТ1 РоАЭС и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская (Р14+Р31) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт АТ1 РоАЭС и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская (Р14+Р31) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт АТ1 РоАЭС и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская (Р14+Р31) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт АТ1 РоАЭС и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская (Р14+Р31) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Ремонт АТ1 РоАЭС и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская (Р14+Р31) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол.
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р1+Р28) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р1+Р28) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р1+Р28) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р1+Р28) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р1+Р28) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол.
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р5+Р28) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р5+Р28) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р5+Р28) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р5+Р28) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р5+Р28) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол.
Ремонт АТ1 РоАЭС и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р14+Р28) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт АТ1 РоАЭС и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р14+Р28) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт АТ1 РоАЭС и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р14+Р28) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт АТ1 РоАЭС и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р14+Р28) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Ремонт АТ1 РоАЭС и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р14+Р28) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол.
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р4+Р5) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р4+Р5) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р4+Р5) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р4+Р5) | - | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р4+Р5) | - | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга – Заливская
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт АТ1 РоАЭС (Р4+Р14) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт АТ1 РоАЭС (Р4+Р14) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт АТ1 РоАЭС (Р4+Р14) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт АТ1 РоАЭС (Р4+Р14) | - | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга – Заливская
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт АТ1 РоАЭС (Р4+Р14) | - | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р4+Р1) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р4+Р1) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р4+Р1) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р4+Р1) | - | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р4+Р1) | - | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга – Заливская
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р4+Р103) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р4+Р104) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р4+Р103) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р4+Р104) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р4+Р103) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р4+Р104) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р4+Р103) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р4+Р104) | - | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р4+Р103) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р4+Р104) | - | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга - Заливская
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р4+Р103) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р4+Р104) | - | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р10+Р5) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р10+Р5) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт АТ1 РоАЭС (Р10+Р14) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт АТ1 РоАЭС (Р10+Р14) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт АТ1 РоАЭС (Р10+Р14) | - | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга – Заливская
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р10+Р1) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р10+Р1) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р10+Р103) или ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р10+Р104) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р10+Р103) или ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р10+Р104) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р10+Р103) или ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р10+Р104) | - | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р1+Р103) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р1+Р104) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р1+Р103) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р1+Р104) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р1+Р103) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р1+Р104) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р1+Р103) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р1+Р104) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р1+Р103) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р1+Р104) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол.
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р1+Р103) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р1+Р104) | - | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ РоАЭС-Тихорецк№1 и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р99+Р2+Р20) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ РоАЭС-Тихорецк№1 и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р99+Р2+Р20) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ РоАЭС-Тихорецк№1 и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р99+Р2+Р20) | 3 и менее | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ РоАЭС-Тихорецк№1 и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р99+Р2+Р20) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ РоАЭС-Тихорецк№1 и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р99+Р2+Р20) | 3 и менее | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ РоАЭС-Тихорецк№1 и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р99+Р2+Р20) | 3 и менее | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол.
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ РоАЭС-Тихорецк№1 и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р100+Р2+Р20) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ РоАЭС-Тихорецк№1 и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р100+Р2+Р20) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ РоАЭС-Тихорецк№1 и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р100+Р2+Р20) | 3 и менее | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ РоАЭС-Тихорецк№1 и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р100+Р2+Р20) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ РоАЭС-Тихорецк№1 и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р100+Р2+Р20) | 3 и менее | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ РоАЭС-Тихорецк№1 и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р100+Р2+Р20) | 3 и менее | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол.

## Лист6
Сезон «зима» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОр | КПР -3 «Волгоград-Ростов» МВт/ступень
|  |  |  | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400
Описание ремонтной схемы / № |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Нормальная схема | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19
Нормальная схема | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19
Нормальная схема | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Нормальная схема | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Нормальная схема | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Нормальная схема | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р99) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19
ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р99) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19
ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р99) | 4 | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р99) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р99) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р99) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р99) | 3 и менее | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р99) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р100) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р100) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р100) | 4 | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р100) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р100) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р100) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р100) | 3 и менее | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р100) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р12) или ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р12+Р105) или ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р12+Р106) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р12) или ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р12+Р105) или ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р12+Р106) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р12) или ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р12+Р105) или ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р12+Р106) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р12) или ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р12+Р105) или ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р12+Р106) | 4 | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р12) или ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р12+Р105) или ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р12+Р106) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р12) или ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р12+Р105) или ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р12+Р106) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р12) или ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р12+Р105) или ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р12+Р106) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р12) или ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р12+Р105) или ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р12+Р106) | 3 и менее | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | [14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р99+Р12) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р99+Р12) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р99+Р12) | 4 | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р99+Р12) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р99+Р12) | 4 | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р99+Р12) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р99+Р12) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р99+Р12) | 3 и менее | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р99+Р12) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р99+Р12) | 3 и менее | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | [14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р100+Р12) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р100+Р12) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р100+Р12) | 4 | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р100+Р12) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р100+Р12) | 4 | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р100+Р12) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р100+Р12) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р100+Р12) | 3 и менее | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р100+Р12) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р100+Р12) | 3 и менее | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | [14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р90) или ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р90+Р105) или ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р90+Р106) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р90) или ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р90+Р105) или ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р90+Р106) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р90) или ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р90+Р105) или ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р90+Р106) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р90) или ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р90+Р105) или ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р90+Р106) | 4 | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р90) или ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р90+Р105) или ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р90+Р106) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р90) или ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р90+Р105) или ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р90+Р106) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р90) или ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р90+Р105) или ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р90+Р106) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р90) или ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р90+Р105) или ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р90+Р106) | 3 и менее | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р99+Р90) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р99+Р90) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р99+Р90) | 4 | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р99+Р90) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р99+Р90) | 4 | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р99+Р90) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р99+Р90) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р99+Р90) | 3 и менее | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р99+Р90) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р99+Р90) | 3 и менее | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р100+Р90) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р100+Р90) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р100+Р90) | 4 | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р100+Р90) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р100+Р90) | 4 | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р100+Р90) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р100+Р90) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р100+Р90) | 3 и менее | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р100+Р90) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р100+Р90) | 3 и менее | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р103) или ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р104) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19
Ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р103) или ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р104) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19
Ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р103) или ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р104) | 4 | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19
Ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р103) или ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р104) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р103) или ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р104) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р103) или ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р104) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р103) или ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р104) | 3 и менее | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р103) или ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р104) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р103+Р12) или ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р104+Р12) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р103+Р12) или ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р104+Р12) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р103+Р12) или ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р104+Р12) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р103+Р12) или ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р104+Р12) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р103+Р12) или ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р104+Р12) | - | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р103+Р90) или ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р104+Р90) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р103+Р90) или ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р104+Р90) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р103+Р90) или ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р104+Р90) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р103+Р90) или ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р104+Р90) | - | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р103+Р90) или ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р104+Р90) | - | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская (Р4) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская (Р4) | 4 | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская (Р4) | 4 | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга - Заливская |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская (Р4) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская (Р4) | 3 и менее | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская (Р4) | 3 и менее | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга - Заливская |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р4+Р99) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р4+Р99) | 4 | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р4+Р99) | 4 | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р4+Р99) | 4 | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга - Заливская |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р4+Р99) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р4+Р99) | 3 и менее | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р4+Р99) | 3 и менее | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р4+Р99) | 3 и менее | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга - Заливская |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р4+Р99+Р20) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р4+Р99+Р21) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р4+Р99+Р20) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р4+Р99+Р21) | 3 и менее | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р4+Р99+Р20) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р4+Р99+Р21) | 3 и менее | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р4+Р99+Р20) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р4+Р99+Р21) | 3 и менее | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга - Заливская |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р4+Р100) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р4+Р100) | 4 | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р4+Р100) | 4 | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р4+Р100) | 4 | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга - Заливская |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р4+Р100) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р4+Р100) | 3 и менее | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р4+Р100) | 3 и менее | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р4+Р100) | 3 и менее | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга - Заливская |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р4+Р100+Р20) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р4+Р100+Р21) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р4+Р100+Р20) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р4+Р100+Р21) | 3 и менее | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р4+Р100+Р20) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р4+Р100+Р21) | 3 и менее | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р4+Р100+Р20) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р4+Р100+Р21) | 3 и менее | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга - Заливская |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р4+Р12) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р4+Р12) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол.
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р4+Р12) | - | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга - Заливская
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р4+Р90) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р4+Р90) | - | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р4+Р90) | - | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга-Заливская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты (Р10) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты (Р10) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты (Р10) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты (Р10) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р10+Р99) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р10+Р99) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р10+Р99) | 4 | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р10+Р99) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р10+Р99) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р10+Р99) | 3 и менее | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р10+ Р99+Р21) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р10+ Р99+Р21) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р10+ Р99+Р21) | 3 и менее | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р10+Р100) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р10+Р100) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р10+Р100) | 4 | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р10+Р100) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р10+Р100) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р10+Р100) | 3 и менее | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р10+Р100+Р21) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р10+Р100+Р21) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р10+Р100+Р21) | 3 и менее | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р10+Р12) или ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р10+Р90) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р10+Р12) или ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р10+Р90) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р1) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и В-61 Ростовской АЭС (Р1+Р105) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и В-62 Ростовской АЭС (Р1+Р106) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р1+Р99) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р1+Р100) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р1) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и В-61 Ростовской АЭС (Р1+Р105) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и В-62 Ростовской АЭС (Р1+Р106) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р1+Р99) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р1+Р100) | 4
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р1) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и В-61 Ростовской АЭС (Р1+Р105) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и В-62 Ростовской АЭС (Р1+Р106) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р1+Р99) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р1+Р100) | 4
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р1) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и В-61 Ростовской АЭС (Р1+Р105) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и В-62 Ростовской АЭС (Р1+Р106) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р1+Р99) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р1+Р100) | 4
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р1) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и В-61 Ростовской АЭС (Р1+Р105) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и В-62 Ростовской АЭС (Р1+Р106) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р1+Р99) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р1+Р100) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р1) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и В-61 Ростовской АЭС (Р1+Р105) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и В-62 Ростовской АЭС (Р1+Р106) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р1+Р99) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р1+Р100) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р1) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и В-61 Ростовской АЭС (Р1+Р105) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и В-62 Ростовской АЭС (Р1+Р106) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р1+Р99) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р1+Р100) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р1) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и В-61 Ростовской АЭС (Р1+Р105) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и В-62 Ростовской АЭС (Р1+Р106) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р1+Р99) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р1+Р100) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р1) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и В-61 Ростовской АЭС (Р1+Р105) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и В-62 Ростовской АЭС (Р1+Р106) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р1+Р99) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р1+Р100) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р1+Р99+Р21) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р1+Р99+Р21) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р1+Р99+Р21) | 3 и менее | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р1+Р99+Р21) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р1+Р100+Р21) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р1+Р100+Р21) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р1+Р100+Р21) | 3 и менее | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р1+Р100+Р21) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р1+Р12) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р1+Р12) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р1+Р12) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р1+Р12) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р1+Р90) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р1+Р90) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р1+Р90) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р1+Р90) | - | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р5) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и В-61 Ростовской АЭС (Р5+Р105) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и В-62 Ростовской АЭС (Р5+Р106) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р5) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и В-61 Ростовской АЭС (Р5+Р105) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и В-62 Ростовской АЭС (Р5+Р106) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р5) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и В-61 Ростовской АЭС (Р5+Р105) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и В-62 Ростовской АЭС (Р5+Р106) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р5) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и В-61 Ростовской АЭС (Р5+Р105) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и В-62 Ростовской АЭС (Р5+Р106) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р5) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и В-61 Ростовской АЭС (Р5+Р105) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и В-62 Ростовской АЭС (Р5+Р106) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р5) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и В-61 Ростовской АЭС (Р5+Р105) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и В-62 Ростовской АЭС (Р5+Р106) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р5+Р99) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р5+Р99) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р5+Р99) | 4 | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р5+Р99) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р5+Р99) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р5+Р99) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р5+Р99) | 3 и менее | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р5+Р99) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р5+Р99+Р20) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р5+Р99+Р21) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р5+Р99+Р20) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р5+Р99+Р21) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р5+Р99+Р20) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р5+Р99+Р21) | 3 и менее | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р5+Р99+Р20) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р5+Р99+Р21) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р5+Р100) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р5+Р100) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р5+Р100) | 4 | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р5+Р100) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р5+Р100) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р5+Р100) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р5+Р100) | 3 и менее | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р5+Р100) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р5+Р100+Р20) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р5+Р100+Р21) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р5+Р100+Р20) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р5+Р100+Р21) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р5+Р100+Р20) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р5+Р100+Р21) | 3 и менее | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р5+Р100+Р20) или Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р5+Р100+Р21) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р5+Р12) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р5+Р12) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р5+Р12) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р5+Р12) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р5+Р90) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р5+Р90) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р5+Р90) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р5+Р90) | - | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт АТ1 РоАЭС (Р14) или ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р14+Р105) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19
Ремонт АТ1 РоАЭС (Р14) или ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р14+Р105) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19
Ремонт АТ1 РоАЭС (Р14) или ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р14+Р105) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Ремонт АТ1 РоАЭС (Р14) или ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р14+Р105) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Ремонт АТ1 РоАЭС (Р14) или ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р14+Р105) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Ремонт АТ1 РоАЭС (Р14) или ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р14+Р105) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р14+Р99) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р14+Р99) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р14+Р99) | 4 | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р14+Р99) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р14+Р99) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р14+Р99) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р14+Р99) | 3 и менее | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р14+Р99) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р14+Р99+Р20) или Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р14+Р99+Р21) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р14+Р99+Р20) или Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р14+Р99+Р21) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р14+Р99+Р20) или Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р14+Р99+Р21) | 3 и менее | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р14+Р99+Р20) или Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р14+Р99+Р21) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р14+Р100) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р14+Р100) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р14+Р100) | 4 | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р14+Р100) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р14+Р100) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р14+Р100) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р14+Р100) | 3 и менее | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р14+Р100) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р14+Р100+Р20) или Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р14+Р100+Р21) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р14+Р100+Р20) или Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р14+Р100+Р21) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р14+Р100+Р20) или Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р14+Р100+Р21) | 3 и менее | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р14+Р100+Р20) или Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт Блока 4 на Ростовской АЭС (Р14+Р100+Р21) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р14+Р12) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р14+Р12) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р14+Р12) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р14+Р12) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р14+Р12) | - | 40 | ФОЛ тр-та 220 кВ Арчеда – Б-10 | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р14+Р90) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р14+Р90) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р14+Р90) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р14+Р90) | - | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р27) или Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р28+Р31) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р27) или Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р28+Р31) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р27) или Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р28+Р31) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р27) или Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р28+Р31) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р27) или Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р28+Р31) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р27) или Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р28+Р31) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р27+Р99) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р27+Р99) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р27+Р99) | 4 | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р27+Р99) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р27+Р99) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р27+Р99) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р27+Р99) | 3 и менее | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р27+Р99) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р27+Р100) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р27+Р100) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р27+Р100) | 4 | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р27+Р100) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р27+Р100) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р27+Р100) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р27+Р100) | 3 и менее | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р27+Р100) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р27+Р12) или Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р28+Р31+Р12) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р27+Р12) или Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р28+Р31+Р12) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р27+Р12) или Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р28+Р31+Р12) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р27+Р12) или Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р28+Р31+Р12) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол.
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р27+Р90) или Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р28+Р31+Р90) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р27+Р90) или Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р28+Р31+Р90) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р27+Р90) или Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р28+Р31+Р90) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р27+Р90) или Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р28+Р31+Р90) | - | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р34) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р34+Р105) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р34+Р106) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р34) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р34+Р105) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р34+Р106) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р34) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р34+Р105) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р34+Р106) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р34) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р34+Р105) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р34+Р106) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р34) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р34+Р105) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р34+Р106) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р34) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р34+Р105) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р34+Р106) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р34+Р99) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р34+Р99) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р34+Р99) | 4 | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р34+Р99) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р34+Р99) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р34+Р99) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р34+Р99) | 3 и менее | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р34+Р99) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р34+Р100) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р34+Р100) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р34+Р100) | 4 | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р34+Р100) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р34+Р100) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р34+Р100) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р34+Р100) | 3 и менее | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р34+Р100) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р34+Р12) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р34+Р12) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р34+Р12) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р34+Р12) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р34+Р90) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р34+Р90) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р34+Р90) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р34+Р90) | - | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р28) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р28+Р105) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р28+Р106) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р28) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р28+Р105) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р28+Р106) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р28) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р28+Р105) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р28+Р106) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р28) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р28+Р105) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р28+Р106) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р28) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р28+Р105) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р28+Р106) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р28) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р28+Р105) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р28+Р106) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р28+Р99) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р28+Р99) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р28+Р99) | 4 | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р28+Р99) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р28+Р99) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р28+Р99) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р28+Р99) | 3 и менее | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р28+Р99) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р28+Р100) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р28+Р100) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р28+Р100) | 4 | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р28+Р100) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р28+Р100) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р28+Р100) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р28+Р100) | 3 и менее | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р28+Р100) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р28+Р12) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р28+Р12) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р28+Р12) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р28+Р12) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р28+Р90) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р28+Р90) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р28+Р90) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р28+Р90) | - | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р31) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р31+Р105) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р31+Р106) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р31) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р31+Р105) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р31+Р106) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р31) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р31+Р105) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р31+Р106) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р31) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р31+Р105) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р31+Р106) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р31) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р31+Р105) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р31+Р106) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р31) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р31+Р105) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р31+Р106) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р31+Р99) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р31+Р99) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р31+Р99) | 4 | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р31+Р99) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р31+Р99) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р31+Р99) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р31+Р99) | 3 и менее | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская и ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р31+Р99) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р31+Р100) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р31+Р100) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р31+Р100) | 4 | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р31+Р100) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р31+Р100) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р31+Р100) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р31+Р100) | 3 и менее | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС (Р31+Р100) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р31+Р12) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р31+Р12) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р31+Р12) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская (Р31+Р12) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р31+Р90) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р31+Р90) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р31+Р90) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р31+Р90) | - | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р10+Р31) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р10+Р31) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р10+Р28) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р10+Р28) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р4+Р28) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р4+Р28) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р4+Р28) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол.
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р4+Р28) | - | 6 | ФОЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р4+Р28) | - | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р4+Р28) | - | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга - Заливская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р4+Р31) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р4+Р31) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р4+Р31) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол.
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р4+Р31) | - | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р4+Р31) | - | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга - Заливская |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р34+Р27) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р34+Р27) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р34+Р27) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р34+Р27) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р34+Р27) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р34+Р31) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р34+Р31) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р34+Р31) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р34+Р31) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская (Р34+Р31) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р34+Р28) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р34+Р28) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р34+Р28) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р34+Р28) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р34+Р28) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р10+Р27) | - | 40 | ФОЛ тр-та 220 кВ Арчеда – Б-10 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р97) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19
Ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р97) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19
Ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р97) | 4 | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р97) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р97) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р97) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р97) | 3 и менее | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р97) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р98) | 4 | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19
Ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р98) | 4 | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19
Ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р98) | 4 | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р98) | 4 | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р98) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р98) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р98) | 3 и менее | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р98) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р4+Р97) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р4+Р97) | - | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р4+Р97) | - | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга - Заливская |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р4+Р98) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р4+Р98) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол.
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р4+Р98) | - | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга - Заливская |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р10+Р105) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р10+Р105) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт В-61 Ростовской АЭС (Р10+Р105) | - | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р10+Р106) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р10+Р106) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт В-62 Ростовской АЭС (Р10+Р106) | - | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р5+Р103) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р5+Р104) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р5+Р103) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р5+Р104) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р5+Р103) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р5+Р104) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р5+Р103) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р5+Р104) | - | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р5+Р103) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р5+Р104) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р5+Р103) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р5+Р104) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р5+Р97) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р5+Р97) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р5+Р97) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р5+Р97) | - | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р5+Р98) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р5+Р98) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р5+Р98) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р5+Р98) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р1+Р97) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р1+Р97) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р1+Р97) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р1+Р97) | - | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р1+Р98) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р1+Р98) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р1+Р98) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р1+Р98) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р14+Р103) или ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р14+Р104) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р14+Р103) или ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р14+Р104) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р14+Р103) или ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р14+Р104) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р14+Р103) или ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р14+Р104) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р14+Р103) или ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р14+Р104) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р14+Р103) или ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р14+Р104) | - | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р14+Р97) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р14+Р97) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р14+Р97) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р14+Р97) | - | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р14+Р98) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р14+Р98) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р14+Р98) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р14+Р98) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р34+Р103) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р34+Р104) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р34+Р103) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р34+Р104) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р34+Р103) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р34+Р104) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р34+Р103) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р34+Р104) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р34+Р103) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р34+Р104) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р34+Р103) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р34+Р104) | - | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р34+Р97) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р34+Р97) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р34+Р97) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р34+Р97) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р34+Р97) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р34+Р97) | - | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р34+Р98) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р34+Р98) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р34+Р98) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р34+Р98) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р34+Р98) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р34+Р98) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р27+Р103) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р28+Р31+Р103) или Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р27+Р104) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р28+Р31+Р104) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р27+Р103) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р28+Р31+Р103) или Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р27+Р104) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р28+Р31+Р104) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р27+Р103) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р28+Р31+Р103) или Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р27+Р104) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р28+Р31+Р104) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р27+Р103) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р28+Р31+Р103) или Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р27+Р104) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р28+Р31+Р104) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р27+Р103) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р28+Р31+Р103) или Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р27+Р104) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р28+Р31+Р104) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р27+Р103) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р28+Р31+Р103) или Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р27+Р104) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р28+Р31+Р104) | - | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р27+Р97) или Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р28+Р31+Р97) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р27+Р97) или Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р28+Р31+Р97) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р27+Р97) или Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р28+Р31+Р97) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р27+Р97) или Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р28+Р31+Р97) | - | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р27+Р98) или Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р28+Р31+Р98) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р27+Р98) или Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р28+Р31+Р98) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р27+Р98) или Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р28+Р31+Р98) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р27+Р98) или Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р28+Р31+Р98) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р31+Р103) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р31+Р104) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р31+Р103) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р31+Р104) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р31+Р103) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р31+Р104) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р31+Р103) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р31+Р104) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р31+Р103) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р31+Р104) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р31+Р103) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково – Заливская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р31+Р104) | - | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р28+Р103) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р28+Р104) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р28+Р103) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р28+Р104) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р28+Р103) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р28+Р104) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р28+Р103) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р28+Р104) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р28+Р103) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р28+Р104) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р28+Р103) или разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт 4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р28+Р104) | - | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р28+Р97) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р28+Р97) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р28+Р97) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №530 на ПС 500 кВ Фроловская (Р28+Р97) | - | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р28+Р98) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р28+Р98) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р28+Р98) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская и ремонт ЭВ-500 кВ №521 на ПС 500 кВ Фроловская (Р28+Р98) | - | 6 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р1+Р34) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р1+Р34) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р1+Р34) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р1+Р34) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р1+Р34) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р5+Р34) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р5+Р34) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р5+Р34) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р5+Р34) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р5+Р34) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт АТ1 РоАЭС и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р14+Р34) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт АТ1 РоАЭС и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р14+Р34) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт АТ1 РоАЭС и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р14+Р34) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт АТ1 РоАЭС и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р14+Р34) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт АТ1 РоАЭС и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Арчеда – Сатаровская – Андреановская – Вешенская-2 – Б10 (Р14+Р34) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р1+Р27) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р1+Р27) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р1+Р27) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р1+Р27) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р1+Р27) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р5+Р27) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р5+Р27) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р5+Р27) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р5+Р27) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р5+Р27) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р14+Р27) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р14+Р27) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р14+Р27) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р14+Р27) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт АТ1 РоАЭС и ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р14+Р27) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская (Р1+Р31) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская (Р1+Р31) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская (Р1+Р31) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская (Р1+Р31) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская (Р1+Р31) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская (Р5+Р31) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская (Р5+Р31) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская (Р5+Р31) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская (Р5+Р31) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская (Р5+Р31) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19
Ремонт АТ1 РоАЭС и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская (Р14+Р31) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19
Ремонт АТ1 РоАЭС и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская (Р14+Р31) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19
Ремонт АТ1 РоАЭС и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская (Р14+Р31) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19
Ремонт АТ1 РоАЭС и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская (Р14+Р31) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19
Ремонт АТ1 РоАЭС и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково – Заливская (Р14+Р31) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р1+Р28) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р1+Р28) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р1+Р28) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р1+Р28) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р1+Р28) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р5+Р28) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р5+Р28) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р5+Р28) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р5+Р28) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р5+Р28) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт АТ1 РоАЭС и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р14+Р28) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19
Ремонт АТ1 РоАЭС и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р14+Р28) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19
Ремонт АТ1 РоАЭС и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р14+Р28) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19
Ремонт АТ1 РоАЭС и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р14+Р28) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19
Ремонт АТ1 РоАЭС и разомкнутое состояние транзита 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская (Р14+Р28) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р4+Р5) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р4+Р5) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р4+Р5) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол.
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р4+Р5) | - | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р4+Р5) | - | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга – Заливская |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт АТ1 РоАЭС (Р4+Р14) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт АТ1 РоАЭС (Р4+Р14) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт АТ1 РоАЭС (Р4+Р14) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол.
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт АТ1 РоАЭС (Р4+Р14) | - | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга – Заливская |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт АТ1 РоАЭС (Р4+Р14) | - | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р4+Р1) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р4+Р1) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р4+Р1) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол.
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р4+Р1) | - | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р4+Р1) | - | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга – Заливская |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р4+Р103) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р4+Р104) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р4+Р103) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р4+Р104) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол.
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р4+Р103) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р4+Р104) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол.
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р4+Р103) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р4+Р104) | - | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р4+Р103) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р4+Р104) | - | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга - Заливская |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р4+Р103) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р4+Р104) | - | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р10+Р5) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская (Р10+Р5) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт АТ1 РоАЭС (Р10+Р14) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт АТ1 РоАЭС (Р10+Р14) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт АТ1 РоАЭС (Р10+Р14) | - | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга – Заливская |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р10+Р1) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (Р10+Р1) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р10+Р103) или ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р10+Р104) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р10+Р103) или ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р10+Р104) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р10+Р103) или ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р10+Р104) | - | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р1+Р103) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р1+Р104) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р1+Р103) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р1+Р104) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р1+Р103) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р1+Р104) | - | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р1+Р103) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р1+Р104) | - | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р1+Р103) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р1+Р104) | - | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт 3 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р1+Р103) или ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты и ремонт4 с. 500 кВ ПС 500 кВ Шахты (Р1+Р104) | - | 29 | ФО СШ-500 ПС 500 кВ Шахты |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ РоАЭС-Тихорецк№1 и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р99+Р2+Р20) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ РоАЭС-Тихорецк№1 и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р99+Р2+Р20) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ РоАЭС-Тихорецк№1 и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р99+Р2+Р20) | 3 и менее | 28 | ФО IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ РоАЭС-Тихорецк№1 и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р99+Р2+Р20) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ РоАЭС-Тихорецк№1 и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р99+Р2+Р20) | 3 и менее | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | [15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Ремонт III СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ РоАЭС-Тихорецк№1 и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р99+Р2+Р20) | 3 и менее | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. | [15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ РоАЭС-Тихорецк№1 и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р100+Р2+Р20) | 3 и менее | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ РоАЭС-Тихорецк№1 и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р100+Р2+Р20) | 3 и менее | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ РоАЭС-Тихорецк№1 и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р100+Р2+Р20) | 3 и менее | 27 | ФО III СШ 500 кВ Ростовской АЭС | [14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ РоАЭС-Тихорецк№1 и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р100+Р2+Р20) | 3 и менее | 4 | ФОЛ 500 кВ Фрол.- Шахты | [15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ РоАЭС-Тихорецк№1 и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р100+Р2+Р20) | 3 и менее | 18 | ФОЛ ВЛ 500 кВ Бал –Фрол. и ФРЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | [15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Ремонт IV СШ 500 кВ Ростовской АЭС и ремонт ВЛ 500 кВ РоАЭС-Тихорецк№1 и ремонт Блока 3 на Ростовской АЭС (Р100+Р2+Р20) | 3 и менее | 24 | ФОЛ ВЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол и ФРЛ 500 кВ Бал –Фрол. | [15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

## Лист7
Сезон «зима» | Количество Блоков Ростовской АЭС находящихся в работе | Номер ПОр. | Условное наименование ПОр | КПР -4 «Волгоград-Ростов» МВт/ступень
|  |  |  | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600
Описание ремонтной схемы /№ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская и ремонт ВЛ 220 кВ Волга – Заливская (Р4+Р27) | - | 8 | ФОЛ 500 кВ ВоГЭС – Фрол. | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская (Р10+Р4) | - | 40 | ФОЛ тр-та 220 кВ Арчеда – Б-10 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская (Р10+Р4) | - | 41 | ФОЛ 220 кВ Волга-Заливская |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты и ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Георгиевская (Р10+Р4) | - | 32 | ФОЛ тр-та 220 кВ Волгодонск – ГОК – Заливская |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р12+Р90) | - | 3 | ФОЛ 500 кВ РоАЭС- Георгиевская | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ремонт ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская и ремонт ВЛ 500 кВ Балашовская – Фроловская (Р12+Р90) | - | 12 | ФОДЛ 500 кВ Волга – Георгиевская и 500 кВ Георгиевская – Трубная | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19